СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Волосовского городского поселения

Волосовского муниципального района Ленинградской области.

Актуализация 2027-2041 годы.

Книга 1: Схема теплоснабжения

2026г.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения о муниципальном образовании	15

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	20

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	20

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	22

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	24

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	24

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	25

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	25

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	25

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	26

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	27

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения.	27

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установки максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	31

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	32

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	33

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	33

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.	34

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,  ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	35

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	35

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	35

в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	35

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	36

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	36

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	36

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	36

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	36

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	37

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	38

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	39

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	39

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	39

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	39

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанных в подпункте «д» раздела 6 настоящего документа	39

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	40

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	41

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	41

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.	42

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	43

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	43

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	45

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	45

в) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	46

г) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	46

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	47

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе	47

б) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	48

в) предложения по величине инвестиций в строительство,  реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	49

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	49

д) оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям	49

е) величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	50

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	51

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	51

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	54

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	55

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	56

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	56

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	57

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕЗХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	59

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	60

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	60

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	60

в) предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	60

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	61

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	61

ж) предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения муниципального образования, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	61

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	62

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	62

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	62

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	62

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	63

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности	63

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	64

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	64

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	64

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	64

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	64

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	66

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)	77

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	78

о)отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.	78

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	79

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Схема теплоснабжения Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области. Актуализация 2027-2041 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями от 16.03.2019 года № 276) и методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 года; - Постановление Правительства РФ от 03 апреля 2018г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» - Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»; - Свод правил СП 124.13330.2012 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; - Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений» - Устав Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области; - Генеральный план Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области; - Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении». - Постановление Правительства РФ от 08 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». - Постановление Правительства РФ от 06 сентября 2012 года № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей» - Схема теплоснабжения Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области; - Другие нормативно-правовые и нормативно-методические документы. |
| Заказчики схемы | Комитет по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели разработки схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения будет осуществлена в целях: - выполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; - охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения; - повышения энергетической эффективности путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения; - снижения негативного воздействия на окружающую среду; - обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепла; - обеспечения развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепла. |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | Расчетный срок: до 2041 г. (актуализация на 2027 год). |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения | - обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; - обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности; - минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; - соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; - обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. |

Основные понятия и терминология, используемые при актуализации схемы теплоснабжения Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области

- тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

- зона действия системы теплоснабжения – территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

- зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

- тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

- тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

- тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

- теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

  - потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

  - инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения – программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и(или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения;

- теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

- передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

- коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

- система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

- режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

- надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

- регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:

а) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены реализации по соглашению сторон договора;

б) оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

в) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены услуг по соглашению сторон договора;

- орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее также - орган регулирования) - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения), уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного  регулирования цен (тарифов) (далее - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) либо орган местного самоуправления поселения или поселения в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

- схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованиюэффективногоибезопасногофункционированиясистемытеплоснабжения,ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;

- топливно-энергетический баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

- тарифы в сфере теплоснабжения - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

- точка учета тепловой энергии, теплоносителя (далее также - точка учета) - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;

- комбинированная выработка электрической и тепловой энергии - режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

- единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

- бездоговорное потребление тепловой энергии - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем;

- радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения,припревышениикоторогоподключениетеплопотребляющейустановкик данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

- плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение);

- живучесть- способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок.

- элемент территориального деления - территория поселения, поселения или ее часть, установленная по границам административно- территориальных единиц;

- расчетный элемент территориального деления - территория поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

- качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.

Основные цели и задачи разработке схемы теплоснабжения

- обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении городского поселения.

- выявление дефицита и резерва тепловой мощности, формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения городского поселения до 2041 года.

- разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее качественного, надежного и оптимального теплоснабжения потребителей.

- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.

Общие сведения о муниципальном образовании

Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области.

Волосовское городское поселение расположено в северо-восточной части Волосовского муниципального района Ленинградской области.

Основные транспортно-планировочные оси поселения – железнодорожная магистраль Мга – Гатчина – Ивангород и сеть автомобильных дорог регионального значения. В состав Волосовского городского поселения входят два населенных пункта: город Волосово и деревня Лагоново. В Волосовском городском поселении находятся объекты культурного наследия регионального и местного значения. Они сосредоточены на территории города Волосово. Административный центр Волосовского городского поселения – город Волосово – расположен в 84 км от Санкт-Петербурга. Транспортная связь осуществляется по железной дороге и автомобильным дорогам регионального значения Р-38 Гатчина – Ополье и Н-15.

Характеристика процесса теплоснабжения: Существующая система теплоснабжения Волосовского городского поселения Волосовского района Ленинградской области включает в себя:

- Котельная Ленинградская 20Б;

- Котельная Хрустицкого 86;

- Котельная Вингиссара 35Б;

- Котельная Ветеранов 8.

Котельные отапливают объекты социальной сферы, население и прочие потребители.

Во время эксплуатации тепловых сетей выполняются следующие мероприятия:

- поддерживается в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт;

- выявляется и восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие;

- своевременно удаляется воздух из теплопроводов через воздушников, не допускается присос воздуха в тепловые сети, поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления;

- принимаются меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети.

Основным потребителем тепловой энергии является население. Основным показателем работы теплоснабжающего предприятия является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Также показателями надежности являются показатель количества перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производственном оборудовании. Оценку потребностей в замене сетей теплоснабжения определяет величина целевого показателя надёжности предоставления услуг

Рисунок 1 – Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

Актуализация схема теплоснабжения разрабатывается в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022);

- Федеральному закону от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения;

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (с изменениями)»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2012 г. № 212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 399 от 30.06.2014 г. «Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации» и о внесении изменений в некоторые акты»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 г. № 889 (ред. от 31.01.2021) «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. № 787 (ред. от 01.03.2022) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, не дискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменение и признание утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 (ред. от 29.04.2022) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 г. № 1523-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2035 года»;

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с изменениями и дополнениями на 01.07.2022 г.;

- «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИ ЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006 г.;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями на 14.02.2022 года);

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- Свод правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

- Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- Свод правил СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр «Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;

- Приказ Минстроя России от 21.04.2021 г. № 245/пр «О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»;

- Генеральный план Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области ;

- Схема теплоснабжения Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области .

В соответствии с Генеральным планом Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, увеличение перспективных тепловых нагрузок в зонах действия существующих источников тепловой энергии не предполагается.

Решения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии, решения по техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) – не планируются.

На перспективу развития Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области рассмотрен сценарий, определенный в Генеральном плане с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации в городском поселении и на основании утвержденных проектов планировок.

Обеспечение жителей качественными жилищно-коммунальными услугами на сегодня является одной из главных задач для администрации городского поселения.

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2019 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского поселения или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского поселения или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии.

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории Волосовского городского поселения является генеральный план.

Прогнозы объемов жилищного и общественного строительства сформированы на основании действующего на территории муниципального образования Волосовское городское поселение Генерального плана.

Согласно утвержденного генерального плана Волосовского городского поселения целевой вариант развития поселения сам по себе требует строительства некоторого количества жилой недвижимости для новых жителей поселения. Помимо этого, в соответствии с федеральными установками по постоянному улучшению качества проживания населения, как и прежде, закладывается рост общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя всего населения поселения: на сегодня этот показатель составляет 21,2 м² на человека, на 2041 год – 25 м² на общей площади жилых помещений на одного жителя.

Выбытие жилищного фонда на расчетный срок (с 2020 по 2030 год) – 525 квадратных метров. Выбытие в связи с расселением жилых домов, попадающих на территорию южной промышленной зоны, в настоящем проекте отсутствует. Выбытие в связи с выносом жилищного фонда из санитарно-защитных зон и расселения ветхого жилья прогнозируется только для индивидуальной жилой застройки.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

-	уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

-	ликвидация ветхого и аварийного фонда;

-	наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

-	создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы поселения, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

-	активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

-	поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

-	поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

-	повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

Для размещения объектов нового строительства потребуется территория. Территория освободится при намеченном сносе существующего ветхого жилья и уплотнении существующей жилой застройки. Остальной объем нового жилищного строительства должен разместиться на свободных территориях.

Строительство централизованных источников теплоснабжения на территории г. Волосово не планируется. Весь жилой фонд будет снабжаться теплом от индивидуальных источников. Для теплоснабжения жилых домов предусматривается применение котлов и печей, работающих на твердом топливе, как в настоящее время, с перспективой перевода их на использование местных видов топлива (щепу, торф, преимущественно брикетированный).

Таблица 1– Приросты тепловых нагрузок на каждый год перспективного развития

| Котельная | Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч (Общая/(Отопление+вентиляция+ГВС)) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029- 2030 гг. | 2031- 2041гг. |
| Котельная Ленинградская20Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Хрустицкого86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Вингиссара35Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Ветеранов8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Согласно предоставленным данным на расчетный срок до 2041 года, прирост тепловой нагрузки централизованной системы теплоснабжения в Волосовском городском поселении не ожидается. Теплоснабжение строящихся объектов преимущественно планируется осуществить от индивидуальных источников теплоснабжения.

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей, сгруппированных по зонам действия источников тепловой энергии представлен таблице.

Таблица 2 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Всего, полезный отпуск, Гкал | Потери, Гкал | Отпуск с коллекторов котельной, Гкал | Расход на собственные нужды, Гкал | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БМК Волосово Ленинградская | 22,44 | 1,51 | 18,08 | 34008,39 | 2256,87 | 35899,47 | 365,79 | 36265,26 |
| 2 | БМК Волосово Вингиссара | 10,83 | 0,75 | 6,66 | 11872,36 | 782,91 | 12526,13 | 128,8 | 12655,26 |
| 3 | БМК Волосово Хрустицкого | 5,16 | 0,36 | 4,65 | 8856,75 | 572,32 | 9333,35 | 95,73 | 9429,08 |
| 4 | БМК Волосово Ветеранов | 1,08 | 0,08 | 0,9 | 1681,94 | 125,88 | 1789,62 | 18,21 | 1807,82 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БМК Волосово Ленинградская | 22,44 | 1,51 | 18,082 | 34008,39 | 2256,87 | 35899,47 | 365,79 | 36265,26 |
| 2 | БМК Волосово Вингиссара | 10,83 | 0,75 | 6,662 | 11872,36 | 782,91 | 12526,13 | 128,8 | 12655,26 |
| 3 | БМК Волосово Хрустицкого | 5,16 | 0,36 | 4,65 | 8856,75 | 572,32 | 9333,35 | 95,73 | 9429,08 |
| 4 | БМК Волосово Ветеранов | 1,08 | 0,08 | 0,902 | 1681,94 | 125,88 | 1789,62 | 18,21 | 1807,82 |
| 2027-2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БМК Волосово Ленинградская | 22,44 | 1,51 | 18,082 | 34008,39 | 2256,87 | 35899,47 | 365,79 | 36265,26 |
| 2 | БМК Волосово Вингиссара | 10,83 | 0,75 | 6,662 | 11872,36 | 782,91 | 12526,13 | 128,8 | 12655,26 |
| 3 | БМК ВолосовоХрустицкого | 5,16 | 0,36 | 4,65 | 8856,75 | 572,32 | 9333,35 | 95,73 | 9429,08 |
| 4 | БМК Волосово Ветеранов | 1,08 | 0,08 | 0,902 | 1681,94 | 125,88 | 1789,62 | 18,21 | 1807,82 |
| 2031-2041 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БМК Волосово Ленинградская | 22,44 | 1,51 | 18,082 | 34008,39 | 2256,87 | 35899,47 | 365,79 | 36265,26 |
| 2 | БМК Волосово Вингиссара | 10,83 | 0,75 | 6,662 | 11872,36 | 782,91 | 12526,13 | 128,8 | 12655,26 |
| 3 | БМК Волосово Хрустицкого | 5,16 | 0,36 | 4,65 | 8856,75 | 572,32 | 9333,35 | 95,73 | 9429,08 |
| 4 | БМК Волосово Ветеранов | 1,08 | 0,08 | 0,902 | 1681,94 | 125,88 | 1789,62 | 18,21 | 1807,82 |

Проведение капитального строительства объектов, подключаемых к системе теплоснабжения на территории Муниципального образования к 2041 г. не планируется.

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В связи с тем, что нет конкретных данных касательно развития производственной зоны, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу. Также стоит принимать во внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства.

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице.

Таблица 3 - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Источник энергии | Площадь,км2 | Нагрузка, Гкал/ч | П,Гкал/ч*км.кв. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025год |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 3,79 | 18,08 | 4,78 |
| БМК Волосово Вингиссара | 1,32 | 6,66 | 5,03 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 0,99 | 4,65 | 4,68 |
| БМК Волосово Ветеранов | 0,21 | 0,90 | 4,25 |
| 2026год |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 3,79 | 18,08 | 4,78 |
| БМК Волосово Вингиссара | 1,32 | 6,66 | 5,03 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 0,99 | 4,65 | 4,68 |
| БМК Волосово Ветеранов | 0,21 | 0,90 | 4,25 |
| 2027-2030 годы |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 3,79 | 18,08 | 4,78 |
| БМК Волосово Вингиссара | 1,32 | 6,66 | 5,03 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 0,99 | 4,65 | 4,68 |
| БМК Волосово Ветеранов | 0,21 | 0,90 | 4,25 |
| 2031-2041годы |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 3,79 | 18,08 | 4,78 |
| БМК Волосово Вингиссара | 1,32 | 6,66 | 5,03 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 0,99 | 4,65 | 4,68 |
| БМК Волосово Ветеранов | 0,21 | 0,90 | 4,25 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоной действия источника теплоснабжения является территория городского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение в Волосовском городском поселении организовано от четырех источников теплоснабжения – котельной АО «Тепловые сети».

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального образования Волосовское городское поселение состоит из 1 секционированной зоны действия теплоисточников (котельные), одной теплоснабжающей организации представляет собой:

˗      СЦТ 1- зона действия АО «Тепловые сети». И четырех технологических зон:

-	СЦТ 1- г. Волосово, ул. Ленинградская, сооружение 20Б

-	СЦТ 2- г. Волосово, пр. Вингиссара, сооружение 35Б

-	СЦТ 3- г. Волосово, ул. Хрустицкого, сооружение 86

-	СЦТ 4- г. Волосово, ул. Ветеранов, сооружение 8

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии — это территория населенного пункта, на которой теплоснабжение потребителей осуществляется от индивидуальных теплогенераторов.

К зонам действия индивидуальных источников теплоснабжения относится территории, занятые индивидуальным жилым фондам, теплоснабжение, которого осуществляется от индивидуальных локальных источников тепловой энергии.

Кроме того, к зонам действия индивидуальных источников теплоснабжения относятся территории прочих населенных пунктов, расположенных на территории Волосовского городского поселения.

Индивидуальные жилые дома расположены на территории муниципального образования Волосовское городское поселение. Такие здания, как правило, одно-, двухэтажные, в большей части - деревянные, и не присоединены к системе централизованного	теплоснабжения.	Теплоснабжение	жителей осуществляется от индивидуальных котлов, также используется печное отопление.

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

На территории Волосовского городского поселения на данный момент функционирует 4 источника централизованного теплоснабжения.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Волосовского городского поселения на расчетный срок до 2041 года представлен в таблице 4.

При составлении балансов были учтены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, мероприятия по строительству новых тепловых сетей.

Существующие и перспективные тепловые нагрузки, представлены в таблице.

Таблица 4 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаема я тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы (+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы (+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 22,44 | 21,89 | 0,28 | 21,61 | 1,51 | 18,08 | 19,59 | 2,02 | 8,99% |
| БМК Волосово Вингиссара | 10,83 | 10,83 | 0,14 | 10,69 | 0,75 | 6,66 | 7,41 | 3,28 | 30,27% |
| БМК Волосово Хрустицкого | 5,16 | 5,16 | 0,07 | 5,09 | 0,36 | 4,65 | 5,01 | 0,08 | 1,55% |
| БМК Волосово Ветеранов | 1,08 | 1,06 | 0,01 | 1,05 | 0,08 | 0,902 | 0,98 | 0,07 | 6,30% |
| 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 22,44 | 21,89 | 0,28 | 21,61 | 1,51 | 18,08 | 19,59 | 2,02 | 8,99% |
| БМК Волосово Вингиссара | 10,83 | 10,83 | 0,14 | 10,69 | 0,75 | 6,66 | 7,41 | 3,28 | 30,27% |
| БМК Волосово Хрустицкого | 5,16 | 5,16 | 0,07 | 5,09 | 0,36 | 4,65 | 5,01 | 0,08 | 1,55% |
| БМК Волосово Ветеранов | 1,08 | 1,06 | 0,01 | 1,05 | 0,08 | 0,902 | 0,98 | 0,07 | 6,30% |
| 2027-2030 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 22,44 | 21,89 | 0,28 | 21,61 | 1,51 | 18,08 | 19,59 | 2,02 | 8,99% |
| БМК Волосово Вингиссара | 10,83 | 10,83 | 0,14 | 10,69 | 0,75 | 6,66 | 7,41 | 3,28 | 30,27% |
| БМК Волосово Хрустицкого | 5,16 | 5,16 | 0,07 | 5,09 | 0,36 | 4,65 | 5,01 | 0,08 | 1,55% |
| БМК Волосово Ветеранов | 1,08 | 1,06 | 0,01 | 1,05 | 0,08 | 0,902 | 0,98 | 0,07 | 6,30% |
| 2031-2041 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 22,44 | 21,89 | 0,28 | 21,61 | 1,51 | 18,08 | 19,59 | 2,02 | 8,99% |
| БМК Волосово Вингиссара | 10,83 | 10,83 | 0,14 | 10,69 | 0,75 | 6,66 | 7,41 | 3,28 | 30,27% |
| БМК Волосово Хрустицкого | 5,16 | 5,16 | 0,07 | 5,09 | 0,36 | 4,65 | 5,01 | 0,08 | 1,55% |
| БМК Волосово Ветеранов | 1,08 | 1,06 | 0,01 | 1,05 | 0,08 | 0,902 | 0,98 | 0,07 | 6,30% |

Анализ приведенных в таблицах данных показывает, что наблюдается сохранение резерва тепловой мощности к расчётному сроку реализации схемы теплоснабжения

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов, либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения, или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Источники тепловой энергии с зоной действия в границах двух и более поселений отсутствуют.

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Согласно ФЗ №190 от 27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

-	затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

-	пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

-	затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

-	потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

-	надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источника теплоснабжения Муниципального образования Волосовское городское поселение приводятся в таблице.

Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты.

Таблица5-Дляопределениярадиусаэффективноготеплоснабжения

| Наименование источника | Количество абонентов в зоне действия источника | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей,Гкал/ч | Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети,руб./км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная, г. Волосово, ул. Ленинградская, сооружение 20Б | бюджетные-26;прочие- 24;МКД-39;ч/сектор-2 | 18,08 |  |
| Котельная, г. Волосово, пр. Вингиссара,сооружение35В | бюджетные- 8;прочие- 16;МКД-12;ч/сектор-0 | 6,66 |  |
| Котельная, г. Волосово, ул. Хрустицкого,сооружение86 | бюджетные-17;прочие- 19;МКД-19;ч/сектор-0 | 4,65 |  |
| Котельная, г.Волосово, ул. Ветеранов ,сооружение 8 | бюджетные-3;прочие-1; МКД -11 ; ч/сектор-0 | 0,90 |  |

Таблица6-Эффективный радиус теплоснабжения источников

| Источник энергии | Площадь, км2 | Нагрузка, Гкал/ч | П, Гкал/ч*км.кв. | В, аб./кв.км | Rопт, км | Rмакс, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК Волосово Ленинградская | 3,79 | 18,08 | 4,78 | 2,38 | 1,55 | 1,73 |
| БМК Волосово Вингиссара | 1,32 | 6,66 | 5,03 | 50,35 | 0,54 | 0,71 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 0,99 | 4,65 | 4,68 | 46,79 | 0,41 | 0,54 |
| БМК Волосово Ветеранов | 0,21 | 0,90 | 4,25 | 42,46 | 0,09 | 0,11 |

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

а)существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установки максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В муниципальном образовании Волосовское городское поселение в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источника до потребителей используется горячая вода. Для поддержания безопасности теплоносителя для населения, на источниках теплоснабжения д Волосово используются химводоподготовка внутреннего и наружного контура. Для поддержания качества воды в системе при капитальном ремонте тепловых сетей применяются (по возможности) стальные трубопроводы и трубопроводы из ППУ.

Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице.

Система теплоснабжения муниципального образования Волосовское городское поселение открытая.

Таблица 7 – Баланс теплоносителя муниципального образования Волосовское городское поселение

| Источник централизованного теплоснабжения | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Нормируемая утечка теплоносителя, тыс.м3/год | Производительность установки водоподготовки, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025год |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 19,59 | 475,2 | 0,262 | 0,576 |
| БМК Волосово Вингиссара | 7,41 | 122,6 | 0,086 | 0,189 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 5,01 | 89,3 | 0,071 | 0,156 |
| БМК Волосово Ветеранов | 0,98 | 22,2 | 0,002 | 0,004 |
| 2026год |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 19,59 | 475,20 | 0,2620 | 0,576 |
| БМК Волосово Вингиссара | 7,41 | 122,60 | 0,0860 | 0,189 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 5,01 | 89,30 | 0,0710 | 0,156 |
| БМК Волосово Ветеранов | 0,98 | 22,20 | 0,0020 | 0,004 |
| 2027-2030 годы |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 19,59 | 475,20 | 0,2620 | 0,576 |
| БМК Волосово Вингиссара | 7,41 | 122,60 | 0,0860 | 0,189 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 5,01 | 89,30 | 0,0710 | 0,156 |
| БМК Волосово Ветеранов | 0,98 | 22,20 | 0,0020 | 0,004 |
| 2031-2041годы |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 19,59 | 475,20 | 0,2620 | 0,576 |
| БМК Волосово Вингиссара | 7,41 | 122,60 | 0,0860 | 0,189 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 5,01 | 89,30 | 0,0710 | 0,156 |
| БМК Волосово Ветеранов | 0,98 | 22,20 | 0,0020 | 0,004 |

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 8  – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме.

| Показатель | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной воды, м3/час |
| --- | --- | --- |
| 2025год |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 475,20 | 9,504 |
| БМК Волосово Вингиссара | 122,60 | 2,452 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 89,30 | 1,786 |
| БМК Волосово Ветеранов | 22,20 | 0,444 |
| 2026год |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 475,20 | 9,50 |
| БМК Волосово Вингиссара | 122,60 | 2,45 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 89,30 | 1,79 |
| БМК Волосово Ветеранов | 22,20 | 0,44 |
| 2027-2030годы |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 475,20 | 9,50 |
| БМК Волосово Вингиссара | 122,60 | 2,45 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 89,30 | 1,79 |
| БМК Волосово Ветеранов | 22,20 | 0,44 |
| 2031-2041годы |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 475,20 | 9,50 |
| БМК Волосово Вингиссара | 122,60 | 2,45 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 89,30 | 1,79 |
| БМК Волосово Ветеранов | 22,20 | 0,44 |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В Мастер-плане сформировано 2 варианта развития системы теплоснабжения муниципального образования.

1 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

Организация теплоснабжения Волосовского городского поселения, обслуживание и поддержание системы теплоснабжения в работоспособном состоянии

Обеспечение объектов предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи, потребления ТЭР;

Обеспечение потребителей приборами учета тепловой энергии.

Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Данный вариант развития системы теплоснабжения предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию, а так же обеспечит возможность подключения новых потребителей.

2 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния  основного  и  вспомогательного  оборудования  в  процессе  эксплуатации.

Развитие тепловых сетей выполняется для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Также необходимо строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей.

Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г).

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории Волосовского городского поселения предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

Организация	теплоснабжения,	обслуживание	и	поддержание	системы теплоснабжения в работоспособном состоянии

Обеспечение объектов предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи, потребления ТЭР;

Обеспечение потребителей приборами учета тепловой энергии.

Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей.

Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Данный вариант развития системы теплоснабжения предлагает большие капиталовложения с большим сроком окупаемости, но обеспечит возможность подключения новых потребителей. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения.

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Для реализации варианта № 2 требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости этой причины достаточно для понимания того, что вариант № 2 не самый оптимальный.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,  ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

В рамках рассматриваемых сценариев развития системы теплоснабжения, строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на территориях, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников, не предусмотрено.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В настоящий момент не все потребители находятся в зоне действия существующих источников теплоснабжения. Расширение зон эффективного теплоснабжения не целесообразно. Реконструкции источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не требуется.

в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения отсутствуют.

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В городском поселении существует 4 источника теплоснабжения. Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на расчётный период Схемы теплоснабжения не запланирован.

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий.

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику.

В соответствии со СП 124.13330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график 95/70, параметры по давлению остаются неизменными.

Рисунок 2 – Температурный график

Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии не предусматривается.

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии подробно описаны в Главе 2 настоящей схемы.

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива отсутствуют.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не предусмотрена.

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, предлагается произвести замену старых трубопроводов надземного исполнения на трубопроводы с применением современных изоляционных материалов в подземном исполнении, а также реконструкцию с учетом перевода жилого фонда частного сектора на индивидуальное отопление.

Сроки и затраты по проведению данных работ определить проектно-сметной документацией (ПСД).

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении и надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанных в подпункте «д» раздела 6 настоящего документа

Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения обеспечивают мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в связи с улучшением материальных характеристик тепловых сетей.

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения в городском поселении не требуется перекладка существующих магистральных трубопроводов. Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Волосовского городского поселения применяется закрытая система теплоснабжения.

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

-	с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

-	с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

При переводе потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему возможны следующие варианты:

-	организация четырехтрубной системы централизованного теплоснабжения от источников;

-	строительство центральных тепловых пунктов в кварталах застройки (ЦТП);

-	организация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у абонентов (установка теплообменного оборудования на контур ГВС);

-	организация комбинированной системы теплоснабжения (организация как ИТП, так и строительство ЦТП).

Приоритетным способом перехода на закрытую схему теплоснабжения является организация индивидуальных тепловых пунктов у абонентов. Данный способ является наиболее приемлемым по нескольким причинам:

-	нет необходимости осуществлять прокладку дополнительных трубопроводов (снижение потерь тепловой энергии при транспортировке);

-	в ИТП возможно применение местного качественного регулирования потребляемой тепловой энергии, что исключит появление перетопов или недотопов в зданиях;

-	применение автоматики регулирования температуры ГВС у абонентов;

-	совместно с внедрением ИТП возможно осуществить мероприятие по массовой установке общедомовых приборов учета тепловой энергии.

При этом все вводимые в эксплуатацию ИТП должны быть полностью автоматизированными, включать в себя систему погодозависимого регулирования и приборы учета тепловой энергии с возможностью автоматической дистанционной передачи данных посредствам сети «интернет».

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

На территории Волосовского городского поселения применяется закрытая система теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива на котельных в перспективе до 2041 года предполагается сохранить – природный газ.

Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабжения на расчетный период реализации схемы теплоснабжения приведены в таблице.

Таблица 9 –  Существующие и перспективные топливные балансы

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал | Низшая теплота сгорания, ккал/кг(ккал/нм 3) | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 19,59 | 18,08 | 34008,39 | Природный газ | 142,72 | 7600 | 5175,81 | 4528,27 |
| БМК Волосово Вингиссара | 7,69 | 6,66 | 11872,36 | Природный газ | 141,84 | 7600 | 1794,98 | 1570,42 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 5,15 | 4,65 | 8856,75 | Природный газ | 140,26 | 7600 | 1322,53 | 1157,07 |
| БМК Волосово Ветеранов | 1,05 | 0,9 | 1681,94 | Природный газ | 150,59 | 7600 | 272,24 | 238,18 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 19,59 | 18,08 | 34008,39 | Природный газ | 142,72 | 7600 | 5175,81 | 4528,27 |
| БМК Волосово Вингиссара | 7,69 | 6,66 | 11872,36 | Природный газ | 141,84 | 7600 | 1794,98 | 1570,42 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 5,15 | 4,65 | 8856,75 | Природный газ | 140,26 | 7600 | 1322,53 | 1157,07 |
| БМК Волосово Ветеранов | 1,05 | 0,9 | 1681,94 | Природный газ | 150,59 | 7600 | 272,24 | 238,18 |
| 2027-2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 19,59 | 18,08 | 34008,39 | Природный газ | 142,72 | 7600 | 5175,81 | 4528,27 |
| БМК Волосово Вингиссара | 7,69 | 6,66 | 11872,36 | Природный газ | 141,84 | 7600 | 1794,98 | 1570,42 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 5,15 | 4,65 | 8856,75 | Природный газ | 140,26 | 7600 | 1322,53 | 1157,07 |
| БМК Волосово Ветеранов | 1,05 | 0,9 | 1681,94 | Природный газ | 150,59 | 7600 | 272,24 | 238,18 |
| 2031-2041 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 19,59 | 18,08 | 34008,39 | Природный газ | 142,72 | 7600 | 5175,81 | 4528,27 |
| БМК Волосово Вингиссара | 7,69 | 6,66 | 11872,36 | Природный газ | 141,84 | 7600 | 1794,98 | 1570,42 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 5,15 | 4,65 | 8856,75 | Природный газ | 140,26 | 7600 | 1322,53 | 1157,07 |
| БМК Волосово Ветеранов | 1,05 | 0,9 | 1681,94 | Природный газ | 150,59 | 7600 | 272,24 | 238,18 |

Аварийный запас топлива на 3 дня представлен в таблице.

Таблица 10 – Существующие и перспективные балансы аварийного запаса топлива.

| Наименование котельной | Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час | Максимально- часовой расход топлива, т, тыс.м3/час | Расход топлива за сутки,т, тыс.м3/сут | Аварийный запас топлива, т, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 1,01 | 0,88 | 21,18 | 63,53 |
| БМК Волосово Вингиссара | 0,35884 | 0,31394 | 7,53461 | 22,60383 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 0,26516 | 0,23199 | 5,56768 | 16,70303 |
| БМК Волосово Ветеранов | 0,05997 | 0,05247 | 1,25931 | 3,77792 |
| 2026 год |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 1,00854 | 0,88236 | 21,17666 | 63,52998 |
| БМК Волосово Вингиссара | 0,35682 | 0,31218 | 7,49223 | 22,4767 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 0,26435 | 0,23128 | 5,55065 | 16,65194 |
| БМК Волосово Ветеранов | 0,05996 | 0,05246 | 1,259 | 3,77701 |
| 2027-2030 годы |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 1,00854 | 0,88236 | 21,17666 | 63,52998 |
| БМК Волосово Вингиссара | 0,35682 | 0,31218 | 7,49223 | 22,4767 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 0,26435 | 0,23128 | 5,55065 | 16,65194 |
| БМК Волосово Ветеранов | 0,05996 | 0,05246 | 1,259 | 3,77701 |
| 2031-2041 годы |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 1,00854 | 0,88236 | 21,17666 | 63,52998 |
| БМК ВолосовоВингиссара | 0,35682 | 0,31218 | 7,49223 | 22,4767 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 0,26435 | 0,23128 | 5,55065 | 16,65194 |
| БМК Волосово Ветеранов | 0,05996 | 0,05246 | 1,259 | 3,77701 |

Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива проводятся на основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 10.08.2012 №377 «О порядкеопределениянормативовтехнологическихпотерьприпередачетепловойэнергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Общий нормативный запас резервного (аварийного) топлива (ОНЗТ) складывается из двух составляющих: неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).

ННЗТ обеспечивает работу котельных в режиме «выживания» с максимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии.

На территории Волосовского городского поселения, резервным и (или) аварийным топливом обеспечены следующие источники тепловой энергии:

- БМК Волосово Ленинградская

- БМК Волосово Вингиссара

- БМК Волосово Хрустицкого

- БМК Волосово Ветеранов

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На котельных г. Волосово используется природный газ. В перспективе планируется использовать тот же вид топлива.

Таблица 11 – Характеристика топлива, используемых на источниках теплоснабжения.

| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | Природный газ | Дизельное | дизельное |
| Марка топлива | ОК 034-2014 | Экологический класс К5 Марка ДТ-З-К5 ГОСТ 55475-2013 | Экологический класс К5 Марка ДТ-З-К5 ГОСТ 55475-2013 |
| Поставщик топлива | ООО «Газпром трансгаз Санкт- Петербург» | ООО «ГПН-С3» | ООО «ГПН-С3» |
| Способ доставки на котельную | по газопроводу | Автомобильным транспортом | Автомобильным транспортом |
| Откуда осуществляется поставка (место) |  | г. Петергоф | г. Петергоф |
| Периодичность поставки | круглосуточно | По заявке | По заявке |

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного топлива на котельных Волосовского городского поселения используется природный газ.

в) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива является природный газ. На начало периода планирования использование природного газа на источниках тепловой энергии составляет 100%.

г) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

На момент реализации актуализированной схемы теплоснабжения основным видом топлива в городском поселении является природный газ. Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 9.ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе

Детализированное описание капитальных затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии представлено в Главе 7 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии».

В мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизацию источников тепловой энергии входят 7 групп проектов, в том числе:

-	Группа проектов 11 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

-	Группа проектов 12 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

-	Группа проектов 13 – мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;

-	Группа проектов 14 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

-	Группа проектов 15 - мероприятия по реконструкции действующих котельных для повышения эффективности работы;

-	Группа проектов 16 - мероприятия по реконструкции действующих котельных в связи с физическим износом оборудования;

-	Группа проектов 17 - мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии для обеспечения существующих потребителей.

Утвержденный перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, в ценах соответствующих лет, отсутствует.

б) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Детализированное описание капитальных затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии представлено в Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

В мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружению на них входят 8 групп проектов, в том числе:

-	Группа проектов 1 - реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

-	Группа проектов 2 - строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

-	Группа проектов 3 - реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

-	Группа проектов 4 - строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения;

-	Группа проектов 5 - строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

-	Группа проектов 6 - реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

-	Группа проектов 7 - строительство или реконструкция насосных станций;

-	Группа проектов 8 - организация закрытой схемы горячего водоснабжения.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них, в ценах соответствующих лет, отсутствует.

в) предложения по величине инвестиций в строительство,  реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (модернизацию) тепловых сетей в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

На территории Волосовского городского поселения применяется закрытая система теплоснабжения.

д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Амортизационные отчисления – отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период до 2041 г.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей. Также необходимо отметить тот факт, что дальнейшая эксплуатация некоторых тепловых магистралей, согласно экспертным заключениям комиссий, невозможна.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

-	расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

-	экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

1.	обеспечение возможности подключения новых потребителей;

2.	обеспечение развития инфраструктуры поселения, в том числе социально-значимых объектов;

3.	повышение качества и надежности теплоснабжения;

4.	снижение аварийности систем теплоснабжения;

5.	снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

6.	снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

7.	снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

8.	снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

Объемы и источники финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению на весь период актуализации схемы теплоснабжения более полно рассмотрен в Главе 12 Обосновывающих материалов.

е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Информация о величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период отсутствует.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяет АО «Тепловые сети». Рекомендуется наделить статусом ЕТО: АО «Тепловые сети».

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190- ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808

«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 25.11.2021) "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации":

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского поселения, городов федерального значения решением:

- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, муниципальных округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

- главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского поселения - в отношении городских поселений, муниципальных округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

- главы местной администрации района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

- главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского поселения - в отношении городских поселений, муниципальных округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского поселения, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если на территории поселения, городского поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В муниципальном образовании Волосовское городское поселение критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяет АО «Тепловые сети».

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяет АО «Тепловые сети».

Система теплоснабжения АО «Тепловые сети» охватывает территорию Волосовского городского поселения. Теплоснабжение обеспечивается от котельной, которая эксплуатируется АО «Тепловые сети», при этом осуществляется транспортировка тепловой энергии потребителям (через тепловые сети и сооружения на них).

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, представлен в таблице ниже.

Таблица 12 - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.

| Код зоны деятельности ЕТО | Организация, наделенная статусом ЕТО на территории г. Волосово | Источник теплоснабжения | Система теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Тепловые сети» | БМК Волосово Ленинградская 20Б | 2-й микрорайон г. Волосово |
| 2 | АО «Тепловые сети» | БМК Волосово Вингиссара 35Б | 7-й микрорайон г. Волосово |
| 3 | АО «Тепловые сети» | БМК Волосово Хрустицкого 86 | 1-й микрорайон г. Волосово |
| 4 | АО «Тепловые сети» | БМК Волосово Ветеранов 8 | Южный микрорайон г.Волосово |

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

-	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-	размер собственного капитала;

-	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО, устанавливаемым ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808, представлено в таблице ниже.

Таблица 13 - Реестр соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО.

| Код зоны деятельности ЕТО | Источник тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, осуществляющие деятельность в зоне ЕТО в базовый период | Организация, предлагаемая в качестве ЕТО | Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК Волосово Ленинградская 20Б | АО «Тепловые сети» | АО «Тепловые сети» | Единственная теплоснабжающая организация, осуществляющая деятельность в рассматриваемой зоне |
| 2 | БМК Волосово Вингиссара 35Б | АО «Тепловые сети» | АО «Тепловые сети» | Единственная теплоснабжающая организация, осуществляющая деятельность в рассматриваемой зоне |
| 3 | БМК Волосово Хрустицкого 86 | АО «Тепловые сети» | АО «Тепловые сети» | Единственная теплоснабжающая организация, осуществляющая деятельность в рассматриваемой зоне |
| 4 | БМК Волосово Ветеранов 8 | АО «Тепловые сети» | АО «Тепловые сети» | Единственная теплоснабжающая организация, осуществляющая деятельность в рассматриваемой зоне |

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

При актуализации схемы теплоснабжения данные о поданных заявках  на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствуют.

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения представлен в таблице ниже.

Таблица 14 - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Волосовского городского поселения

| № системы теплоснабжения | Наименование источника тепловой энергии | Наименование эксплуатирующей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная АО «Тепловые сети» | АО «Тепловые сети» |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В муниципальном образовании Волосовское городское поселение функционируют четыре автономных источника тепловой энергии, не объединенных единой тепловой сетью:

- Котельная «Ленинградская»

- Котельная «Вингиссара»

- Котельная «Хрустицкого»

- Котельная «Ветеранов»

Особенности системы теплоснабжения:

- Источники работают в изолированных зонах теплоснабжения

- Отсутствует технологическое соединение между источниками

- Каждый источник обслуживает обособленную территорию

- Распределение нагрузки осуществляется строго в границах зоны действия каждого источника

Распределение тепловой нагрузки между источниками осуществляется следующим образом:

- Каждый источник обеспечивает теплоснабжение закрепленной за ним территории

- Перераспределение нагрузки между источниками технически невозможно

- Границы зон действия источников определены проектной документацией

- Текущее состояние системы теплоснабжения характеризуется:

- Стабильной работой всех источников

- Отсутствием необходимости в перераспределении нагрузки

- Полным соответствием фактической нагрузки проектным показателям

Перспективные изменения в распределении тепловой нагрузки не планируются, так как:

- Все источники работают в автономном режиме

- Технических возможностей для объединения систем нет

- Существующие мощности соответствуют потребностям потребителей

- Рекомендации по развитию:

- Сохранить текущую схему распределения нагрузки

- Обеспечить техническое обслуживание каждого источника в индивидуальном порядке

- Проводить мониторинг состояния оборудования всех котельных

- Поддерживать автономную работу источников в установленных границах зон теплоснабжения

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕЗХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На территории Волосовского городского поселения не выявлены бесхозяйные тепловые сети.

В соответствии сп.6 ст.15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Намеченные в проекте схемы теплоснабжения мероприятия не предполагают корректировки решений схем газоснабжения и газификации муниципального образования Волосовское городское поселение.

На перспективу на котельной в качестве топлива планируется использовать природный газ. В случае утверждения программы газификации, в Схему теплоснабжения будут внесены соответствующие изменения при следующих ежегодных актуализациях.

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблем газоснабжения источников тепловой энергии на территории Волосовского городского поселения не выявлено.

в) предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Намеченные в проекте схемы теплоснабжения мероприятия не предполагают корректировки решений схем газоснабжения Волосовского городского поселения.

На перспективу на котельных в качестве топлива планируется использовать природный газ.

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматривается.

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие, в том числе, описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Плотность тепловой нагрузки на территории муниципального образования Волосовское городское поселение недостаточна для рассмотрения вопроса о строительстве источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в связи с чем такое строительство не предлагается.

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

ж) предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения муниципального образования, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка схемы водоснабжения городского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не зафиксировано.

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не зафиксировано.

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии равен.

Таблица 15 – Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии

| Наименование котельной | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Годовой расход основного топлива,т.у.т. | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./ккал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 36265,26 | Природный газ | 5175,81 | 142,72 |
| БМК Волосово Вингиссара | 12655,26 | Природный газ | 1794,98 | 141,84 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 9429,08 | Природный газ | 1322,53 | 140,26 |
| БМК Волосово Ветеранов | 1807,82 | Природный газ | 272,24 | 150,59 |
| 2025 год |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 36265,26 | Природный газ | 5175,81 | 142,72 |
| БМК Волосово Вингиссара | 12655,26 | Природный газ | 1794,98 | 141,84 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 9429,08 | Природный газ | 1322,53 | 140,26 |
| БМК Волосово Ветеранов | 1807,82 | Природный газ | 272,24 | 150,59 |
| 2026-2030год |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 36265,26 | Природный газ | 5175,81 | 142,72 |
| БМК Волосово Вингиссара | 12655,26 | Природный газ | 1794,98 | 141,84 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 9429,08 | Природный газ | 1322,53 | 140,26 |
| БМК Волосово Ветеранов | 1807,82 | Природный газ | 272,24 | 150,59 |
| 2031-2041годы |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 36265,26 | Природный газ | 5175,81 | 142,72 |
| БМК Волосово Вингиссара | 12655,26 | Природный газ | 1794,98 | 141,84 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 9429,08 | Природный газ | 1322,53 | 140,26 |
| БМК Волосово Ветеранов | 1807,82 | Природный газ | 272,24 | 150,59 |

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 16 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.

| Наименование источника | Материальная Характеристика тепловой сети, м2 | Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч | Технологические потери теплоносителя, м3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Волосовское городское поселение | 4631,5 | 2,70 | 224,27 | 0,00058 |

Таблица 17 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование Котельной | Материальная характеристика,м2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал/год | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК Волосово Ленинградская | 1934,04 | 1908,40 | 0,99 |
| БМК Волосово Вингиссара | 612,09 | 658,87 | 1,08 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 514,31 | 484,44 | 0,94 |
| БМК Волосово Ветеранов | 245,13 | 124,84 | 0,51 |

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 18 - Коэффициент перспективного использования установленной тепловой мощности.

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК Волосово Ленинградская | 22,44 | 36265,26 | 0,32 |
| БМК Волосово Вингиссара | 10,83 | 12655,26 | 0,23 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 5,16 | 9429,08 | 0,37 |
| БМК Волосово Ветеранов | 1,08 | 1807,82 | 0,38 |

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 19 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

| Наименование Котельной | Материальная характеристика,м2 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК Волосово Ленинградская | 1934,0 | 18,082 | 106,96 |
| БМК Волосово Вингиссара | 612,1 | 6,662 | 91,88 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 514,3 | 4,650 | 110,60 |
| БМК Волосово Ветеранов | 245,1 | 0,902 | 271,76 |

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Волосовского городского поселения не осуществляется.

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Волосовского городского поселения не осуществляется.

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Волосовского городского поселения не осуществляется.

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

В муниципальном образовании Волосовское городское поселение следующие объекты, подключенные к центральному теплоснабжению снабженные приборами учета.

| Тип, марка | Измеряемая среда | Объект (потребитель) | Место установки (адрес) | Дата установки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПТ944 | отопление, ГВС | МДОУ ДС №28 комбинированного вида | Ул. Восстания д. 7 | 2020 | 02.08.2027 |
| СПТ944 | отопление, ГВС | МБДОУ ДС №6 | Ул. Гатчинская д.3 | 2020 | 24.07.2027 |
| СПТ943.1 | отопление, ГВС | МОУ "Волосовская НОШ" | Ул. Кр. Командиров д. 11 | 2011 | 05.06.2027 |
| СПТ940 | отопление | МОУ ДО "ДЮЦ" | Ул. Восстания д.13 | 2020 | 27.05.2028 |
| СПТ943.1 | отопление | ГУ УПФРФ в Гатчинском районе | Ул. Краснофлотская д. 1 | 2007 | 13.01.2029 |
| ВКТ-7-02 | отопление | Управление судебного департамента | Пр. Вингиссара д. 74 | 2004 | 01.08.2026 |
| СПТ943 | отопление | ООО «ТФ Волосово» | Ул. Кр. Командиров д.2 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ943.1 | отопление | ООО МЦ "Стомолюкс" | Ул. Восстания д. 26/12 | 2011 | 10.07.2027 |
| СПТ940 | отопление | ООО "Выставка-магазин "Фермер" | Ул. Красных Партизан д. 3 | 2019 | 25.07.2026 |
| СПТ944 | отопление, ГВС | АМО Волосовский МР ЛО здание загса | Пр. Вингиссара д. 62 | 2019 | 31.05.2026 |
| СПТ944 | отопление | МКД | Ул. Ленинградская д.5 | 2012 | 17.09.2028 |
| СПТ943.2 | отопление | МКД | Ул. Ленинградская д.7 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ943.2 | отопление | МКД | Ул. Ленинградская д.9 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ943.2 | отопление | МКД | Ул. Ленинградская д.13 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ943.2 | отопление, ГВС | МКД | Ул. Восстания д.32 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ943.2 | отопление | МКД | Ул. Гатчинская д. 1 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ944 | отопление | МКД | Ул. Красногвардейская д. 1 | 2012 | 22.07.2026 |
| СПТ943.1 | отопление, ГВС | МКД | Ул. Краснофлотская д. 11а | 2016 | 11.07.2028 |
| СПТ943.2 | отопление | МКД | Ул. Кр. Командиров д. 6 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ943.1 | отопление | МКД | Ул. Кр. Командиров д. 10 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ944 | отопление, ГВС | МКД | Гатчинское ш. д. 6 | 2022 | 21.06.2029 |
| СПТ943.2 | отопление, ГВС | МКД | Гатчинское ш. д. 8 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ943.2 | отопление | МКД | Пр. Вингиссара д. 78 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ943.1 | отопление, ГВС | МКД | Ул. Юбилейная д. 40 | 2009 | 20.06.2029 |
| СПТ940 | отопление | ОДМОУ-центр | Ул. Краснофлотская д.6 | 2022 | 11.07.2026 |
| СПТ944 | отопление | Магазин «Магнит» | Ул. Восстания д.17 | 2023 | 09.09.2026 |
| СПТ944 | отопление | Дом Быта | Ул. Красных Партизан д.5 | 2022 | 31.05.2026 |
| СПТ940 | отопление | Управление ФНС по ЛО | Ул. Усадьба СХТ, д.5 | 2010 | 25.07.2026 |
| СПТ941.20 | отопление | ООО "Городское хозяйство" | Пр. Вингиссара д. 35а | 2017 | 21.06.2029 |
| СПТ940 | отопление | ИП Груздев В.Г. | Пр. Вингиссара д. 19а | 2021 | 10.07.2027 |
| СПТ943.1 | отопление | АО "Почта России" | Пр. Вингиссара д. 30 | 2016 | 24.08.2029 |
| СПТ943.1 | отопление, ГВС | ООО "ТФ Волосово" | Пр. Вингиссара д. 21 | 2012 | 21.06.2029 |
| ТСР-043 | отопление | ГКУ «Леноблпожспас», пож. част №119 | Ул. Заводская д. 2 лит. А Ул. Заводская д. 2 лит. Б | 2020 | 13.04.2027 |
| СПТ943.1 | отопление | МКК ГДЦ "Родник" | Пр. Вингиссара д. 57 | 2010 | 25.07.2026 |
| СПТ944 | отопление, ГВС | МДОУ ДС №29 | Ул. Афанасьева д. 8а | 2012 | 22.07.2026 |
| СПТ943.1 | отопление | МОУ "Волосовская СОШ №2" | Ул. Афанасьева д. 5 | 2011 | 05.06.2027 |
| СПТ943.2 | отопление | МКД | Пр. Вингиссара д. 39 | 2012 | 12.07.2028 |
| СПТ943.2 | отопление, ГВС | МКД | Пр. Вингиссара д. 49 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ943.2 | отопление | МКД | Пр. Вингиссара д. 51 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ943.2 | отопление, ГВС | МКД | Ул. Зеленая д. 5 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ944 | отопление, ГВС | МКД | Ул. Зеленая д. 8 | 2022 | 12.07.2028 |
| СПТ943.2 | отопление | МКД | Ул. Зеленая д. 12 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ943.2 | отопление, ГВС | МКД | Ул. Первомайская д.2 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ941.20 | отопление | АМО Волосовский МР ЛО | Пл. Советов д. 3а | 2012 | 21.06.2029 |
| СПТ943.1 | отопление, ГВС | ГБУЗ ЛО «Волосовская МБ» | Ул. Хрустицкого д.76 | 2015 | 27.07.2027 |
| СПТ940 | отопление | ООО «Сектор Плюс» | Пр. Вингиссара д.85 | 2008 | 25.07.2026 |
| СПТ943.1 | отопление | ООО "СУ-2" | Ул. Хрустицкого д. 78 | 2011 | 20.07.2027 |
| СПТ943.2 | отопление, ГВС | МКД | Пр. Вингиссара д. 101 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ943.1 | отопление, ГВС | МОУ «Волосовская СОШ №1» | Гатчинское ш. д.10 | 2011 | 06.06.2027 |
| СПТ941.20 | отопление | МБУ ДО "Волосовский ЦИТ" | Гатчинское ш. д.10 | 2018 | 01.07.2029 |
| СПТ944 | отопление, ГВС | МОУ ДО "ВШИ им. Н.К.Рериха" | Ул. Красных Партизан д. 10/5 | 2017 | 21.06.2029 |
| СПТ940 | отопление | Волосовский молодежный цент Бирюзовый | Ул. Краснофлотская д.1 | 2025 | 06.02.2029 |

Для остальных потребителей расчет за потребляемое количество теплоты осуществляется по расчетной величине.

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 20 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| Наименование организации | Материал ьная Характери стика тепловой сети, м2 | Технологи ческие потери тепловой энергии, Гкал/ч | Технологи ческие потери теплоносит еля, м3 | Отношение величины технологи ческих потерь тепловой энергии к материаль ной характерис тике тепловой сети | Отношение величины технологи ческих потерь теплоноси теля к материаль ной характерис тике тепловой сети | Средневзве шенный (по материально й характерист ике) срок эксплуатац и тепловых сетей, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волосовское городское поселение | 4631,5 | 2,70 | 224,27 | 0,00058 | 83,06 | 6,25 |

Таблица 21 - средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| Наименование участка | Диаметр трубопро вода, dу, мм | Протяжен ность участка тепловой сети i-го диаметра, li м | Материа льная Ха-рка участков | Год ввода участка труб-да в эксплуат ацию (перекла дки) | Срок служ бы, лет | Доля участка в общей материаль ной характери стики, % | Средневзве шенный (по материально й характерист ике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК Волосово Ленинградская |  | 6964 | 1934 |  |  |  |  |
| БМК - ТК-1 | 530 | 43 | 45,58 | 2016 | 9 | 0,98% | 0,0885715 |
| ТК-1 -Ленинградская,20а | 110 | 37 | 8,14 | 2016 | 9 | 0,18% | 0,0158177 |
| ТК-1 - Баня | 63 | 226 | 28,48 | 2019 | 6 | 0,62% | 0,0368899 |
| ТК-1 -Ленинградская,24 | 25 | 30 | 1,5 | 2017 | 8 | 0,03% | 0,0025909 |
| ТК-1 – ТК-2 | 530 | 89 | 94,34 | 2014 | 11 | 2,04% | 0,2240607 |
| ТК-2 – разв-е в Ленинградская,7 | 273 | 78 | 42,59 | 2014 | 11 | 0,92% | 0,101148 |
| разв-е в Ленинградская,7 – отв-е на пристройку | 89 | 8 | 1,42 | 2014 | 11 | 0,03% | 0,003382 |
| отв-е на пристройку – пристройка | 57 | 18 | 2,05 | 2014 | 11 | 0,04% | 0,0048736 |
| отв-е на пристройку – ИТП Кр.Командиров,19 (подвалы) | 76 | 55 | 8,36 | 2014 | 11 | 0,18% | 0,0198553 |
| Ленинградская,7 – Кр. Командиров,19 (улица) | 75 | 16 | 2,4 | 2014 | 11 | 0,05% | 0,0057001 |
| разв-е в Ленинградская,7 – Ленинградская,7 выход | 273 | 99 | 54,05 | 2014 | 11 | 1,17% | 0,1283801 |
| Ленинградская,7 – Гатчинская,2(улица) | 273 | 65 | 35,49 | 2014 | 11 | 0,77% | 0,08429 |
| Гатчинская,2 (подвал) | 76 | 48 | 7,3 | 2014 | 11 | 0,16% | 0,0173283 |
| Гатчинская,2 вход –Гатчинская,2 выход | 219 | 9 | 3,94 | 2014 | 11 | 0,09% | 0,0093624 |
| Гатчинская,2 –Ленинградская,9 (улица) | 219 | 24 | 10,51 | 2014 | 11 | 0,23% | 0,0249664 |
| Ленинградская,9 (подвал) | 219 | 75 | 32,85 | 2014 | 11 | 0,71% | 0,0780199 |
| Ленинградская,9 – ТК-11 | 219 | 50 | 21,9 | 2014 | 11 | 0,47% | 0,0520133 |
| ТК-11 – Школа | 133 | 88 | 23,41 | 2014 | 11 | 0,51% | 0,0555948 |
| Школа вход – Школа ИТП | 133 | 33 | 8,78 | 2013 | 12 | 0,19% | 0,0227433 |
| Школа ИТП – ТК- 12 (подвал) | 57 | 87 | 9,92 | 1987 | 38 | 0,21% | 0,0813739 |
| Школа ИТП – ТК- 12 (улица) | 63 | 78 | 9,83 | 2018 | 7 | 0,21% | 0,0148539 |
| ТК-12 - ЦИТ | 40 | 35 | 2,8 | 2018 | 7 | 0,06% | 0,0042319 |
| ТК-12 – Уч. класс | 50 | 14 | 1,4 | 2018 | 7 | 0,03% | 0,0021159 |
| Уч. класс (подвал) | 48 | 21 | 2,02 | 2018 | 7 | 0,04% | 0,003047 |
| Уч. класс – Уч. гаражи | 40 | 17 | 1,36 | 2018 | 7 | 0,03% | 0,0020555 |
| ТК-11 – разв-е в Ленинградская,13 | 159 | 18 | 5,72 | 2018 | 7 | 0,12% | 0,0086512 |
| разв-е в Ленинградская,13 – ИТП Гатчинское ш.,8 (подвалы) | 133 | 78 | 20,75 | 2014 | 11 | 0,45% | 0,0492772 |
| Ленинградская,13 – Гатчинское ш.,8(улица) | 133 | 24 | 6,38 | 2014 | 11 | 0,14% | 0,0151622 |
| ИТП Гатчинское ш.,8 – Гатчинское ш.,6 (подвал) | 89 | 60 | 10,68 | 2014 | 11 | 0,23% | 0,0253654 |
| Гатчинское ш.,8 – Гатчинское ш.,6 | 90 | 87 | 15,66 | 2014 | 11 | 0,34% | 0,037193 |
| разв-е в Ленинградская,13 – ИТПЛенинградская,13 | 133 | 9 | 2,39 | 2014 | 11 | 0,05% | 0,0056858 |
| ИТПЛенинградская,13 – Ленинградская,13 выход | 108 | 37 | 7,99 | 2014 | 11 | 0,17% | 0,0189813 |
| Ленинградская,13 выход – ТК-11а | 32 | 19 | 1,22 | 2014 | 11 | 0,03% | 0,002888 |
| ТК-11а –Ленинградская,15 | 63 | 20 | 2,52 | 2014 | 11 | 0,05% | 0,0059851 |
| Ленинградская,13 – Ленинградская,11 (улица) | 110 | 26 | 5,72 | 2009 | 16 | 0,12% | 0,0197603 |
| Ленинградская,11 вход – ИТПЛенинградская,11 | 108 | 36 | 7,78 | 2014 | 11 | 0,17% | 0,0184683 |
| ИТПЛенинградская,11 – Ленинградская,11 выход | 76 | 38 | 5,78 | 2014 | 11 | 0,13% | 0,0137182 |
| Ленинградская,11 – Гатчинская,3а | 32 | 48 | 3,07 | 2014 | 11 | 0,07% | 0,0072961 |
| Ленинградская,11 – Гатчинская,1 (улица) | 75 | 22 | 3,3 | 2014 | 11 | 0,07% | 0,0078376 |
| Гатчинская,1 (подвал) | 76 | 40 | 6,08 | 2014 | 11 | 0,13% | 0,0144402 |
| ТК-2 –Ленинградская,5 вход | 110 | 40 | 8,8 | 2014 | 11 | 0,19% | 0,0209003 |
| Ленинградская,5 вход - разв-е вЛенинградская,5 | 108 | 13 | 2,81 | 2014 | 11 | 0,06% | 0,0066691 |
| разв-е в Ленинградская,5 – ИТПЛенинградская,5 | 89 | 56 | 9,97 | 2014 | 11 | 0,22% | 0,0236743 |
| разв-е в Ленинградская,5 – ИТПКр.Командир.,18 (подвалы) | 89 | 58 | 10,32 | 2014 | 11 | 0,22% | 0,0245199 |
| Ленинградская,5 – Кр. Командиров,18 (улица) | 90 | 24 | 4,32 | 2014 | 11 | 0,09% | 0,0102601 |
| ТК-2 – ТК-3 | 426 | 166 | 141,43 | 2014 | 11 | 3,05% | 0,3359059 |
| ТК-3 – Хлебная Усадьба | 32 | 31 | 1,98 | 2014 | 11 | 0,04% | 0,0047121 |
| ТК-3 –Восстания,17б | 32 | 39 | 2,5 | 2014 | 11 | 0,05% | 0,0059281 |
| ТК-3 – ТК-4 | 377 | 122 | 91,99 | 2020 | 5 | 1,99% | 0,0993067 |
| ТК-4 – Кр.Командиров,10 | 90 | 27 | 4,86 | 2014 | 11 | 0,11% | 0,0115427 |
| ТК-4 – разв-е в Кр.Командиров,9 | 133 | 42 | 11,17 | 2014 | 11 | 0,24% | 0,0265339 |
| разв-е в Кр. Командиров,9 – ИТП Кр.Командиров,9 | 76 | 34 | 5,17 | 2014 | 11 | 0,11% | 0,0122742 |
| разв-е в Кр. | 57 | 49 | 5,59 | 2014 | 11 | 0,12% | 0,0132669 |
| Кр. Командиров,9 – Нач. школа (улица) | 63 | 43 | 5,42 | 2014 | 11 | 0,12% | 0,0128679 |
| разв-е в Кр.Командир.,9 – ИТПКр.Командир.,17 (подвалы) | 89 | 24 | 4,27 | 2014 | 11 | 0,09% | 0,0101461 |
| Кр. Командиров,9 –Кр. Командиров,17 (улица) | 90 | 45 | 8,1 | 2014 | 11 | 0,18% | 0,0192378 |
| ИТП Кр.Командиров,17 – ИТП Восстания,19 (подвалы) | 76 | 55 | 8,36 | 2014 | 11 | 0,18% | 0,0198553 |
| Кр. Командиров,17 – Восстания,19 (улица) | 75 | 28 | 4,2 | 2014 | 11 | 0,09% | 0,0099751 |
| ТК-4 – ТК-5 | 325 | 66 | 42,9 | 2014 | 11 | 0,93% | 0,101889 |
| ТК-5 – разв-е в Кр.Командиров,8 | 159 | 24 | 7,63 | 2014 | 11 | 0,17% | 0,0181263 |
| разв-е в Кр.Командир.,8 – ИТП Кр. Командир.,6 (подвалы) | 76 | 40 | 6,08 | 2014 | 11 | 0,13% | 0,0144402 |
| Кр. Командиров,8 – Кр. Командиров,6 (улица) | 75 | 23 | 3,45 | 2014 | 11 | 0,07% | 0,0081939 |
| разв-е в Кр. Командиров,8 – ИТП Кр.Командиров,8 | 159 | 28 | 8,9 | 2014 | 11 | 0,19% | 0,0211473 |
| ИТП Кр.Командиров,8 – ИТПКрасногвард.,7/1 (подвалы) | 133 | 60 | 15,96 | 2014 | 11 | 0,35% | 0,0379055 |
| Кр. Командиров,8 – Красногвард.,7/1 (улица) | 133 | 8 | 2,13 | 2014 | 11 | 0,05% | 0,0050541 |
| разв-е в Красногвард.,7/1 – ИТПКрасногвард.,13 (подвалы) | 89 | 17 | 3,03 | 2014 | 11 | 0,07% | 0,0071869 |
| Красногвард.,7/1 – Красногвард.,13 (улица) | 90 | 30 | 5,4 | 2014 | 11 | 0,12% | 0,0128252 |
| разв-е вКрасногвард.,7/1 – ИТП Красногвард.,7/1 | 133 | 8 | 2,13 | 2014 | 11 | 0,05% | 0,0050541 |
| ИТПКрасногвард.,7/1 – Красногвард.,7/1 выход | 108 | 4 | 0,86 | 2014 | 11 | 0,02% | 0,002052 |
| Красногвард.,7/1 выход – отв-е наКрасногвард.,7/2 | 110 | 20 | 4,4 | 2014 | 11 | 0,10% | 0,0104502 |
| отв-е на Красногвард.,7/2 – Красногвард.,7/2 | 75 | 36 | 5,4 | 2014 | 11 | 0,12% | 0,0128252 |
| отв-е на Красногвард.,7/2 –отв-е на Красногвард.,1 | 90 | 32 | 5,76 | 2014 | 11 | 0,12% | 0,0136802 |
| отв-е на Красногвард.,1 – Красногвард.,1 | 75 | 10 | 1,5 | 2014 | 11 | 0,03% | 0,0035626 |
| Красногвардейская, 1 (подвал) | 76 | 23 | 3,5 | 2014 | 11 | 0,08% | 0,0083031 |
| отв-е на Красногвард.,1 – отв-е наКрасногвард.,5 | 63 | 15 | 1,89 | 2014 | 11 | 0,04% | 0,0044888 |
| отв-е на Красногвард.,5 – Красногвард.,5 | 40 | 10 | 0,8 | 2014 | 11 | 0,02% | 0,0019 |
| отв-е на Красногвард.,5 – Красногвард.,3 | 40 | 42 | 3,36 | 2014 | 11 | 0,07% | 0,0079801 |
| ТК-5 – разв-е в Кр.Командиров,3 | 273 | 94 | 51,32 | 2014 | 11 | 1,11% | 0,1218963 |
| Кр. Командиров,3 – Кр. Командиров,7 | 32 | 20 | 1,28 | 2014 | 11 | 0,03% | 0,00304 |
| разв-е в Кр.Командир.,3 – ИТП Кр. Командир.,5 (подвалы) | 159 | 64 | 20,35 | 2012 | 13 | 0,44% | 0,0571252 |
| Кр. Командир.,3 – Кр. Командир.,5(улица) | 159 | 17 | 5,41 | 2012 | 13 | 0,12% | 0,0151739 |
| ИТП Кр.Командиров,3 – Кр.Командиров,3 выход | 159 | 51 | 16,22 | 2012 | 13 | 0,35% | 0,0455216 |
| Кр. Командиров,5 выход – ИТПГатчинская,3 (подвалы) | 57 | 42 | 4,79 | 2012 | 13 | 0,10% | 0,0134392 |
| Кр. Командиров,5 – Гатчинская,3 (улица) | 75 | 45 | 6,75 | 2012 | 13 | 0,15% | 0,0189463 |
| Кр. Командиров,5 выход – ИТП Вингиссара,88 (подвалы) | 133 | 30 | 7,98 | 2012 | 13 | 0,17% | 0,0223987 |
| Кр. Командиров,5 –Вингиссара,88 (улица) | 133 | 21 | 5,59 | 2012 | 13 | 0,12% | 0,0156791 |
| ИТП Вингиссара,88 – Вингиссара,88выход | 133 | 24 | 6,38 | 2012 | 13 | 0,14% | 0,017919 |
| Вингиссара,88 выход – ТК-10 | 133 | 6 | 1,6 | 2012 | 13 | 0,03% | 0,0044797 |
| ТК-10 – Гатчинское ш.,4 | 110 | 50 | 11 | 2012 | 13 | 0,24% | 0,0308754 |
| ТК-10 – Гатчинское ш.,2 | 110 | 24 | 5,28 | 2012 | 13 | 0,11% | 0,0148202 |
| Гатчинское ш.,2 (подвал) | 89 | 41 | 7,3 | 2012 | 13 | 0,16% | 0,0204845 |
| разв-е в Кр. Командиров,3 – ИТП Кр.Командиров,3 | 219 | 52 | 22,78 | 1967 | 58 | 0,49% | 0,2852218 |
| ИТП Кр.Командиров,3 – Кр.Командиров,3 выход | 219 | 46 | 20,15 | 2014 | 11 | 0,44% | 0,0478522 |
| Кр. Командиров,3 выход – ТК-6 | 219 | 36 | 15,77 | 2014 | 11 | 0,34% | 0,0374495 |
| ТК-6 – ТК-9 | 108 | 48 | 10,37 | 2014 | 11 | 0,22% | 0,0246244 |
| ТК-9 –Вингиссара,82 (улица) | 90 | 14 | 2,52 | 2014 | 11 | 0,05% | 0,0059851 |
| Вингиссара,82 (подвал) | 89 | 10 | 1,78 | 2014 | 11 | 0,04% | 0,0042276 |
| ТК-9 – отв-е на Вингиссара,80б | 90 | 44 | 7,92 | 2014 | 11 | 0,17% | 0,0188103 |
| отв-е на Вингиссара,80б – Вингиссара,80б | 25 | 8 | 0,4 | 2014 | 11 | 0,01% | 0,00095 |
| отв-е на Вингиссара,80б –отв-е на Вингиссара,84 | 80 | 42 | 6,72 | 2014 | 11 | 0,15% | 0,0159602 |
| отв-е на Вингиссара,84 – Вингиссара,84 | 40 | 10 | 0,8 | 2014 | 11 | 0,02% | 0,0019 |
| отв-е на Вингиссара,84 – Вингиссара,84 | 57 | 18 | 2,05 | 2014 | 11 | 0,04% | 0,0048736 |
| отв-е на Вингиссара,84 – Вингиссара,86(улица) | 75 | 30 | 4,5 | 2014 | 11 | 0,10% | 0,0106877 |
| Вингиссара,86 (подвал) | 76 | 13 | 1,98 | 2014 | 11 | 0,04% | 0,0046931 |
| ТК-6 –Вингиссара,80 | 50 | 50 | 5 | 2014 | 11 | 0,11% | 0,0118752 |
| ТК-6 – ТК-6а | 219 | 18 | 7,88 | 2014 | 11 | 0,17% | 0,0187248 |
| ТК-6а – ТК-7 | 159 | 26 | 8,27 | 2014 | 11 | 0,18% | 0,0196368 |
| ТК-7 – Кр.Командиров,2 | 40 | 8 | 0,64 | 2011 | 14 | 0,01% | 0,0019346 |
| ТК-7 –Вингиссара,78 | 63 | 26 | 3,28 | 2011 | 14 | 0,07% | 0,0099026 |
| ТК-7 – ТК-8 | 133 | 25 | 6,65 | 2014 | 11 | 0,14% | 0,015794 |
| ТК-8 –Вингиссара,76 | 40 | 20 | 1,6 | 2011 | 14 | 0,04% | 0,0048364 |
| ТК-8 – отв-е на Вингиссара,74 | 110 | 70 | 15,4 | 2014 | 11 | 0,33% | 0,0365755 |
| отв-е на Вингиссара,74 – Вингиссара,74 | 63 | 29 | 3,65 | 2014 | 11 | 0,08% | 0,0086784 |
| отв-е на Вингиссара,74 – отв-е на РОВДновый корпус | 75 | 52 | 7,8 | 2014 | 11 | 0,17% | 0,0185253 |
| отв-е на РОВД новый корпус –РОВД новый корпус вход | 63 | 29 | 3,65 | 2014 | 11 | 0,08% | 0,0086784 |
| РОВД новый корпус (подвал) | 57 | 28 | 3,19 | 2014 | 11 | 0,07% | 0,0075811 |
| отв-е на РОВД новый корпус – отв-е на РОВД гаражи | 75 | 2 | 0,3 | 2014 | 11 | 0,01% | 0,0007125 |
| отв-е на РОВД гаражи – РОВД гаражи | 25 | 11 | 0,55 | 2014 | 11 | 0,01% | 0,0013063 |
| отв-е на РОВДгаражи – РОВД старый корпус | 50 | 39 | 3,9 | 2014 | 11 | 0,08% | 0,0092626 |
| ТК-3 –Восстания,32 вход | 273 | 50 | 27,3 | 2014 | 11 | 0,59% | 0,0648384 |
| Восстания,32 вход – ИТП Восстания,32 | 273 | 46 | 25,12 | 2016 | 9 | 0,54% | 0,0488057 |
| ИТП Восстания,32 – разв-е вВосстания,32 | 273 | 44 | 24,02 | 2016 | 9 | 0,52% | 0,0466837 |
| разв-е вВосстания,32 – Восстания,32 выход | 108 | 6 | 1,3 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0025184 |
| Восстания,32 – Красногвард.,17 (улица) | 110 | 22 | 4,84 | 2016 | 9 | 0,11% | 0,0094051 |
| Красногвард.,17 вход – ИТП Красногвард.,17 | 89 | 48 | 8,54 | 2016 | 9 | 0,18% | 0,0166028 |
| ИТП Красногвард.,17 – Ленинградская,3а | 40 | 60 | 4,8 | 2016 | 9 | 0,10% | 0,0093274 |
| разв-е в Восстания,32 – Восстания,32 выход | 219 | 12 | 5,26 | 2018 | 7 | 0,11% | 0,0079438 |
| Восстания,32 – Красногвард.,15(улица) | 219 | 54 | 23,65 | 2016 | 9 | 0,51% | 0,0459608 |
| Красногвард.,15 вход – отв-е на ИТП Красногвард.,15 | 219 | 10 | 4,38 | 2016 | 9 | 0,10% | 0,0085113 |
| отв-е на Восстания,17а –Восстания,17а (подвалы) | 42 | 15 | 1,26 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0024484 |
| Красногвард.,15 – Восстания,17а (улица) | 32 | 26 | 1,66 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,0032335 |
| отв-е на ИТП Красногвард.,15 – ИТПКрасногвард.,15 | 76 | 40 | 6,08 | 2016 | 9 | 0,13% | 0,0118147 |
| отв-е на ИТП Красногвард.,15 – Красногвард.,15выход | 219 | 4 | 1,75 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,0034045 |
| Красногвард.,15 выход – ТК-13 | 219 | 85 | 37,23 | 2016 | 9 | 0,80% | 0,0723457 |
| ТК-13 - ДЮЦ | 32 | 25 | 1,6 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,0031091 |
| ТК-13 – ТК-14 | 219 | 116 | 50,81 | 2016 | 9 | 1,10% | 0,0987306 |
| ТК-14 –Краснофлотская,11а | 50 | 19 | 1,9 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,0036921 |
| ТК-14 – ТК-17 | 133 | 146 | 38,84 | 2016 | 9 | 0,84% | 0,0754665 |
| ТК-17 –Восстания,26/12 | 32 | 48 | 3,07 | 2016 | 9 | 0,07% | 0,0059695 |
| ТК-17 –Восстания,7 (улица) | 75 | 26 | 3,9 | 2014 | 11 | 0,08% | 0,0092626 |
| Восстания,7 (подвал) | 76 | 43 | 6,54 | 2014 | 11 | 0,14% | 0,0155232 |
| ТК-17 – Кр.Партизан,10/5 (1 часть) | 110 | 101 | 22,22 | 1988 | 37 | 0,48% | 0,1775101 |
| ТК-17 – Кр.Партизан,10/5 (2 часть) | 110 | 79 | 17,38 | 2014 | 11 | 0,38% | 0,0412781 |
| ТК-14 – ТК-15 | 159 | 68 | 21,62 | 2017 | 8 | 0,47% | 0,0373511 |
| ТК-15 –Краснофлотская,6 | 40 | 32 | 2,56 | 2016 | 9 | 0,06% | 0,0049746 |
| ТК-15 –Краснофлотская,9а | 40 | 32 | 2,56 | 2016 | 9 | 0,06% | 0,0049746 |
| ТК-15 – ТК-16 | 159 | 172 | 54,7 | 2016 | 9 | 1,18% | 0,1062858 |
| ТК-16 – отв-е на УПФ | 75 | 65 | 9,75 | 2016 | 9 | 0,21% | 0,0189463 |
| отв-е на УПФ – УПФ (улица) | 50 | 5 | 0,5 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0009716 |
| УПФ (подвал) | 57 | 3 | 0,34 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0006646 |
| отв-е на УПФ – ИТП Поликлиника | 76 | 36 | 5,47 | 2016 | 9 | 0,12% | 0,0106332 |
| ИТП Поликлиника– Поликлиника выход | 57 | 20 | 2,28 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,0044305 |
| Поликлиника выход – отв-е на Гаражи | 63 | 31 | 3,91 | 2016 | 9 | 0,08% | 0,0075902 |
| отв-е на Гаражи – Гаражи | 63 | 5 | 0,63 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0012242 |
| отв-е на Гаражи – Красногвард.,2 | 32 | 30 | 1,92 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,003731 |
| ТК-16 – отв-е на ЗАГС | 110 | 34 | 7,48 | 2016 | 9 | 0,16% | 0,0145352 |
| отв-е на ЗАГС – ЗАГС | 50 | 13 | 1,3 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0025262 |
| отв-е на ЗАГС – отв-е на маг. "Динара" | 90 | 64 | 11,52 | 2016 | 9 | 0,25% | 0,0223858 |
| отв-е на маг. "Динара"– маг."Динара" | 25 | 27 | 1,35 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0026233 |
| отв-е на маг."Динара"– отв-е на Вингиссара,60 | 90 | 29 | 5,22 | 2014 | 11 | 0,11% | 0,0123977 |
| отв-е на Вингиссара,60 – Вингиссара,60 | 50 | 26 | 2,6 | 2016 | 9 | 0,06% | 0,0050523 |
| отв-е на Вингиссара,60 – отв-е на Кр.Партизан,3 | 63 | 5 | 0,63 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0012242 |
| отв-е на Кр.Партизан,3 – Кр.Партизан,3 | 32 | 24 | 1,54 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0029848 |
| отв-е на Кр.Партизан,3 – Кр.Партизан,5 | 50 | 49 | 4,9 | 2016 | 9 | 0,11% | 0,0095217 |
| БМК – выход из земли | 159 | 22 | 7 | 2016 | 9 | 0,15% | 0,0135947 |
| выход из земли – опуск в землю | 219 | 135 | 59,13 | 2016 | 9 | 1,28% | 0,114902 |
| опуск в землю – ТК- 18 | 159 | 76 | 24,17 | 2008 | 17 | 0,52% | 0,0887088 |
| ТК-18 –Юбилейная,40 вход | 108 | 47 | 10,15 | 2017 | 8 | 0,22% | 0,0175355 |
| Юбилейная,40 (подвал) | 133 | 69 | 18,35 | 2017 | 8 | 0,40% | 0,0317028 |
| БМК – выход из БМК (по зданию) | 45 | 28 | 2,52 | 2008 | 17 | 0,05% | 0,0092497 |
| выход из БМК (по зданию) – ТК-18а | 32 | 24 | 1,54 | 2021 | 4 | 0,03% | 0,0013266 |
| ТК-18а – АБК АО"Тепловые сети" | 32 | 4 | 0,26 | 2021 | 4 | 0,01% | 0,0002211 |
| ТК-18а – Слад АО "Тепловые сети" | 32 | 34 | 2,18 | 2021 | 4 | 0,05% | 0,0018793 |
| БМК Волосово Вингиссара |  | 2735 | 612,1 |  |  |  |  |
| БМК - ТК-1 | 325 | 80 | 52 | 2016 | 9 | 1,12% | 0,1010469 |
| ТК-1 –Афанасьева,12 | 25 | 27 | 1,35 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0026233 |
| ТК-1 –Афанасьева,14 вход | 219 | 28 | 12,26 | 2016 | 9 | 0,27% | 0,0238315 |
| Афанасьева,14 вход – Афанасьева,14 ИТП | 219 | 48 | 21,02 | 2016 | 9 | 0,45% | 0,040854 |
| Афанасьева,14 ИТП – отв-е на ВСШ №2 | 219 | 32 | 14,02 | 2016 | 9 | 0,30% | 0,027236 |
| отв-е на ВСШ №2 – ИТП ВСШ №2(подвалы) | 76 | 10 | 1,52 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0029537 |
| Афанасьева,14 – ВСШ №2 (улица) | 75 | 54 | 8,1 | 2016 | 9 | 0,18% | 0,01574 |
| отв-е на ВСШ №2 –Афанасьева,14 выход | 159 | 23 | 7,31 | 2016 | 9 | 0,16% | 0,0142126 |
| Афанасьева,14 выход – Первомайская,4(улица) | 159 | 76 | 24,17 | 2016 | 9 | 0,52% | 0,0469635 |
| Первомайская,4 вход – отв-е на Первомайская,2 | 159 | 52 | 16,54 | 2016 | 9 | 0,36% | 0,0321329 |
| отв-е на Первомайская,2 – Первомайская,2(подвалы) | 89 | 24 | 4,27 | 2016 | 9 | 0,09% | 0,0083014 |
| Первомайская,4 – Первомайская,2 (улица) | 90 | 44 | 7,92 | 2016 | 9 | 0,17% | 0,0153902 |
| отв-е на Первомайская,2 – ИТППервомайская,4 | 133 | 6 | 1,6 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0031014 |
| ИТППервомайская,4 – Первомайская,4 выход | 108 | 50 | 10,8 | 2016 | 9 | 0,23% | 0,0209867 |
| Первомайская,4 выход – отв-е на Зелёная,12 | 110 | 29 | 6,38 | 2016 | 9 | 0,14% | 0,0123977 |
| отв-е на Зелёная,12 – Зелёная,12 | 90 | 3 | 0,54 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0010493 |
| Зелёная,12 (подвал) | 89 | 30 | 5,34 | 2016 | 9 | 0,12% | 0,0103767 |
| отв-е на Зелёная,12 – Зелёная,14 | 90 | 14 | 2,52 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,0048969 |
| Зелёная,14 (подвал) | 89 | 50 | 8,9 | 2016 | 9 | 0,19% | 0,0172946 |
| ТК-1 –Вингиссара,39 вход | 133 | 25 | 6,65 | 2016 | 9 | 0,14% | 0,0129223 |
| Вингиссара,39 вход – ИТПВингиссара,39 | 133 | 36 | 9,58 | 2016 | 9 | 0,21% | 0,0186082 |
| ИТП Вингиссара,39 – отв-е на ЖЭУ Вингиссара,35 | 108 | 21 | 4,54 | 2016 | 9 | 0,10% | 0,0088144 |
| отв-е на ЖЭУ – ЖЭУ (подвал) | 38 | 5 | 0,38 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0007384 |
| Вингиссара,39 –отв-е на старый корпус ЖЭУ | 40 | 29 | 2,32 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,0045082 |
| отв-е на старый корпус ЖЭУ – старый корпус ЖЭУ | 32 | 10 | 0,64 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0012437 |
| отв-е на старый корпус ЖЭУ – новый корпус ЖЭУ | 40 | 17 | 1,36 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0026428 |
| Вингиссара,39 – гараж ЖЭУ | 25 | 16 | 0,8 | 2017 | 8 | 0,02% | 0,0013818 |
| отв-е на ЖЭУ Вингиссара,35 – Вингиссара,39выход | 108 | 13 | 2,81 | 2016 | 9 | 0,06% | 0,0054565 |
| Вингиссара,39 выход – отв-е на Вингиссара,30 | 110 | 119 | 26,18 | 2016 | 9 | 0,57% | 0,0508732 |
| отв-е на Вингиссара,30 –Вингиссара,30 | 63 | 9 | 1,13 | 2016 | 9 | 0,02% | 0,0022036 |
| Вингиссара,30 (подвал) | 76 | 6 | 0,91 | 2016 | 9 | 0,02% | 0,0017722 |
| отв-е на Вингиссара,30 – отв-е наВингиссара,28 | 75 | 13 | 1,95 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,0037893 |
| отв-е на Вингиссара,28 –Вингиссара,28 | 32 | 7 | 0,45 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0008706 |
| отв-е на Вингиссара,28 – отв-е на Гаражи | 63 | 26 | 3,28 | 2016 | 9 | 0,07% | 0,006366 |
| отв-е на Гаражи – Гаражи | 32 | 3 | 0,19 | 2016 | 9 | 0,00% | 0,0003731 |
| отв-е на Гаражи –отв-е на Контору пожохраны | 63 | 29 | 3,65 | 2016 | 9 | 0,08% | 0,0071005 |
| отв-е на Контору пожохраны –Контора пожохраны | 40 | 12 | 0,96 | 2016 | 9 | 0,02% | 0,0018655 |
| отв-е на Контору пожохраны – Депо пожохраны | 50 | 25 | 2,5 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,004858 |
| ТК-1 – Зелёная,5 вход | 219 | 34 | 14,89 | 2016 | 9 | 0,32% | 0,0289383 |
| Зелёная,5 вход – ИТП Зелёная,5 | 219 | 32 | 14,02 | 2016 | 9 | 0,30% | 0,027236 |
| ИТП Зелёная,5 – Зелёная,5 выход | 219 | 41 | 17,96 | 2016 | 9 | 0,39% | 0,0348962 |
| Зелёная,5 выход – ТК-2а | 219 | 3 | 1,31 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0025534 |
| ТК-2а – Зелёная,8 (улица) | 75 | 74 | 11,1 | 2020 | 5 | 0,24% | 0,0119831 |
| Зелёная,8 (подвал) | 76 | 40 | 6,08 | 2021 | 4 | 0,13% | 0,005251 |
| ТК-2а –Вингиссара,49 вход | 219 | 10 | 4,38 | 2016 | 9 | 0,10% | 0,0085113 |
| Вингиссара,49 вход – ИТПВингиссара,49 | 219 | 56 | 24,53 | 2016 | 9 | 0,53% | 0,0476631 |
| ИТП Вингиссара,49 – Вингиссара,49 выход | 159 | 18 | 5,72 | 2016 | 9 | 0,12% | 0,0111229 |
| Вингиссара,49 – Вингиссара,51 (улица) | 159 | 16 | 5,09 | 2016 | 9 | 0,11% | 0,0098871 |
| Вингиссара,51 вход – ИТПВингиссара,51 | 159 | 74 | 23,53 | 2016 | 9 | 0,51% | 0,0457276 |
| ИТП Вингиссара,51 – Вингиссара,51 выход | 159 | 12 | 3,82 | 2016 | 9 | 0,08% | 0,0074153 |
| отв-е наВингиссара,53а – Вингиссара,53а | 25 | 4 | 0,2 | 2016 | 9 | 0,00% | 0,0003886 |
| Вингиссара,51 – Вингиссара,53 (улица) | 159 | 18 | 5,72 | 2016 | 9 | 0,12% | 0,0111229 |
| Вингиссара,53 вход – ИТПВингиссара,53 | 159 | 5 | 1,59 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0030897 |
| отв-е на Вингиссара,55 – Вингиссара,55(подвалы) | 38 | 14 | 1,06 | 2016 | 9 | 0,02% | 0,0020676 |
| Вингиссара,53 – Вингиссара,55 (улица) | 40 | 55 | 4,4 | 2016 | 9 | 0,10% | 0,0085501 |
| ИТП Вингиссара,53 – Вингиссара,53 выход | 133 | 9 | 2,39 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,004652 |
| Вингиссара,53 выход – ТК-2 | 133 | 80 | 21,28 | 2016 | 9 | 0,46% | 0,0413515 |
| ТК-2 –Вингиссара,57 вход | 110 | 17 | 3,74 | 2016 | 9 | 0,08% | 0,0072676 |
| Вингиссара,57 (подвал) | 108 | 10 | 2,16 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,0041973 |
| ТК-2а – отв-е на Вингиссара,63 | 90 | 127 | 22,86 | 2016 | 9 | 0,49% | 0,0444218 |
| отв-е на Вингиссара,63 –Вингиссара,63 | 40 | 6 | 0,48 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0009327 |
| отв-е на Вингиссара,63 – Офисное здание | 63 | 15 | 1,89 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,0036727 |
| БМК - ТК-3 | 133 | 117 | 31,12 | 2016 | 9 | 0,67% | 0,0604766 |
| ТК-3 –Афанасьева,8а | 89 | 44 | 7,83 | 2012 | 13 | 0,17% | 0,0219833 |
| ТК-3 – отв-е на Вингиссара,25 | 110 | 33 | 7,26 | 2016 | 9 | 0,16% | 0,0141077 |
| отв-е на Вингиссара,25 – Вингиссара,25 | 32 | 81 | 5,18 | 2016 | 9 | 0,11% | 0,0100736 |
| отв-е на Вингиссара,25 – отв-е наВингиссара,23 | 110 | 48 | 10,56 | 2016 | 9 | 0,23% | 0,0205203 |
| отв-е на Вингиссара,23 –Вингиссара,23 | 40 | 38 | 3,04 | 2016 | 9 | 0,07% | 0,0059074 |
| отв-е на Вингиссара,23 – ТК-4 | 110 | 28 | 6,16 | 2016 | 9 | 0,13% | 0,0119702 |
| ТК-4 –Вингиссара,21 вход | 75 | 28 | 4,2 | 2016 | 9 | 0,09% | 0,0081615 |
| Вингиссара,21 (подвал) | 57 | 5 | 0,57 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0011076 |
| ТК-4 – ТК-5 (1часть) | 89 | 47 | 8,37 | 2007 | 18 | 0,18% | 0,0325138 |
| ТК-4 – ТК-5 (2часть) | 75 | 30 | 4,5 | 2018 | 7 | 0,10% | 0,0068012 |
| ТК-5 –Вингиссара,19 вход | 40 | 42 | 3,36 | 2018 | 7 | 0,07% | 0,0050783 |
| Вингиссара,19 (подвал) | 38 | 5 | 0,38 | 2018 | 7 | 0,01% | 0,0005743 |
| ТК-5 – отв-е на Железнодорожная,4 | 63 | 94 | 11,84 | 2015 | 10 | 0,26% | 0,0255726 |
| отв-е на Железнодорожная,4– ТК-5а | 63 | 62 | 7,81 | 2015 | 10 | 0,17% | 0,0168671 |
| ТК-5а –Железнодорожная,4 | 50 | 20 | 2 | 2017 | 8 | 0,04% | 0,0034546 |
| отв-е на Железнодорож.,4 –отв-е на Вингиссара,14 (1 часть) | 50 | 18 | 1,8 | 2018 | 7 | 0,04% | 0,0027205 |
| отв-е на Железнодорож.,4 – отв-е наВингиссара,14 (2 часть) | 57 | 24 | 2,74 | 2018 | 7 | 0,06% | 0,0041352 |
| отв-е на Железнодорож.,4 – отв-е на Вингиссара,14 (3часть) | 89 | 11 | 1,96 | 2008 | 17 | 0,04% | 0,0071869 |
| отв-е на Вингиссара,14 –Вингиссара,14 | 32 | 1 | 0,06 | 2018 | 7 | 0,00% | 0,0000967 |
| отв-е на Вингиссара,14 – разв-е у Вингиссара,12 | 89 | 60 | 10,68 | 2001 | 24 | 0,23% | 0,0553426 |
| разв-е уВингиссара,12 – Вингиссара,12/1 | 32 | 12 | 0,77 | 2015 | 10 | 0,02% | 0,0016582 |
| разв-е у Вингиссара,12 – Вингиссара,12/1 | 89 | 16 | 2,85 | 2015 | 10 | 0,06% | 0,0061492 |
| БМК Волосово Хрустицкого |  | 2651 | 514,3 |  |  |  |  |
| БМК - ТК-1 | 273 | 7 | 3,82 | 2016 | 9 | 0,08% | 0,0074269 |
| ТК-1 – ТК-2 | 219 | 78 | 34,16 | 2016 | 9 | 0,74% | 0,0663878 |
| ТК-2 – пл.Советов,5 | 40 | 12 | 0,96 | 2016 | 9 | 0,02% | 0,0018655 |
| ТК-2 – ТК-3 | 219 | 97 | 42,49 | 2016 | 9 | 0,92% | 0,0825592 |
| ТК-3 – Гаражи | 25 | 29 | 1,45 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0028177 |
| ТК-3 – ТК-4 | 108 | 44 | 9,5 | 2016 | 9 | 0,21% | 0,0184683 |
| ТК-4 – пл.Советов,3а | 63 | 15 | 1,89 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,0036727 |
| ТК-4 – ТК-5 | 108 | 31 | 6,7 | 2011 | 14 | 0,15% | 0,0202405 |
| ТК-5 – пл.Советов,3 | 40 | 17 | 1,36 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0026428 |
| ТК-5 – Ателье | 32 | 28 | 1,79 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,0034822 |
| ТК-5 – отв-е на Вингиссара,107 | 90 | 28 | 5,04 | 2016 | 9 | 0,11% | 0,0097938 |
| отв-е на Вингиссара,107 – Вингиссара,107 | 40 | 23 | 1,84 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,0035755 |
| отв-е наВингиссара,107 – отв-е на Кафе | 90 | 17 | 3,06 | 2016 | 9 | 0,07% | 0,0059462 |
| отв-е на Кафе – Кафе | 25 | 12 | 0,6 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0011659 |
| отв-е на Кафе – Вингиссара,101 | 90 | 4 | 0,72 | 2016 | 9 | 0,02% | 0,0013991 |
| Вингиссара,101 (подвал) | 89 | 40 | 7,12 | 2016 | 9 | 0,15% | 0,0138357 |
| ТК-3 – пл.Советов,9 вход | 219 | 67 | 29,35 | 2016 | 9 | 0,63% | 0,0570254 |
| пл. Советов,9 (подвал) | 159 | 56 | 17,81 | 2016 | 9 | 0,38% | 0,0346047 |
| пл. Советов,9 –Вингиссара,99 (улица) | 159 | 19 | 6,04 | 2016 | 9 | 0,13% | 0,0117409 |
| Вингиссара,99 вход– разв-е в Вингиссара,99 | 159 | 14 | 4,45 | 2016 | 9 | 0,10% | 0,0086512 |
| разв-е в Вингиссара,99 –ИТП Лесная,12 (подвалы) | 108 | 10 | 2,16 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,0041973 |
| Вингиссара,99 – Лесная,12 (улица) | 110 | 49 | 10,78 | 2016 | 9 | 0,23% | 0,0209478 |
| ИТП Лесная,12 – Лесная,12 выход | 89 | 32 | 5,7 | 2016 | 9 | 0,12% | 0,0110685 |
| Лесная,12 – Лесная,16а (улица) | 90 | 28 | 5,04 | 2016 | 9 | 0,11% | 0,0097938 |
| разв-е в Вингиссара,99 – ИТП Вингиссара,99 | 159 | 38 | 12,08 | 2016 | 9 | 0,26% | 0,0234817 |
| ИТП Вингиссара,99 – Вингиссара,99выход | 133 | 14 | 3,72 | 2016 | 9 | 0,08% | 0,0072365 |
| отв-е на Вингиссара,99а – Вингиссара,99а вход | 38 | 19 | 1,44 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,002806 |
| Вингиссара,99а (подвал) | 57 | 30 | 3,42 | 1985 | 40 | 0,07% | 0,0295368 |
| Вингиссара,99 – Лесная,2 (улица) | 133 | 49 | 13,03 | 2016 | 9 | 0,28% | 0,0253278 |
| Лесная,2 вход – разв-е в Лесная,2 | 133 | 12 | 3,19 | 2016 | 9 | 0,07% | 0,0062027 |
| разв-е в Лесная,2 – Вингиссара,85 (подвал) | 57 | 19 | 2,17 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,004209 |
| Лесная,2 –Вингиссара,85 1 часть (улица) | 63 | 36 | 4,54 | 2016 | 9 | 0,10% | 0,0088144 |
| Лесная,2 – Вингиссара,85 2 часть (улица) | 108 | 52 | 11,23 | 2007 | 18 | 0,24% | 0,0436523 |
| разв-е в Лесная,2 – ИТП Лесная,2 | 108 | 9 | 1,94 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,0037776 |
| ИТП Лесная,2 – отв-е на Вингиссара,93 | 76 | 21 | 3,19 | 2016 | 9 | 0,07% | 0,0062027 |
| отв-е на Вингиссара,93 –Лесная,2 выход | 57 | 4 | 0,46 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0008861 |
| Лесная,2 – Вингиссара,93 (улица) | 63 | 35 | 4,41 | 2016 | 9 | 0,10% | 0,0085696 |
| Вингиссара,93 (подвал) | 57 | 26 | 2,96 | 1990 | 35 | 0,06% | 0,0223987 |
| отв-е на Вингиссара,93 – отв-е наВингиссара,95 | 48 | 25 | 2,4 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,0046637 |
| отв-е на Вингиссара,95 – Вингиссара,95 | 27 | 9 | 0,49 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0009444 |
| отв-е на Вингиссара,95 –Лесная,2 выход | 38 | 4 | 0,3 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0005907 |
| Лесная,2 – Вингиссара,97 (улица) | 40 | 22 | 1,76 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,00342 |
| ТК-1 – ТК-6 | 219 | 16 | 7,01 | 2016 | 9 | 0,15% | 0,013618 |
| ТК-6 – ТК-9 1 часть | 219 | 46 | 20,15 | 2010 | 15 | 0,44% | 0,065253 |
| ТК-6 – ТК-9 2 часть | 133 | 20 | 5,32 | 2016 | 9 | 0,12% | 0,0103379 |
| ТК-9 – отв-е на Вингиссара,119 | 110 | 10 | 2,2 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,0042751 |
| отв-е наВингиссара,119 – Вингиссара,119 | 75 | 23 | 3,45 | 2016 | 9 | 0,07% | 0,0067041 |
| отв-е на Вингиссара,119 – отв-е на пл.Советов,1а | 75 | 19 | 2,85 | 2016 | 9 | 0,06% | 0,0055381 |
| отв-е на пл.Советов,1а – пл.Советов,1а | 25 | 28 | 1,4 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0027205 |
| отв-е на пл.Советов,1а – отв-е на Вингиссара,115 | 75 | 52 | 7,8 | 2016 | 9 | 0,17% | 0,015157 |
| отв-е на Вингиссара,115 – Вингиссара,115 | 40 | 31 | 2,48 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,0048192 |
| отв-е наВингиссара,115 – отв-е на Универмаг | 63 | 7 | 0,88 | 2016 | 9 | 0,02% | 0,0017139 |
| отв-е на Универмаг – Универмаг | 40 | 10 | 0,8 | 2016 | 9 | 0,02% | 0,0015546 |
| отв-е на Универмаг – пл. Советов | 40 | 21 | 1,68 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,0032646 |
| ТК-9 – отв-е на Вингиссара,121 | 110 | 25 | 5,5 | 2016 | 9 | 0,12% | 0,0106877 |
| отв-е на Вингиссара,121 – Вингиссара,121 | 40 | 36 | 2,88 | 2016 | 9 | 0,06% | 0,0055964 |
| отв-е на Вингиссара,121 – отв-е на Вингиссара,123 | 110 | 36 | 7,92 | 2014 | 11 | 0,17% | 0,0188103 |
| отв-е на Вингиссара,123 – Вингиссара,123 | 40 | 12 | 0,96 | 2016 | 9 | 0,02% | 0,0018655 |
| отв-е на Вингиссара,123 – отв-е наВингиссара,125 | 90 | 24 | 4,32 | 2016 | 9 | 0,09% | 0,0083947 |
| отв-е на Вингиссара,125 – Вингиссара,125 | 40 | 31 | 2,48 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,0048192 |
| отв-е на Вингиссара,125 – отв-е наХрустицкого,82 | 75 | 36 | 5,4 | 2016 | 9 | 0,12% | 0,0104933 |
| отв-е на Хрустицкого,82 – Хрустицкого,82 | 63 | 11 | 1,39 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0026933 |
| Хрустицкого,82 (подвал) | 57 | 18 | 2,05 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,0039875 |
| отв-е на Хрустицкого,82 –Хрустицкого,84 | 63 | 17 | 2,14 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,0041624 |
| Хрустицкого,82 (подвал) | 57 | 4 | 0,46 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0008861 |
| ТК-6 – отв-е на пл.Советов,7а | 90 | 19 | 3,42 | 2016 | 9 | 0,07% | 0,0066458 |
| отв-е на пл.Советов,7а – пл.Советов,7а | 50 | 25 | 2,5 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,004858 |
| отв-е на пл.Советов,7а – отв-е на Хрустицкого,78 | 75 | 45 | 6,75 | 2016 | 9 | 0,15% | 0,0131167 |
| отв-е на Хрустицкого,78 – Хрустицкого,78 | 50 | 28 | 2,8 | 2016 | 9 | 0,06% | 0,005441 |
| отв-е наХрустицкого,78 – Хрустицкого,80 | 50 | 39 | 3,9 | 2016 | 9 | 0,08% | 0,0075785 |
| ТК-6 – Прачечная вход | 133 | 82 | 21,81 | 2016 | 9 | 0,47% | 0,0423853 |
| Прачечная вход – ИТП Прачечная | 133 | 12 | 3,19 | 2016 | 9 | 0,07% | 0,0062027 |
| ИТП Прачечная – Прачечная выход | 133 | 8 | 2,13 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,0041352 |
| Прачечная выход – ТК-7 | 133 | 14 | 3,72 | 2016 | 9 | 0,08% | 0,0072365 |
| ТК-7 – отв-е на Инфекц. отделение | 63 | 31 | 3,91 | 2016 | 9 | 0,08% | 0,0075902 |
| отв-е на Инфекц. отделение –Инфекц. отделение | 32 | 29 | 1,86 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,0036066 |
| отв-е на Инфекц. отделение – отв-е на МОРГ | 63 | 8 | 1,01 | 2016 | 9 | 0,02% | 0,0019588 |
| отв-е на МОРГ – МОРГ | 50 | 34 | 3,4 | 2020 | 5 | 0,07% | 0,0036705 |
| отв-е на МОРГ – Акушерия | 50 | 42 | 4,2 | 2016 | 9 | 0,09% | 0,0081615 |
| Акушерия (подвал) | 57 | 39 | 4,45 | 2016 | 9 | 0,10% | 0,0086395 |
| ТК-7 – Стационар | 75 | 36 | 5,4 | 2015 | 10 | 0,12% | 0,0116593 |
| ТК-7 – отв-е на Пищеблок | 110 | 85 | 18,7 | 2015 | 10 | 0,40% | 0,0403756 |
| отв-е на Пищеблок – Пищеблок | 50 | 42 | 4,2 | 2015 | 10 | 0,09% | 0,0090683 |
| Пищеблок (подвал) | 89 | 22 | 3,92 | 2015 | 10 | 0,09% | 0,0084551 |
| отв-е на Пищеблок – ТК-8 | 110 | 62 | 13,64 | 2015 | 10 | 0,30% | 0,0294504 |
| ТК-8 –Поликлиника | 63 | 53 | 6,68 | 2015 | 10 | 0,14% | 0,0144186 |
| ТК-8 – Хозкорпус | 25 | 6 | 0,3 | 2017 | 8 | 0,01% | 0,0005182 |
| ТК-8 – отв-е на СЭС новый корпус | 90 | 57 | 10,26 | 2015 | 10 | 0,22% | 0,0221526 |
| отв-е на СЭС новый корпус – СЭСновый корпус | 50 | 9 | 0,9 | 2017 | 8 | 0,02% | 0,0015546 |
| отв-е на СЭС новый корпус – отв-е на СЭС старый корпус | 75 | 4 | 0,6 | 2017 | 8 | 0,01% | 0,0010364 |
| отв-е на СЭС стар.корпус – СЭС стар. корпус | 50 | 10 | 1 | 2017 | 8 | 0,02% | 0,0017273 |
| СЭС стар. корпус (подвал) | 48 | 8 | 0,77 | 2017 | 8 | 0,02% | 0,0013266 |
| отв-е на СЭС стар. корпус – АБК ЦРБ | 63 | 65 | 8,19 | 2017 | 8 | 0,18% | 0,0141466 |
| АБК ЦРБ (позданию) | 57 | 23 | 2,62 | 2017 | 8 | 0,06% | 0,004529 |
| БМК Волосово Ветеранов |  | 1320 | 245,1 |  |  |  |  |
| БМК - ТК-1 | 159 | 7 | 2,23 | 2015 | 10 | 0,05% | 0,0048062 |
| ТК-1 – ТК-2 | 159 | 42 | 13,36 | 2015 | 10 | 0,29% | 0,0288372 |
| ТК-2 – ТК-2а | 159 | 42 | 13,36 | 2006 | 19 | 0,29% | 0,0547907 |
| ТК-2а – отв-е на цеха винзавода | 159 | 45 | 14,31 | 2006 | 19 | 0,31% | 0,0587044 |
| ТК-2а – отв-е на цеха винзавода | 159 | 76 | 24,17 | 2006 | 19 | 0,52% | 0,0991452 |
| отв-е на цеха винзавода – цеха винзавода | 108 | 5 | 1,08 | 2006 | 19 | 0,02% | 0,0044305 |
| отв-е на цеха винзавода – ТК-3 | 159 | 40 | 12,72 | 2006 | 19 | 0,28% | 0,0521817 |
| отв-е на цеха винзавода – ТК-3 | 159 | 37 | 11,77 | 2006 | 19 | 0,25% | 0,048268 |
| ТК-3 – склад винзавода | 89 | 15 | 2,67 | 2006 | 19 | 0,06% | 0,0109532 |
| ТК-3 – отв-е на Механизаторов,8 | 90 | 296 | 53,28 | 2010 | 15 | 1,15% | 0,172557 |
| отв-е наМеханизаторов,8 – Механизаторов,8 | 32 | 18 | 1,15 | 2010 | 15 | 0,03% | 0,003731 |
| отв-е на Механизаторов,8 –отв-е на Механизаторов,10 | 90 | 37 | 6,66 | 2010 | 15 | 0,14% | 0,0215696 |
| отв-е наМеханизаторов,10 – Механизаторов,10 | 50 | 18 | 1,8 | 2010 | 15 | 0,04% | 0,0058296 |
| отв-е на Механизаторов,10 – отв-е на Механизаторов,12 | 90 | 42 | 7,56 | 2010 | 15 | 0,16% | 0,0244844 |
| отв-е на Механизаторов,12 – Механизаторов,12 | 50 | 34 | 3,4 | 2010 | 15 | 0,07% | 0,0110115 |
| отв-е на Механизаторов,12 –Механизаторов,14 | 50 | 44 | 4,4 | 2010 | 15 | 0,10% | 0,0142502 |
| ТК-1 – отв-е на Ветеранов,6 | 110 | 64 | 14,08 | 2015 | 10 | 0,30% | 0,0304004 |
| отв-е на Ветеранов,6 – Ветеранов,6 | 50 | 21 | 2,1 | 2015 | 10 | 0,05% | 0,0045342 |
| отв-е наВетеранов,6 – отв-е на Ветеранов,4 | 90 | 40 | 7,2 | 2015 | 10 | 0,16% | 0,0155457 |
| отв-е на Ветеранов,4 – Ветеранов,4 | 40 | 14 | 1,12 | 2015 | 10 | 0,02% | 0,0024182 |
| отв-е на Ветеранов,4 – отв-е на Ветеранов,2 | 75 | 38 | 5,7 | 2015 | 10 | 0,12% | 0,012307 |
| отв-е на Ветеранов,2 –Ветеранов,2 | 40 | 17 | 1,36 | 2015 | 10 | 0,03% | 0,0029364 |
| отв-е на Ветеранов,2 – отв-е на Нарвская,3 | 75 | 24 | 3,6 | 2015 | 10 | 0,08% | 0,0077728 |
| отв-е на Нарвская,3 – Нарвская,3 | 50 | 21 | 2,1 | 2015 | 10 | 0,05% | 0,0045342 |
| отв-е на Нарвская,3 – ТК-4 | 63 | 32 | 4,03 | 2015 | 10 | 0,09% | 0,0087056 |
| ТК-4 – Нарвская,5 | 50 | 16 | 1,6 | 2015 | 10 | 0,04% | 0,0034546 |
| ТК-4 – Нарвская,7 | 32 | 50 | 3,2 | 2015 | 10 | 0,07% | 0,0069092 |
| ТК-4 – Усадьба СХТ,10а | 25 | 11 | 0,55 | 2015 | 10 | 0,01% | 0,0011875 |
| ТК-1 – отв-е на Усадьба СХТ,3 | 75 | 125 | 18,75 | 2015 | 10 | 0,41% | 0,0404835 |
| отв-е на Усадьба СХТ,3 – Усадьба СХТ,3 | 50 | 13 | 1,3 | 2015 | 10 | 0,03% | 0,0028069 |
| отв-е на УсадьбаСХТ,3 – Усадьба СХТ,5 | 63 | 36 | 4,54 | 2015 | 10 | 0,10% | 0,0097938 |

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

За прошедший год реконструкция сетей не проводилась.

Таблица 22 – Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей.

| Год актуализации (разработки) | Строительство магистральных тепловых сетей, м2 | Реконструкция магистральных тепловых сетей, м2 | Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, м2 | Реконструкция распределительных тепловых сетей, м2 | Доля строительства тепловых сетей, % | Доля реконструкции тепловых сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 23 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей.

| Год актуализации (разработки) | Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, м2 | Существующая материальная характеристика,м2 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027 | - | - | - |

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

За 2022-2025 год не проводилась замена оборудования.

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не зафиксировано.

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Результаты расчета ценовых последствий для потребителей представлены в разделе

1.4 Главы 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию».

Согласно полученным результатам анализа развития систем теплоснабжения в Волосовского городского поселения по показателям: затрат на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; затрат на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; ценовых последствий реализации мероприятий для потребителей тепловой энергии, можно сделать вывод о том, что выполнение мероприятий является целесообразным.

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств затраченных на реализацию проекта осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

1.	20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

2.	60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

3.	100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

4.	Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

5.	20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

6.	60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7.	100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

-	Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

-	Индекс рентабельности инвестиций PI;

-	Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:

-	с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2019 и 2019 годов из письма Минэкономразвития России;

-	с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2032 года в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

Период расчета для инвестиционного проекта – 14 лет (2021 – 2036 гг.). Шаг расчета – 1 год.

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами- дефляторами МЭР представлены в таблице.

Таблица 24 - Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР.

| Показатель | Значение показателя по годам расчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Инфляция (ИПЦ),среднегодовая | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |
| Рост цен на тепловую энергию в среднем за год к предыдущему году, % | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Рост цен на Природный газ и Природный газ (оптовые цены без НДС) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Источники финансирования определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала. Однако нужно иметь в виду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к.проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.

Динамика тарифных последствий для потребителей тепловой энергии г. Волосово, представлена на рисунке ниже.

Рисунок 3–Тарифные последствия

Рисунок 4–Тарифные последствия