УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации 											Волосовского городского поселения

______________ Д.В.Мутонен

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ВОЛОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВОЛОСОВСКОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Волосово

2020г.

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения МО Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области разработана на основании №416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», постановления № 782 от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

Разработка схем водоснабжения и водоотведения, а так же перспектив развития инфраструктуры данного поселения, направлена на достижение повышения показателей по безопасности, надежности и эффективности действующих систем водоснабжения и водоотведения Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области.

Для достижения целей при разработке схем водоснабжения и водоотведения необходимо учитывать мероприятия, направленные на обеспечение для абонентов вышеуказанного объекта доступности холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а так же развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Мероприятия необходимые для реализации целей:

- выполнение мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоснабжения и водоотведения, в объеме, необходимом для обеспечения надежного и эффективного водоснабжения и водоотведения;

- мероприятия по новому строительству и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективных приростов нагрузки на вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

- мероприятия по реконструкции участков сетей водоснабжения и водоотведения с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов нагрузки на существующие сети в зонах существующей застройки поселения;

- мероприятия по новому строительству и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения нормативных показателей водоснабжения и водоотведения;

- мероприятия по реконструкции участков сетей водоснабжения и водоотведения, подлежащих замене по результатам технического освидетельствования.

- Общая характеристика

Расположение

Волосовское городское поселение. Административный центр – город Волосово.

Расположено в цетральной части Волосовского муниципального района Ленинградской области,

- 43км к юго-западу от Санкт-Петербурга. Граничит:

на севере — с Клопицким сельским поселением

на северо-востоке, юго-востоке — с  Калитинским сельским поселением на юго-западе – с Рабитицким сельским поселением на западе – с Бегуницким сельским поселением

Рельеф представляет слегка холмистую равнину с подзолистыми и заболоченными почвами.

2

По территории поселения проходят автомобильные дороги: Р38 Гатчина-Волосово-Ополье, Н13 Кипень-Волосово-Сосново.

По территории поселения проходит железная дорога Гатчина-Ивангород.

Площадь территории городского поселения – 800га

- состав городского поселения входят населенные пункты: - г.Волосово

- дер.Лагоново

Крупные предприятия отсутствуют.

На территории поселения зарегистрировано более 300 организаций предприятий и учреждений, деятельность которых направлена на обеспечение жизнедеятельности и обслуживание населения городского поселения и района.

Общая численность населения в МО Волосовского городского поселения Ленинградской области составляет 11985 человек, из них:

| Населен.пункт | Площадь земель | Расстояние до | Численность постоянно проживающего населения на 2007 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | административного центра | г.(чел) |  |  |  |  |  |
|  | в границах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (г. Волосово) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Благо- | Неблаго | Частн. | Частн. | Все-го |  |
|  | населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | км. | устр. | устр. | сек- | сек- |  |  |
|  |  |  | жилой |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фонд | жилой фонд | тор | тор |  |  |
|  |  |  |  |  | благо- | не- |  |  |
|  |  |  |  |  | устр. | благ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | устр. |  |  |
| Г. Волосово | 800 га | АЦ | 9067 | 618 | 471 | 1753 | 11909 |  |
| д.Лагоново |  | 1,0 | 25 | - | - | 51 | 76 |  |

Администрация – 90 чел. служащих, режим работы –односменный

Детский сад – 3 шт., кол-во мест -640, кол-во воспитателей, обслуживающего персонала – 133 чел., пищеблоки свои, режим работы- односменный.

Школы – 3 шт., кол-во учащихся -1388, ко-во преподавателей- 177 чел., пищеблоки свои, режим работы- односменный.

Поликлиники, амбулатории – кол-во посещений в смену – 523, кол-во медперсонала – 35 чел., режим работы –односменный.

Больница (стационар) – кол-во койко-мест -170, кол-во медперсонала -277 чел., пищеблок свой, режим работы -круглосуточный.

Магазины	–120	шт.,	кол-во	служащих-	680	чел.,	2	магазина	–	режим	работы	круглосуточный.	-

Предприятия общественного питания (кафе, столовые – 18 шт.), ко-во служащих – 81 чел., 1578 посещений в год, режим работы – 1, 2 смены.

Предприятия бытового обслуживания – кол-во служащих -79 чел., режим работы -односменный. Бани – кол-во персонала - 11, среднее кол-во посещений в год -19195, режим работы –односменный,

- раза в неделю.

Учреждения временного проживания – гостиница- кол-во персонала – 7 чел, кол-во мест -24, режим работы круглосуточный.

КДЦ «Родник» - персонал -43 чел., посадочных мест – 720, режим работы -односменный Прочие предприятия:

Предприятия ЖКХ –персонал -113 чел., режим работы односменный.

Хлебозавод – персонал – 33 чел., режим работы –двухсменный.

Отряд ГПС – персонал -45 чел., режим работы – режим работы –смешанный,.

ОМВД по Волосовскогму району – персонал – 100 чел. режим работы –смешанный.

Волосовский суд – персонал – 30 чел., режим работы –односменный.

3

Прокуратура – персонал- 15 чел., режим работы –односменный.

Охранные организации – персонал 57 чел., режим работы –смешанный.

Почта, связь – персонал -35 чел., режим работы –односменный.

Автовокзал, ж/д вокзал – персонал – 11 чел., режим работы –односменный.

Полив территории – 23500 кв.м.

- поселении имеются объекты розничной торговли, объекты бытового обслуживания, общеобразовательные учреждения, котельная.

Климат.

Климат территории умеренно-континентальный с чертами морского с умеренно-холодной зимой

- прохладным влажным летом. Поступление солнечной радиации в течение года очень неравномерно, что связано с продолжительностью дня и высотой солнца. За год поступает 4200-4500 МДж/м2 прямой солнечной радиации и около 1000 МДж/м2 рассеянной радиации, с октября по февраль поступления солнечной радиации ничтожно мало.

Климат неустойчивый:

  - зима сравнительно мягкая с частыми оттепелями;

  - весна поздняя с частыми заморозками;

  - лето умеренное теплое.

Преобладающее направление ветра: летом - юго-западное, зимой - юго-восточное.

Количество административных зданий, социально значимых объектов, многоквартирных и частных жилых домов, подключенных к сетям водоотведения, Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области – 14, водоснабжения – 16, из них имеют коммерческие узлы учета воды:

- внутриквартирные – 318 шт

- Юридические лица – 4 шт

- внутридомовые - отсутствуют

на сетях канализации коммерческие узлы учета отсутствуют.

  - Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования. 2.1.1. Структура системы водоснабжения муниципального образования

- настоящее время обеспеченность муниципального образования хозяйственно-питьевым централизованным водоснабжением составляет менее 90 %. Мощность всех водопроводов и водозаборов 12,108 тыс.м3/сут., в т.ч.:

- водозабор (Волосово) – 11,1

- ул.Краснофлотская (Волосово) – ,129 - ул.Вокзальная (Волосово) – 0,172 - ----Усадьба СХТ (Волосово) – 0,172

- ВИЗ (Волосово) – 0,103

- д.Лагоново – 0,432

Общая протяженность сетей водопровода Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области – 40,0 км.

Материал трубопроводов: Чугун/ПЭ/Сталь/ПНД

Удельное среднесуточное водопотребление на 1 жителя составляет 135 л/сут.

2.1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Хозяйственно-питьевое и производственно-техническое водоснабжение в Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области осуществляется за счет водозабора и ресурсов подземных вод.

Характеристика водозаборных сооружений приводится ниже в таблице 1.

Таблица 1.  «Водозаборы из подземных вод»

4

|  | Наименование | Производительность, |  |  | Кол- | Наличие зон санитарной |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.м³/сут |  | во |  | охраны |  |  |  |
| № | населенного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сква- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |
|  | пункта | Факт |  | макс.возмож. |  | I пояс |  |  | III пояс |  |
|  |  |  |  |  | жин |  |  | пояс |  |  |
| 1 | г.Волосово | 1,82 |  | 4,2 | 5 |  |  | Есть |  |  |

После скважин насосами первого подъема вода поступает сразу в систему водоснабжения абонентов. Обеззараживание водоснабжения производится жидким хлором установкой АХВ-100.

2.1.3. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей.

Очистные сооружения водопровода отсутствуют, вода поступает к потребителям путем обеззараживания жидким хлором.

Мощность скважин обеспечивает потребную производительность существующей схемы потребления воды абонентами, с возможностью увеличения потребности водоснабжения на 5,8 тыс.м3/сут соответственно.

2.1.4.	Описание технологических зон водоснабжения

На территории поселения система водоснабжения представлена частично закольцованной системой водоснабжения, что не обеспечивает гарантированное водоснабжение и пожаротушение объектов.

2.1.5. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды.

По состоянию на 2019г. износ насосов первого подъема составляет 45%.

2.1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки

На территории поселения система водоснабжения представлена частичной закольцованной системой водоснабжения.

Пожарные гидранты на сети не обеспечивают гарантированного пожаротушения объекта.

Материал труб: Чугун/ПЭ/Сталь/ПНД, Ду=20/318мм

Тип прокладки: Подземного исполнения

Глубина заложения труб: до 2,0м

По состоянию на 2019г. износ сети составляет 45%.

2.1.7. Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения

Частный сектор жилых домов поселения не полностью охвачен централизованной системой водоснабжения и представлен в основном скважинами и водоразборными колонками.

2.1.8.	Описание	существующих	технических	и	технологических	проблем	в

водоснабжении муниципального образования

Основные проблемы систем водоснабжения:

- Отсутствие зон санитарной охраны (ЗСО) и восстановление источников водоснабжения в Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области;

- низкие темпы реконструкции изношенных сетей и сооружений водопроводного хозяйства;

- отсутствует гарантированное водоснабжение и пожаротушение абонентов (частично закольцованные сети);

- отсутствует полная очистка воды до поступления в магистральные сети;

5

2.1.9. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения

- потребления воды и удельное водопотребление

  - Общий водный баланс подачи и реализации воды Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области приведен в таблице 1, потребление из источников водоснабжения приведено в таблице 1

Таблица 1

|  |  |  |  | нормы рас- |  | расход воды |  |  |  |  |  |  |  | расход воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | макси- | макси- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | коли- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | хода воды |  | прибором |  |  | водопотребителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мальный | мальный |  |
|  | чество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NP |  |  |  |  | NPhr |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  | сутки | час | час | сек |  |  | сутки |  |  |  |  |  |  | час | ср.ча |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | расчетный | часовой |  |
|  |  | U |  | c | c | c | c |  |  | c |  |  |  |  |  |  | c | с | q | hr,u · | U |  |  | q | hr,u · | U |  |  | hr |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q |  | о |  | · U |  |  |  | c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопотребителей |  |  |  | q u | q hr,u | q o,hr | q o |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q hr· U | q T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | расход | расход |  |
|  |  | сутки |  | h | h | h | h |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | h | h | qо· 3600 |  |  |  |  |  | qo,hr |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 · qo·  | 0.005· qo,hr· |  |
|  |  |  |  | q u | q hr,u | q o,hr | q o |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q hr· U | q T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | час |  |  |  |  |  |  |  | h |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | hr |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | q |  | u |  | · U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | л/сут | л/ч | л/ч | л/с |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | л/ч | м /ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qc, qh | qchr, qhhr |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Расчет расходов холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жители г. Волосово | 11532 |  |  | 200 | 7,1 | 200 | 0,2 |  | 2306,4 |  |  |  |  |  |  |  | 81877,2 | 96,1 | 113,72 |  |  |  |  | 409,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жители д. Лагоново | 100 |  |  | 250 | 13 | 300 | 0,3 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 1300 | 1,04 | 1,2 |  |  |  |  | 4,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация | 90 |  |  | 10 | 2,3 | 60 | 0,1 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 207 | - | 0,58 |  |  |  |  | 3,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДДУ (3 шт.) | 640 |  |  | 96 | 11 | 60 | 0,14 |  | 61,44 |  |  |  |  |  |  |  | 7040 | 5,12 | 13,97 |  |  |  |  | 117,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДДУ (сотрудники) | 160 |  |  | 10 | 2,3 | 60 | 0,1 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  | 368 | 0,2 | 1,02 |  |  |  |  | 6,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школы (3 шт.) | 1507/1507 |  |  | 10,6 | 2,3 | 60 | 0,1 |  | 15,97 |  |  |  |  |  |  |  | 3466,1 | 2 | 9,63 |  |  |  |  | 57,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поликлиника (посетители) | 520/520 |  |  | 10 | 1,6 | 60 | 0,14 |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  | 832 | 0,65 | 1,65 |  |  |  |  | 13,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поликлиника (сотрудники) | 35 |  |  | 10 | 2,3 | 60 | 0,1 |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  | 80,5 | 0,04 | 0,22 |  |  |  |  | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больница | 170 |  |  | 51 | 3,8 | 60 | 0,14 |  | 8,67 |  |  |  |  |  |  |  | 646 | 0,36 | 1,28 |  |  |  |  | 10,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больница (сотрудники) | 277 |  |  | 10 | 2,3 | 60 | 0,1 |  | 2,77 |  |  |  |  |  |  |  | 637,1 | 0,35 | 1,77 |  |  |  |  | 10,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины (120 шт.) | 680/680 |  |  | 195 | 28,8 | 200 | 0,2 |  | 132,6 |  |  |  |  |  |  |  | 19584 | 16,5 | 27,2 |  |  |  |  | 97,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Столовые, кафе | 212/28 |  |  | 8 | 8 | 200 | 0,2 |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  | 224 | 0,21 | 0,31 |  |  |  |  | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие бытового | 79 |  |  | 10 | 2,3 | 60 | 0,1 |  | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  | 181,7 | 0,1 | 0,5 |  |  |  |  | 3,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обслуживания (сотрудники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бани | 185/23 |  |  | 60 | 60 | 120 | 0,4 |  | 11,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1380 | 1,39 | 0,96 |  |  |  |  | 11,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гостиница | 24 |  |  | 115 | 13,4 | 180 | 0,2 |  | 2,76 |  |  |  |  |  |  |  | 321,6 | 0,12 | 0,45 |  |  |  |  | 1,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КДЦ "Родник" | 720 |  |  | 2,7 | 0,32 | 50 | 0,1 |  | 1,94 |  |  |  |  |  |  |  | 230,4 | 0,24 | 0,64 |  |  |  |  | 4,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КДЦ "Родник" (сотрудники) | 43 |  |  | 10 | 2,3 | 60 | 0,1 |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  | 98,9 | 0,05 | 0,27 |  |  |  |  | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия ЖКХ | 113 |  |  | 10 | 2,3 | 60 | 0,1 |  | 1,13 |  |  |  |  |  |  |  | 259,9 | 0,14 | 0,72 |  |  |  |  | 4,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (сотрудники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлебзавод | 34/17 |  |  | 25 | 7,1 | 40 | 0,1 |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 120,7 | 0,05 | 0,34 |  |  |  |  | 3,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отряд ГПС | 15 |  |  | 10 | 2,3 | 60 | 0,1 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  | 34,5 | 0,01 | 0,1 |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМВД по Волосовскому | 34 |  |  | 10 | 2,3 | 60 | 0,1 |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  | 78,2 | 0,01 | 0,22 |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6

| Волосовский суд | 30 | 10 | 2,3 | 60 | 0,1 | 0,3 | 69 | 0,04 | 0,19 | 1,15 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокуратура | 15 | 10 | 2,3 | 60 | 0,1 | 0,15 | 34,5 | 0,02 | 0,1 | 0,58 |  |  |  |  |  |
| Охранные предприятия | 30/15 | 16 | 5,7 | 40 | 0,1 | 0,48 | 85,5 | 0,03 | 0,24 | 2,14 |  |  |  |  |  |
| Почта, связь | 35 | 10 | 2,3 | 60 | 0,1 | 0,35 | 80,5 | 0,04 | 0,22 | 1,34 |  |  |  |  |  |
| Автовокзал, ж/д вокзал | 11 | 10 | 2,3 | 60 | 0,1 | 0,11 | 25,3 | 0,01 | 0,07 | 0,42 |  |  |  |  |  |
| (сотрудники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qo=0,19 | qohr=154,59 |  |
| Итог - хозяйственно-питьевые нужды: |  |  |  |  |  | 2583,48 | 119262, | 124, | 177,57 | 771,48 | 43,05 | 170, | 40,9 | 131,83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 | 9 |  |  |  | 55 |  |  |  |
| Поливка | 23500 | 0,4 | - | - | - | 9,4 | - | 0,39 | - | - |  |  | - | - |  |
|  | Итог: |  |  |  |  | 2592,88 | - | 125, | - | - | - | - | 40,9 | 131,83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчет расходов горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жители г. Волосово | 11532 | 100 | 8,5 | 200 | 0,2 | 1153,2 | 98022 | 48,0 | 136,14 | 490,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Жители д. Лагоново | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Администрация | 90 | 6 | 1,7 | 60 | 0,1 | 0,54 | 153 | - | 0,43 | 2,55 |  |  |  |  |  |
| ДДУ (3 шт.) | 640 | 34 | 7 | 60 | 0,14 | 21,76 | 4480 | 1,81 | 8,89 | 74,67 |  |  |  |  |  |
| ДДУ (сотрудники) | 160 | 6 | 1,7 | 60 | 0,1 | 0,96 | 272 | 0,12 | 0,76 | 4,53 |  |  |  |  |  |
| Школы (3 шт.) | 1507/1507 | 3,4 | 0,8 | 60 | 0,1 | 5,12 | 1205,6 | 0,64 | 3,35 | 20,09 |  |  |  |  |  |
| Поликлиника (посетители) | 520/520 | 5 | 1 | 60 | 0,14 | 2,6 | 520 | 0,33 | 1,03 | 8,67 |  |  |  |  |  |
| Поликлиника (сотрудники) | 35 | 6 | 1,7 | 60 | 0,1 | 0,21 | 59,5 | 0,03 | 0,17 | 0,99 |  |  |  |  |  |
| Больница | 170 | 64 | 4,6 | 60 | 0,14 | 10,88 | 782 | 0,45 | 1,55 | 13,03 |  |  |  |  |  |
| Больница (сотрудники) | 277 | 6 | 1,7 | 60 | 0,1 | 1,66 | 470,9 | 0,21 | 1,31 | 7,85 |  |  |  |  |  |
| Магазины (120 шт.) | 680/680 | 55 | 8,2 | 200 | 0,2 | 37,4 | 5576 | 4,68 | 7,74 | 27,88 |  |  |  |  |  |
| Столовые, кафе | 212/28 | 4 | 4 | 200 | 0,2 | 0,85 | 112 | 0,11 | 0,16 | 0,56 |  |  |  |  |  |
| Предприятие бытового | 79 | 6 | 1,7 | 60 | 0,1 | 0,47 | 134,3 | 0,06 | 0,37 | 2,24 |  |  |  |  |  |
| обслуживания (сотрудники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бани | 185/23 | 120 | 120 | 120 | 0,4 | 22,2 | 2760 | 2,78 | 1,92 | 23 |  |  |  |  |  |
| Гостиница | 24 | 85 | 9 | 180 | 0,2 | 2,04 | 216 | 0,09 | 0,3 | 1,2 |  |  |  |  |  |
| КДЦ "Родник" | 720 | 1,3 | 0,18 | 50 | 0,1 | 0,94 | 129,6 | 0,12 | 0,36 | 2,59 |  |  |  |  |  |
| КДЦ "Родник" (сотрудники) | 43 | 6 | 1,7 | 60 | 0,1 | 0,26 | 73,1 | 0,03 | 0,2 | 1,22 |  |  |  |  |  |
| Предприятия ЖКХ | 113 | 6 | 1,7 | 60 | 0,1 | 0,68 | 192,1 | 0,09 | 0,53 | 3,2 |  |  |  |  |  |
| (сотрудники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлебзавод | 34/17 | 20 | 7 | 40 | 0,1 | 0,68 | 119 | 0,04 | 0,33 | 2,98 |  |  |  |  |  |
| Отряд ГПС | 15 | 6 | 1,7 | 60 | 0,1 | 0,09 | 25,5 | - | 0,07 | 0,43 |  |  |  |  |  |
| ОМВД по Волосовскому | 34 | 6 | 1,7 | 60 | 0,1 | 0,2 | 57,8 | 0,01 | 0,16 | 0,96 |  |  |  |  |  |
| району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волосовский суд | 30 | 6 | 1,7 | 60 | 0,1 | 0,18 | 51 | 0,02 | 0,14 | 0,85 |  |  |  |  |  |

7

| Прокуратура | 15 | 6 | 1,7 | 60 | 0,1 | 0,09 | 25,5 | 0,01 | 0,07 | 0,43 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охранные предприятия | 30/15 | 9 | 3,7 | 40 | 0,1 | 0,27 | 55,5 | 0,02 | 0,15 | 1,39 |  |  |  |  |  |
| Почта, связь | 35 | 6 | 1,7 | 60 | 0,1 | 0,21 | 59,5 | 0,03 | 0,17 | 0,99 |  |  |  |  |  |
| Автовокзал, ж/д вокзал | 11 | 6 | 1,7 | 60 | 0,1 | 0,07 | 18,7 | 0,01 | 0,05 | 0,31 |  |  |  |  |  |
| (сотрудники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qo=0,19 | qohr=166,84 |  |
| Итог - хозяйственно-питьевые нужды: |  |  |  |  |  | 1263,56 | 115570, | 59,7 | 166,35 | 692,72 | 40,8 | 153, | 38,76 | 128,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 | 4 |  |  |  | 66 |  |  |  |
| Поливка | 23500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  | Итог: |  |  |  |  | 1263,56 | - | 59,7 | - | - | - | - | 38,76 | 128,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчет расходов воды общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жители г. Волосово | 11532 | 300 | 15,6 | 300 | 0,3 | 3459,6 | 179899, | 144, | 166,57 | 599,66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Жители д. Лагоново | 100 | 250 | 13 | 300 | 0,3 | 25 | 1300 | 1,04 | 1,2 | 4,33 |  |  |  |  |  |
| Администрация | 90 | 16 | 4 | 80 | 0,14 | 1,44 | 360 | - | 0,71 | 4,5 |  |  |  |  |  |
| ДДУ (3 шт.) | 640 | 130 | 18 | 100 | 0,2 | 83,2 | 11520 | 6,93 | 16 | 115,2 |  |  |  |  |  |
| ДДУ (сотрудники) | 160 | 16 | 4 | 80 | 0,14 | 2,56 | 640 | 0,32 | 1,27 | 8 |  |  |  |  |  |
| Школы (3 шт.) | 1507/1507 | 14 | 3,1 | 100 | 0,14 | 21,1 | 4671,7 | 2,64 | 9,27 | 46,72 |  |  |  |  |  |
| Поликлиника (посетители) | 520/520 | 15 | 2,6 | 80 | 0,2 | 7,8 | 1352 | 0,98 | 1,88 | 16,9 |  |  |  |  |  |
| Поликлиника (сотрудники) | 35 | 16 | 4 | 80 | 0,14 | 0,56 | 140 | 0,07 | 0,28 | 1,75 |  |  |  |  |  |
| Больница | 170 | 115 | 8,4 | 100 | 0,2 | 19,55 | 1428 | 0,81 | 1,98 | 14,28 |  |  |  |  |  |
| Больница (сотрудники) | 277 | 16 | 4 | 80 | 0,14 | 4,43 | 1108 | 0,55 | 2,2 | 13,85 |  |  |  |  |  |
| Магазины (120 шт.) | 680/680 | 250 | 37 | 300 | 0,3 | 170 | 25160 | 21,2 | 23,3 | 83,87 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Столовые, кафе | 212/28 | 12 | 12 | 300 | 0,3 | 2,54 | 336 | 0,32 | 0,31 | 1,12 |  |  |  |  |  |
| Предприятие бытового | 79 | 16 | 4 | 80 | 0,14 | 1,26 | 316 | 0,16 | 0,63 | 3,95 |  |  |  |  |  |
| обслуживания (сотрудники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бани | 185/23 | 180 | 180 | 180 | 0,4 | 33,3 | 4140 | 4,16 | 2,88 | 23 |  |  |  |  |  |
| Гостиница | 24 | 200 | 22,4 | 250 | 0,3 | 4,8 | 537,6 | 0,2 | 0,5 | 2,15 |  |  |  |  |  |
| КДЦ "Родник" | 720 | 4 | 0,5 | 80 | 0,14 | 2,88 | 360 | 0,36 | 0,71 | 4,5 |  |  |  |  |  |
| КДЦ "Родник" (сотрудники) | 43 | 16 | 4 | 80 | 0,14 | 0,69 | 172 | 0,09 | 0,34 | 2,15 |  |  |  |  |  |
| Предприятия ЖКХ | 113 | 16 | 4 | 80 | 0,14 | 1,81 | 452 | 0,23 | 0,9 | 5,65 |  |  |  |  |  |
| (сотрудники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлебзавод | 34/17 | 45 | 14,1 | 60 | 0,14 | 1,53 | 239,7 | 0,1 | 0,48 | 4 |  |  |  |  |  |
| Отряд ГПС | 15 | 16 | 4 | 80 | 0,14 | 0,24 | 60 | 0,01 | 0,12 | 0,75 |  |  |  |  |  |
| ОМВД по Волосовскому | 34 | 16 | 4 | 80 | 0,14 | 0,54 | 136 | 0,02 | 0,27 | 1,7 |  |  |  |  |  |
| району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волосовский суд | 30 | 16 | 4 | 80 | 0,14 | 0,48 | 120 | 0,06 | 0,24 | 1,5 |  |  |  |  |  |

8

| Прокуратура | 15 | 16 | 4 | 80 | 0,14 | 0,24 | 60 | 0,03 | 0,12 | 0,75 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охранные предприятия | 30/15 | 25 | 9,4 | 60 | 0,14 | 0,75 | 141 | 0,05 | 0,28 | 2,35 |  |  |  |  |  |
| Почта, связь | 35 | 16 | 4 | 80 | 0,14 | 0,56 | 140 | 0,07 | 0,28 | 1,75 |  |  |  |  |  |
| Автовокзал, ж/д вокзал | 11 | 16 | 4 | 80 | 0,14 | 0,18 | 44 | 0,02 | 0,09 | 0,55 |  |  |  |  |  |
| (сотрудники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qo=0,28 | qohr=243,37 |  |
| Итог - хозяйственно-питьевые нужды: |  |  |  |  |  | 3847,04 | 234833, | 184, | 232,81 | 964,93 | 55 | 210, | 77 | 256,13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 62 |  |  |  | 49 |  |  |  |
| Поливка | 23500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  | Итог: |  |  |  |  | 3847,04 | - | 184, | - | - | - | - | 77 | 256,13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |

- - значения для справки.

Тепловой поток в течение часа максимального водопотребления 1174200(Ккал/ч)  1878,72(КВт/ч).

Тепловой поток в течение среднего часа 436800(Ккал/ч) 698,88(КВт/ч).

Потери тепла  - (Ккал/ч)  - (КВт/ч).

Расход тепла на подогрев воды в бассейне - (Ккал/ч)  - (КВт/ч).

Таблица 2.  «Потребление из источников водоснабжения»

| № | Наименование населенного пункта | Забрано и получено всего за год тыс.м3 | Использовано на хозпитьевые нужды тыс.м3/год | Потери при транспортир овке тыс.м3/год | Использовано воды на хозпитьевые нужды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Г. Волосово | 723,62 | 616,96 | 106,66 | 1690,3 |

- Установленные действующие нормы удельного водопотребления населения: 230 л/сут при фактическом удельном водопотреблении: 141 л/сут.

- Общедомовые коммерческие узлы учета воды отсутствуют.

- Узлы учета подачи воды со скважин отсутствуют

- Резерв скважин обеспечивает существующие потребные нормы и могут покрыть дефицит производственных мощностей системы водоснабжения.

2.1.10. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

- Сведения об ожидаемом потреблении воды представлена в таблице 3.

9

Таблица 3. Прогноз расходов воды питьевого качества для населенных пунктов района

|  |  | Факт 2019г. |  |  |  |  |  |  | Расчетный срок до 2034г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенные пункты | Населнеие чел. |  | удельное водопотреблениел/с/чел | Норма на пожаротушение,л/сут | К-во пожаров | Суммарный расход воды, | /сут | население, чел |  | удельное водопотреблениел/сут/чел | Норма на пожаротушение,л/сут | К-во пожаров | Суммарный расход воды, | /сут |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | м |  |
| Волосовское ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Волосово | 11909 |  | 145 | 15 | 1 | 1985 |  | 15900 |  | 250 | 15 | 2 | 2250 |  |  |
| остальные пункты | 76 |  | 125 | 5 | 0 |  | 12,6 | 200 |  | 125 | 5 | 1 |  | 36 |  |

2.1.11. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

- На перспективу нового строительства - обеспечение водоснабжением жилых частных построек, не охваченных системой централизованного водоснабжения в Волосовском городском поселении Волосовского муниципального района Ленинградской области, с организацией закольцовки водоводов, установки пожарных гидрантов, устройств систем водоподготовки, обеспечение подающих устройств коммерческими узлами учета, устройств водомерных узлов общедомовых, обеспечение внутриквартирных коммерческих узлов учета.

- По существующей схеме водоснабжения Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области:

– обеспечить гарантированное бесперебойное водоснабжение и пожаротушение прокладкой водопроводного коллектора с устройством дозакольцовок водовода с установкой делительных задвижек в месте врезки с одновременной реконструкцией скважин, заменой насосов первого подъема;

- переложить действующие магистральные сети на диаметр не менее 150мм с применением современных материалов. Учесть нормированную глубину промерзания грунтов для этой области;

- обеспечить прокладку вторых вводов с установкой делительных задвижек в месте врезок в магистральные сети к зданиям, требующих установку более 12 ПК для нужд внутреннего пожаротушения (котельная, д/сад, школа, поликлиника);

- установить сооружения водоподготовки и водоочистки до подачи в магистральные сети;

- заменить насосы первого подъема на оборудование с полной автоматизацией процесса подачи воды и организацией УСПД выводов для возможного съема и передачи данных;

- установить коммерческие узлы учета у каждого абонента. Предусмотреть организацию коммерческих узлов учета с возможностью вывода УСПД для удаленного доступа к информации.

- На перспективу развития территории:

- переложить существующие водоводы с увеличением диаметра до 160мм.

-разработка проекта строительства новых централизованных сетей водоснабжения в зоне ИЖС с участками д. Лагоново.

-строительство  новых централизованных сетей водоснабжения в зоне ИЖС с участками д. Лагоново.

- Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации объекта- отсутствуют.

- Схема водоотведения

3.1.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

В Волосовском городском поселении Волосовского муниципального района проживает 11985

10

человек, из них централизованной системой канализации обеспечено менее 75%. Система ливневой канализации отсутствует.

Система очистки сточных вод представлена в таблице 3

Таблица3. КОС Волосовского городского поселения

| № | место- | Состав КОС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нахождение |  |  |
|  |  | Блок емкостей (2 решетки, 2 песколовки, 3 первичных отстойника, |  |
| 1 | г. Волосово | 3 аэротенка, 3 вторичных отстойника, камера УФ |  |
|  |  | обеззараживания, 3 аэробных минерализатора) здание |  |
|  |  | воздуходувок, иловые площадки. |  |

- Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования и территориально-институционального деления на зоны действия предприятий, организующих водоотведение муниципального образования (эксплуатационные зоны)

Система сбора хозяйственно-бытовых сточных вод производится без деления на зоны действия предприятия городского поселения.

  - Существующие канализационные очистные сооружения, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

|  |  | Количество |  | Производитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | обслуживаемог |  |  |  | Пропуск сточных вод |  |  |  |  |  |  |
|  | Название |  |  | ность КОС, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | о населения, |  |  |  |  | тыс.м3/сут. |  |  |  |  |  |
|  | канализационн |  |  | тыс.м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие ПСД и |  |
|  | ых очистных |  |  |  |  |  |  |  | Техническое |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | положительного |  |
| № п/п | сооружений |  |  |  |  |  |  |  | состояние | Год постройки |  |  |
|  |  |  | Расчёт |  | Расчёт |  |  |  |  |  | заключения |  |
|  | (КОС) |  |  |  |  |  |  |  | КОС |  |  |  |
|  |  |  | ный |  | ный |  |  |  |  |  | экспертизы |  |
|  | (населённый | 2019 |  | 2019 |  | 2019 |  | Расчётный |  |  |  |  |
|  |  |  | срок |  | срок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пункт) | г. |  | г. |  | г. |  | срок (2019г.) |  |  |  |  |
|  |  |  | (2019г. |  | (2019г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ) |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  |  | 9067 | нет |  | нет |  |  |  | неудовлетво |  |  |  |
| 1 | г.Волосово |  | сведен | 4,2 | сведен | 4,31 |  | нет сведений |  | 1980 | отсутствует |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | рительное |  |  |  |
|  |  |  | ий |  | ий |  |  |  |  |  |  |  |

Проектные показатели работы очистных сооружений представлены в табл.А2 Фактическая производительность очистных сооружений – 1815,6 м3/сут.

|  |  |  |  |  | Таблица А1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Концентрация загрязнений |  | Концентрация загрязнений |  | Требования к |  |
| показателей | по проекту, мг/л |  | по факту*, мг/л |  | очищенной |  |
|  |  |  |  |  | воде**, мг/л |  |
| Наименование | На входе | На выходе | На входе | На выходе |  |  |
| показателей |  |  |  |  |  |  |
| Взвешенные | 300 | 15 | 64,30 | 13,380 | 0,75+ фоновая в |  |
| вещества |  |  |  |  | реке (<16) |  |
| БПКполн | 275 | 15 | 50,00 | 12,90 | 3 |  |
|  | ** Приказ Госкомрыболовства РФ от 28.04.1999 № 96 «О рыбохозяйственных нормативах». |  |  |  |  |  |

11

Таблица «Показатели по загрязнениям»

Населенный

пункт

| РН | Фосфор фосфатов | Фосфор общий | Азот аммонийный | Азот нитритов | Азот нитратов | Железо общ. | Хлориды | Сульфаты | Сухой остаток | Взвешенные вещества | ХПК | БПК полн | Фенолы | СПАВ | Нефтепродукты | марганец | медь | Алюминий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| г.Волосово | 8,08 | 1,1 | 1,2 | 1,15 | 0,16 | 127 | 0,15 | 84 | 48,87 | 508,8 | 13,38 | 96,1 | 12,9 | 0,002 | 0,16 | 0,18 | 0,01 | 0,04 | 0,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Описание технологических зон водоотведения

Сброс очищенных сточных вод осуществляется на иловые площадки.

- Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных

вод

Избыточный ил направлялся в илосборник.

  - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей,

- сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных вод

Очистные сооружения производительностью 4200 м3/сут введены в эксплуатацию в1980 г., находятся в эксплуатации более 30 лет. На КОС производится механическая и биологическая очистка преимущественно хозяйственно-бытовых сточных вод из систем канализаций г.Волосово, п.Кикерино и п.Калитино.

КОС включают в себя приёмную камеру, песколовки, аэротенки, аэробные минерализаторы, вторичные отстойники, контактные резервуары, камеру обеззараживания, воздуходувную станцию, иловые площадки, блок обеззараживания, но не включают никакой доочистки.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в ручей Ветка – водоём 2 категории по рыбохозяйственному значению.

Фактическая производительность очистных сооружений – 1815,6 м3/сут.

Принятая проектная схема очистки следующая: сточные воды по двум напорным трубопроводам поступают в приёмный резервуар главной насосной станции, служащий гасителем напора. Далее сточные воды проходят механическую очистку на решётках и песколовках.

На решётках задерживаются крупные примеси, обеззараживаются хлорной известью. В песколовках происходит осаждение крупных минеральных частиц песка, который откачивается на иловые площадки.

После песколовок сточные воды поступают в первичные отстойники, где происходит осаждение мелкой минеральной взвеси и органического происхождения. Осадок перекачивается в аэробные минерализаторы, где происходит стабилизация осадка; после чего он перекачивается на иловые площадки для обезвоживания. Из первичных отстойников стоки поступают на биологическую очистку в аэротенки.

Очистка в аэротенках производится с помощью активного ила, который задерживается во вторичных отстойниках. Очищенная вода поступает в контактные резервуары, где происходит осаждение ила. Большая часть активного ила возвращается в аэротенки – это возвратный ил. Избыточный ил перекачивается в аэробные минерализаторы, где происходит стабилизация осадка, после чего он перекачивается на иловые площадки для обезвоживания.

12

Иловые площадки асфальтированы и имеют форму конуса. Внизу под двухметровым слоем щебёнки расположена перфорированная труба, в которую стекает вода с ила. По трубе вода направляется в голову канализационных очистных сооружений.

Обеззараживание очищенных стоков производится ультрафиолетовым излучением с помощью установки «Луч-6».

  - составе производственно-вспомогательного здания былипредусмотрены помещения воздуходувной, а также бытовые и вспомогательные помещения.

На данный момент канализационные очистные работают неудовлетворительно. Сброс канализационных (хозяйственно-бытовых, ливневых, пр.) недоочищенных стоков г.Волосово осуществляется в водоём 2 категории по рыбохозяйственному значению, чем наносит вред флоре и фауне данного водоёма и приграничных территорий.

Биологическая ступень как технологическая ступень очистки на данный момент работает неудовлетворительно. Аэротенки работают как низконагружаемые (т.е. низкоэффективные)

очистные сооружения. Аэрационная система вместе с арматурой проржавела и работает лишь частично. Аэродувное оборудование частично в нерабочем состоянии, воздух на аэрацию подаётся в недостаточном количестве. Эрлифты проржавели, не поддаются управлению. Состояние всех бетонных конструкций и ёмкостей - неудовлетворительное, бетон крошится, в нём видны трещины, свищи.

- целом, состояние резервуаров КОС – неудовлетворительное, бетонные ёмкости нуждаются в полной реконструкции. Обвязка, арматура – ржавые, крашены сверху на ржавчину, большая часть арматуры заклинена, не работает. Дренажная система иловых площадок частично закольматирована, находится в неудовлетворительном состоянии, не справляется с нагрузкой и подлежит реконструкции.

КОС производят очистку стоков в рамках проектных показателей, но запроектированная технология не обеспечивает качество стоков до уровня современных требований природоохранного законодательства.

- Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости Заложенная на очистных сооружениях технология не обеспечивает очистку сточныхвод до качества,

соответствующего современным нормам, а в данный момент биологическая ступень и ступень доочистки КОС работают неудовлетворительно. Сброс недоочищенных канализационных (хозяйственно-бытовых, ливневых, пр.) стоков г.Волосово осуществляется в водоём 2 категории по рыбохозяйственному значению – ручей Ветка.

Для достижения современных требований к показателям очищенных сточных вод необходима полная реконструкция - снос существующих и строительство новых очистных сооружений с современными технологиями очистки воды, современным оборудованием, системой автоматизированного управления всем комплексом канализационных очистных сооружений.

Кроме того, при реконструкции канализационных очистных сооружений с использованием биологических очистных сооружений в закрытом здании, размер СЗЗ сильно уменьшится (до 25-50 м), что позволит снизить влияние КОС на окружающую среду.

Централизованная система отвода хозяйственно-бытовых стоков не гарантирует работоспособность системы в целом.

- Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.

Из всех проживающих в Волосовском городском поселении Волосовского муниципального района Ленинградской области охвачено централизованной системой канализации менее 75%.

3.1.2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения

- баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

13

| Водопотребление, м3/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Водоотведение, м3/сутки |  |  |
|  |  |  |  | Холодная вода |  |  |  |  |  | Горячая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во |  |  |  | Расход |  |  |  |  | Нормы | Расход |  |  |  |  | Бытовые | Безвоз- |  |
|  | водо-потре- |  |  | Нормы | воды |  |  |  |  | расхода | воды |  |  |  |  | стоки | вратные |  |
| Наименование | бителей |  |  | расхода |  | c |  |  |  | горячей |  |  | h |  |  |  | потери |  |
|  |  |  |  | холод-ной |  | q U |  |  |  |  |  | q u U |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопотребителей, |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U |  | U |  | qcu |  |  |  |  |  | qhu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сутки |  | л/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | час |  |  | 3 |  |  |  |  | л/сут | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | м /сут |  |  |  |  |  | м /сут |  |  |  |  | м /сут | м /сут |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 |  |
|  |  | Наименование расчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жители г. Волосово | 11532 |  |  | 200 | 2306,4 |  |  |  |  | 100 | 1153,2 |  |  |  |  | 3459,6 | - |  |
| Жители д. Лагоново | 100 |  |  | 250 | 25 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | 25 | - |  |
| Администрация | 90 |  |  | 10 | 0,9 |  |  |  |  | 6 | 0,54 |  |  |  |  | 1,44 | - |  |
| ДДУ (3 шт.) | 640 |  |  | 96 | 61,44 |  |  |  |  | 34 | 21,76 |  |  |  |  | 83,2 | - |  |
| ДДУ (сотрудники) | 160 |  |  | 10 | 1,6 |  |  |  |  | 6 | 0,96 |  |  |  |  | 2,56 | - |  |
| Школы (3 шт.) | 1507/1507 |  |  | 10,6 | 15,97 |  |  |  |  | 3,4 | 5,12 |  |  |  |  | 21,09 | - |  |
| Поликлиника (посетители) | 520/520 |  |  | 10 | 5,2 |  |  |  |  | 5 | 2,6 |  |  |  |  | 7,8 | - |  |
| Поликлиника (сотрудники) | 35 |  |  | 10 | 0,35 |  |  |  |  | 6 | 0,21 |  |  |  |  | 0,56 | - |  |
| Больница | 170 |  |  | 51 | 8,67 |  |  |  |  | 64 | 10,88 |  |  |  |  | 19,55 | - |  |
| Больница (сотрудники) | 277 |  |  | 10 | 2,77 |  |  |  |  | 6 | 1,66 |  |  |  |  | 4,43 | - |  |
| Магазины (120 шт.) | 680/680 |  |  | 195 | 132,6 |  |  |  |  | 55 | 37,4 |  |  |  |  | 170 | - |  |
| Столовые, кафе | 212/28 |  |  | 8 | 1,7 |  |  |  |  | 4 | 0,85 |  |  |  |  | 2,55 | - |  |
| Предприятие бытового обслуживания (сотрудники) | 79 |  |  | 10 | 0,79 |  |  |  |  | 6 | 0,47 |  |  |  |  | 1,26 | - |  |
| Бани | 185/23 |  |  | 60 | 11,1 |  |  |  |  | 120 | 22,2 |  |  |  |  | 33,3 | - |  |
| Гостиница | 24 |  |  | 115 | 2,76 |  |  |  |  | 85 | 2,04 |  |  |  |  | 4,8 | - |  |
| КДЦ "Родник" | 720 |  |  | 2,7 | 1,94 |  |  |  |  | 1,3 | 0,94 |  |  |  |  | 2,88 | - |  |
| КДЦ "Родник" (сотрудники) | 43 |  |  | 10 | 0,43 |  |  |  |  | 6 | 0,26 |  |  |  |  | 0,69 | - |  |
| Предприятия ЖКХ (сотрудники) | 113 |  |  | 10 | 1,13 |  |  |  |  | 6 | 0,68 |  |  |  |  | 1,81 | - |  |
| Хлебзавод | 34/17 |  |  | 25 | 0,85 |  |  |  |  | 20 | 0,68 |  |  |  |  | 1,53 | - |  |
| Отряд ГПС | 15 |  |  | 10 | 0,15 |  |  |  |  | 6 | 0,09 |  |  |  |  | 0,24 | - |  |
| ОМВД по Волосовскому району | 34 |  |  | 10 | 0,34 |  |  |  |  | 6 | 0,2 |  |  |  |  | 0,54 | - |  |
| Волосовский суд | 30 |  |  | 10 | 0,3 |  |  |  |  | 6 | 0,18 |  |  |  |  | 0,48 | - |  |
| Прокуратура | 15 |  |  | 10 | 0,15 |  |  |  |  | 6 | 0,09 |  |  |  |  | 0,24 | - |  |
| Охранные предприятия | 30/15 |  |  | 16 | 0,48 |  |  |  |  | 9 | 0,27 |  |  |  |  | 0,75 | - |  |

14

|  | Водопотребление, м3/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Водоотведение, м3/сутки |  |  |
|  |  |  |  |  | Холодная вода |  |  |  |  |  | Горячая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во |  |  |  | Расход |  |  |  |  | Нормы | Расход |  |  |  |  | Бытовые | Безвоз- |  |
|  |  | водо-потре- |  |  | Нормы | воды |  |  |  |  | расхода | воды |  |  |  |  | стоки | вратные |  |
| Наименование |  | бителей |  |  | расхода |  | c |  |  |  | горячей |  |  | h |  |  |  | потери |  |
|  |  |  |  |  | холод-ной |  | q U |  |  |  |  |  | q u U |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопотребителей, |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U |  |  | U |  | qcu |  |  |  |  |  | qhu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сутки |  | л/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | час |  |  | 3 |  |  |  |  | л/сут | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | м /сут |  |  |  |  |  | м /сут |  |  |  |  | м /сут | м /сут |  |
| Почта, связь |  | 35 |  |  | 10 | 0,35 |  |  |  |  | 6 | 0,21 |  |  |  |  | 0,56 | - |  |
| Автовокзал, ж/д вокзал (сотрудники) |  | 11 |  |  | 10 | 0,11 |  |  |  |  | 6 | 0,07 |  |  |  |  | 0,18 | - |  |
| Итог - хозяйственно-питьевые нужды: |  |  |  |  |  | 2583,48 |  |  |  |  |  | 1263,56 |  |  |  |  | 3847,04 | - |  |
| Поливка |  | 23500 |  |  | 0,4 | 9,4 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | 9,4 |  |
| Итог по участку: |  |  |  |  |  | 2592,88 |  |  |  |  |  | 1263,56 |  |  |  |  | 3847,04 | 9,4 |  |

- описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета

Коммерческий учет на сброс стоков отсутствует.

3.1.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод

- Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод ( среднесуточное)

Таблица. «Прогноз объемов водоотведения Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»

|  |  | Факт 2019г. |  |  | Расчетный срок до 2030 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населенный |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Численность | Норма, л/сут | Объем стоков, | Численность населения, | Норма, | Объем |  |
|  | пункт | населения, |  |  |  | л/сут на | стоков, |  |
|  |  |  | на человека | м³/сут | чел |  |  |  |
|  |  | чел |  |  |  | человека | м³/сут |  |
| 1 | г.Волосово | 11909 | 230 | 1282,4 | 12800 | 230 | 1370 |  |
| 2 | д.Лагоново | 76 | - | - | 200 | - | - |  |

- Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок.

Таблица. «Объемы водоотведения Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в перспективе»

|  | Население, чел. |  | Норма | Расчетные объемы стоков, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки |  |  | отведения |  |  |  |
|  | Первый | Расч. |  |  | Расчетный срок до |  |
|  |  |  | воды, л/сут | 1 этап до2019г. |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030г. |  |
|  | этап до | срок до |  |  |  |  |

15

|  | 2019г. | 2030г. |  | средне | макс | средне | макс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | суточно | суточно | суточно | суточно |  |
| город Волосово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутренним водопроводом и канализацией с | 5218 | 4252 | 280 | 1461 | 1753 | 1190 | 1428 |  |
| централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутренним водопроводом и канализацией с | 219 | 212 | 230 | 50 | 60 | 49 | 59 |  |
| ваннами и местными водонагревателями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 5437 | 4464 |  |  | 1813 |  | 1487 |  |
| Центральный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутренним водопроводом и канализацией с | 2287 | 2202 | 280 | 640 | 768 | 616 | 739 |  |
| централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутренним водопроводом и канализацией с | 870 | 718 | 230 | 200 | 240 | 165 | 198 |  |
| ваннами и местными водонагревателями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 3157 | 2920 |  |  | 1008 |  | 937 |  |
| Южный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутренним водопроводом и канализацией с | 294 | 126 | 280 | 82 | 98 | 35 | 42 |  |
| централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутренним водопроводом и канализацией с | 1356 | 851 | 230 | 312 | 374 | 196 | 235 |  |
| ваннами и местными водонагревателями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1650 | 977 |  |  | 472 |  | 277 |  |
| Восточный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутренним водопроводом и канализацией с | 765 | 624 | 280 | 214 | 257 | 175 | 210 |  |
| централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутренним водопроводом и канализацией с | 796 | 770 | 230 | 183 | 220 | 177 | 213 |  |
| ваннами и местными водонагревателями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1561 | 1394 |  |  | 477 |  | 423 |  |

16

|  | Население, чел. |  |  | Расчетные объемы стоков, м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 этап до2019г. |  | Расчетный срок до |  |  |
| Тип застройки | Первый | Расч. | отведения |  |  | 2030г. |  |  |
|  | этап до | срок до | воды, л/сут |  |  |  |  |  |
|  | 2019г. | 2030г. |  | средне | макс | средне | макс |  |
|  |  |  |  | суточно | суточно | суточно | суточно |  |
| Западный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутренним водопроводом и канализацией с | 0 | 3238 | 280 | 0 | 0 | 907 | 1088 |  |
| централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутренним водопроводом и канализацией с | 429 | 381 | 230 | 99 | 118 | 88 | 105 |  |
| ваннами и местными водонагревателями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 429 | 3619 |  |  | 118 |  | 1193 |  |
| деревня Лагоново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутренним водопроводом и канализацией с | 13 |  | 280 | 4 | 5 | 0 | 0 |  |
| централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутренним водопроводом и канализацией с | 269 | 242 | 230 | 62 | 74 | 56 | 67 |  |
| ваннами и местными водонагревателями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 282 | 242 |  |  | 79 |  | 67 |  |
| ВСЕГО | 12515 | 13615 |  |  | 3967 |  | 4384 |  |
| садоводческие участки | 267 | 267 | 25 |  | 8 |  | 9 |  |

3.1.4. Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения

- Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории муниципального образования:

- Перекладка магистральных отводящих канализационных коллекторов в результате большого износа и разгерметизации на отдельных участках сети;

- Прокладка ливневого коллектора для отвода ливневого стока с существующих освоенных территорий;

- Устройство очистных сооружений очистки ливневого стока;

- Реконструкция станции очистки хозяйственно-бытовых стоков.

- Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку:

- Прокладка коллектора хозяйственно-бытовых стоков от перспективных территорий развития муниципального образования Волосовского городского поселения Волосовского муниципального

17

района Ленинградской области с устройством канализационной насосной станции с перекачкой стоков к очистным сооружениям хозяйственно-бытовых стоков.

- Прокладка коллектора ливневых стоков от перспективных территорий развития муниципального образования Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области с устройством канализационной насосной станции с перекачкой стоков к очистным сооружениям ливневых стоков.

3. Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на планируемые очистные сооружения

- Организация ливневых стоков с дальнейшей подачей на доочистку на планируемые очистные сооружения ливневых стоков.

4. Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения:

- Реконструкция существующих насосных станций с устройством не менее двух насосов (основной, резервный) и прокладки второй нитки от данных КНС для перекачки стоков к очистным сооружениям хозяйственно-бытовых стоков.

5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение:

- Реконструкция существующих КНС, КОС должна предусматривать полную автоматизацию процесса с установкой оборудования для передачи данных в единый диспетчерский пункт.

- Сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения, организациями, осуществляющими водоотведение:

- Установка коммерческих узлов на КНС и КОС.

- Характеристика охранных зон канализационных сетей и сооружений

- при реконструкции КОС с использованием биологических очистных сооружений применить технологии, позволяющие уменьшить размер СЗЗ и влияние на окружающую среду и жителей Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области.

3.1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

- Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения

- Путем реконструкции КНС и КОС исключить изливы на рельеф сточных вод;

- Устройство ливневой канализации на территории поселения с дальнейшей очисткой стоков

- Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей (в том числе канализационных коллекторов):

- Применение современных материалов и технологий при прокладке канализационного коллектора (труб Прагма или их аналогов) позволит исключить поступление стоков в почву (инфильтрат) через разгерметизацию трубопроводов, применение КОС закрытого типа уменьшит СЗЗ и позволит увеличить качество стока до установленных нормативов.

- Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод:

- При реконструкции КОС исключить применение иловых площадок с заменой на утилизацию обезвоженного шлама непосредственно в контейнеры с дальнейшей утилизацией его на полигоне ТБО.

4. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

4.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников водоснабжения, водоотведения, водоподготовки и водоочистки первоначально планируются на период до 2030 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной

18

инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Волосовского муниципального района.

4.2. Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную в соответствии с укрупненными сметными нормативами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (либо принятую по объектам - аналогам) по видам капитального строительства и видам работ:

| № |  | Период | Финансовые затраты, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | исполнения |  |  |
| п/п |  |  | тыс.руб. |  |
| 1 | Реконструкция КОС г.Волосово | 2034-2036 | 187000 |  |
| 2 | Строительство КНС на перспективу развития | 2033-2035 | 17500 |  |
| 3 | Прокладка нового коллектора х/б стоков с перспективной территории | 2035-2038 | 57000 |  |
| 4 | Реконструкция водоводов существующих под перспективу развития | 2030-2039 | 75000 |  |
|  | территории |  |  |  |
| 5 | Строительство новых централизованных сетей водоснабжения в зоне ИЖЗ с участками д. Лагоново | 2025-2026 | 19180 |  |
| 6 | Установка КОС ливневого стока | 2030-2040 | 118000 |  |
| 7 | Прокладка ливневого коллектора с учетом перспективной территории | 2030-2040 | 78000 |  |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

19