СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Волосовского городского поселения

Волосовского муниципального района Ленинградской области.

Актуализация 2027-2041 годы.

Книга 2: Обосновывающие материалы

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»  ___________  Полякова О.А.

подпись

2026 г.

Оглавление

Паспорт схемы теплоснабжения	11

Общие сведения о муниципальном образовании Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области.	19

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	24

ЧАСТЬ 1 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	24

а) зоны действия производственных котельных	24

б) зоны действия индивидуального теплоснабжения	25

в) описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	25

ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	26

а) структура и технические характеристики основного оборудования	26

б) параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	29

в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	29

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	30

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	32

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	33

ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	33

3) среднегодовая загрузка оборудования	34

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	35

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	35

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	36

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	36

н) описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии	37

ЧАСТЬ 3. «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ»	38

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	38

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	39

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	63

д)  описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	64

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	65

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их	65

соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	65

з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	67

и) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	69

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	72

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	72

м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	74

н)описание нормативов технологических  потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	83

о) оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	99

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	100

р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	100

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	100

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	103

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	103

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	104

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	104

ЧАСТЬ 4 ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	125

а) описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	125

ЧАСТЬ 5 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	127

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	127

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	128

в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	140

г) описание величин потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	141

д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	142

е) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	144

ЧАСТЬ 6 БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	145

а) балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения  – по каждой системе теплоснабжения	145

б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения– по каждой системе теплоснабжения	146

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и  характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	146

г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	148

д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	149

ЧАСТЬ 7 БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	150

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	150

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	174

ЧАСТЬ 8 ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	177

а) описание видов и количества используемого основного топлива для  каждого источника тепловой энергии	177

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	178

в) описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	178

г) описание использования местных видов топлива	179

д) описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии  с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	179

е) описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	180

ж)описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	180

ЧАСТЬ 9 НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	181

а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	181

б) частота отключений потребителей	187

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	187

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	187

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"	187

е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте "д" настоящего пункта	191

ЧАСТЬ 10 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	192

ЧАСТЬ 11 ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	193

а) описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых  видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3лет	193

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	193

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения	194

г) описание плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	194

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	194

д) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	195

ЧАСТЬ 12 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА	196

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	196

б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	196

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	196

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	197

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	197

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	198

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	198

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	199

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	200

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	200

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	201

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	201

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	206

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	207

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	207

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	213

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	214

а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	214

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	215

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	216

а) расчетную величину нормативных  потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)  теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	217

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	229

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов	229

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	230

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	230

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	233

а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать, в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки, к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	233

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	238

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	239

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения	239

д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения	240

е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	240

ж) обоснование предлагаемых для  реконструкции и (или) модернизации  котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	240

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующих в режиме  комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	240

и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	240

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	240

л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	241

м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	241

н)анализ целесообразности ввода новых и  реконструкции и (или) модернизации  существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	242

о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	244

п) результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения	244

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	248

а) предложений по  реконструкции и (или) модернизации,  строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	248

б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения	248

в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	248

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	248

д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	249

е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	249

ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	249

з) предложений по  строительству, реконструкции и (или) модернизации  насосных станций	250

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"	251

а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	251

б) выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	252

в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	252

г) расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	252

д) оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	252

е) предложения по источникам инвестиций	252

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	253

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения	253

б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	254

в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	255

г) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	255

д) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	255

е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	255

ГЛАВА 11.ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАЖЕНИЯ	256

а) метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	256

б) метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	257

в) результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	258

г) результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	259

д) результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	259

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	260

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации  источников тепловой энергии и тепловых сетей	260

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации  источников тепловой энергии и тепловых сетей	261

в) расчеты экономической эффективности инвестиций	262

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	263

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	268

а)количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	268

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	268

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	268

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	269

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности	269

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	270

ж)доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	270

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	270

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	270

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	270

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	272

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)	284

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	285

о)отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.	285

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	286

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	286

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	286

в)результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	287

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	288

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	288

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	291

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	292

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	292

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).	292

е) описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений.	292

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	294

а) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии	294

б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	294

в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	294

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	295

а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	295

в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	295

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ ВДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	296

а) изменения, выполненные в доработанной схеме теплоснабжения	296

б) сведения о выполненных мероприятиях из утвержденной схемы теплоснабжения	297

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Схема теплоснабжения Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области. Актуализация 2027-2041 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями от 16.03.2019 года № 276) и методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 года; - Постановление Правительства РФ от 03 апреля 2018г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» - Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»; - Свод правил СП 124.13330.2012 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; - Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений» - Устав Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области; - Генеральный план Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области; - Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении». - Постановление Правительства РФ от 08 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». - Постановление Правительства РФ от 06 сентября 2012 года № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей» - Схема теплоснабжения Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области; - Другие нормативно-правовые и нормативно-методические документы. |
| Заказчики схемы | Комитет по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели разработки схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения будет осуществлена в целях: - выполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; - охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения; - повышения энергетической эффективности путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения; - снижения негативного воздействия на окружающую среду; - обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепла; - обеспечения развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепла. |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | Расчетный срок: до 2041 г. (актуализация на 2027 год). |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения | - обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; - обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности; - минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; - соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; - обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. |

Основные понятия и терминология, используемые при актуализации схемы теплоснабжения Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области

- тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

- зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

- зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

- тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

- тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

- тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

- теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

  - потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

  - инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения;

- теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

- передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

- коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

- система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

- режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

- надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

- регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:

а) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены реализации по соглашению сторон договора;

б) оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

в) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены услуг по соглашению сторон договора;

- орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее также - орган регулирования) - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения), уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного  регулирования цен (тарифов) (далее - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) либо орган местного самоуправления поселения или поселения в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

- схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;

- топливно-энергетический баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

- тарифы в сфере теплоснабжения - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

- точка учета тепловой энергии, теплоносителя (далее также - точка учета) - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;

- комбинированная выработка электрической и тепловой энергии -режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

- единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

- бездоговорное потребление тепловой энергии - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем;

- радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

- плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение);

- живучесть - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок.

- элемент территориального деления - территория поселения, поселения или ее часть, установленная по границам административно- территориальных единиц;

- расчетный элемент территориального деления - территория поселения, поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

- качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.

Основные цели и задачи разработке схемы теплоснабжения

- обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении городского поселения.

- выявление дефицита и резерва тепловой мощности, формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения городского поселения до 2041 года.

- разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее качественного, надежного и оптимального теплоснабжения потребителей.

- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.

Общие сведения о муниципальном образовании Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области.

Волосовское городское поселение расположено в северо-восточной части Волосовского муниципального района Ленинградской области.

Основные транспортно-планировочные оси поселения – железнодорожная магистраль Мга – Гатчина – Ивангород и сеть автомобильных дорог регионального значения. В состав Волосовского городского поселения входят два населенных пункта: город Волосово и деревня Лагоново. В Волосовском городском поселении находятся объекты культурного наследия регионального и местного значения. Они сосредоточены на территории города Волосово. Административный центр Волосовского городского поселения – город Волосово – расположен в 84 км от Санкт-Петербурга. Транспортная связь осуществляется по железной дороге и автомобильным дорогам регионального значения Р-38 Гатчина – Ополье и Н-15.

Характеристика процесса теплоснабжения: Существующая система теплоснабжения Волосовского городского поселения Волосовского района Ленинградской области включает в себя:

- Котельная Ленинградская 20Б;

- Котельная Хрустицкого 86;

- Котельная Вингиссара 35Б;

- Котельная Ветеранов 8.

Котельные отапливают объекты социальной сферы, население и прочие потребители.

Во время эксплуатации тепловых сетей выполняются следующие мероприятия:

- поддерживается в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт;

- выявляется и восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие;

- своевременно удаляется воздух из теплопроводов через воздушников, не допускается присос воздуха в тепловые сети, поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления;

- принимаются меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети.

Основным потребителем тепловой энергии является население. Основным показателем работы теплоснабжающего предприятия является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Также показателями надежности являются показатель количества перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производственном оборудовании. Оценку потребностей в замене сетей теплоснабжения определяет величина целевого показателя надёжности предоставления услуг

Рисунок 1 – Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

Актуализация схема теплоснабжения разрабатывается в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022);

- Федеральному закону от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения;

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (с изменениями)»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2012 г. № 212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 399 от 30.06.2014 г. «Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации» и о внесении изменений в некоторые акты»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 г. № 889 (ред. от 31.01.2021) «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. № 787 (ред. от 01.03.2022) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, не дискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменение и признание утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 (ред. от 29.04.2022) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 г. № 1523-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2035 года»;

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с изменениями и дополнениями на 01.07.2022 г.;

- «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИ ЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006 г.;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями на 14.02.2022 года);

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- Свод правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

- Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- Свод правил СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр «Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;

- Приказ Минстроя России от 21.04.2021 г. № 245/пр «О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»;

- Генеральный план Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области ;

- Схема теплоснабжения Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области .

В соответствии с Генеральным планом Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, увеличение перспективных тепловых нагрузок в зонах действия существующих источников тепловой энергии не предполагается.

Решения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии, решения по техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) – не планируются.

На перспективу развития Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области рассмотрен сценарий, определенный в Генеральном плане с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации в городском поселении и на основании утвержденных проектов планировок.

Обеспечение жителей качественными жилищно-коммунальными услугами на сегодня является одной из главных задач для администрации городского поселения.

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) зоны действия производственных котельных

Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

Функциональная структура теплоснабжения муниципального образования Волосовское городское поселение представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителей.

На территории Волосовского городского поселения по состоянию на 01.01.2026 г. одна теплоснабжающая организация, производящая, а затем и транспортирующая тепловую энергию потребителям:

-	АО «Тепловые сети».

Централизованное теплоснабжение в Волосовском городском поселении обеспечивается с помощью 4 котельных:

- котельной Ленинградская 20Б

- котельной Хрустицкого 86

- котельной Вингиссара 35Б

- котельной Ветеранов 8

Основным топливом которой является природный газ, температурный график               95/70 °С. Котельные обеспечивают теплом объекты социальной инфраструктуры, а также общественные здания малоэтажной и части индивидуальной жилой застройки.

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального образования Волосовское городское поселение состоит из 1 секционированной зоны действия теплоисточников (котельные), одной теплоснабжающей организации представляет собой:

-	СЦТ 1- зона действия АО «Тепловые сети».

И четырех технологических зон:

-	СЦТ 1- г. Волосово, ул. Ленинградская, сооружение 20Б

-	СЦТ 2- г. Волосово, пр. Вингиссара, сооружение 35Б

-	СЦТ 3- г. Волосово, ул. Хрустицкого, сооружение 86

-	СЦТ 4- г. Волосово, ул. Ветеранов, сооружение 8

Особенностью функциональной структуры централизованного теплоснабжения г.Волосово является то, что передача тепловой энергии от источника до потребителя полностью выполняется ресурсоснабжающей организацией. Теплосетевые организации на территории муниципального образования отсутствуют.

В эксплуатационную зону действия АО «Тепловые сети» входит 4 источника тепловой энергии.

б) зоны действия индивидуального теплоснабжения

В связи с разрозненным характером индивидуальной застройки часть потребителей в сельском поселении не имеют централизованного теплоснабжения. Потребители индивидуальной застройки используют для своих нужд котлы малой мощности. Так же распространены электрические обогреватели. Теплофикационные установки размещаются в специальных пристройках (помещениях). Котлы имеют в своем комплексе дополнительный контур для приготовления ГВС.

В зоны действия индивидуального теплоснабжения входят жилые здания, которые не подключены к централизованной системе теплоснабжения Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области .

Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплоисточников отсутствуют, не представляется возможным оценить резервы этого вида оборудования. Ориентировочная оценка показывает, что суммарная тепловая нагрузка отопления, обеспечиваемая от индивидуальных теплоисточников, составляет порядка 3-10 Гкал/ч.

в) описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

За базовый период актуализации в части изменений функциональной структуры теплоснабжения не произошли.

ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области существует 4 технологические зоны централизованного теплоснабжения.

а) структура и технические характеристики основного оборудования

Котельная Ленинградская 20Б

Источником централизованного теплоснабжения в г. Волосово являются котельная установленной мощностью 22,44 Гкал/ч. Котельная работает на природном газе. Основное топливо природный газ, резервное топливо – дизельное топливо.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет АО «Тепловые сети» в отопительный период по температурному графику 95/70 0С.

С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.

Котельная Хрустицкого 86

Источником централизованного теплоснабжения в г. Волосово являются котельная установленной мощностью 5,16 Гкал/ч. Котельная работает на природном газе. Основное топливо природный газ, резервное топливо – дизельное топливо.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет АО «Тепловые сети» в отопительный период по температурному графику 95/70 0С.

С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.

Котельная Вингиссара 35Б

Источником централизованного теплоснабжения в г. Волосово являются котельная установленной мощностью 10,83 Гкал/ч. Котельная работает на природном газе. Основное топливо природный газ, резервное топливо – дизельное топливо.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет АО «Тепловые сети» в отопительный период по температурному графику 95/70 0С.

С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.

Котельная Ветеранов 8

Источником централизованного теплоснабжения в г. Волосово являются котельная установленной мощностью 1,08 Гкал/ч. Котельная работает на природном газе. Основное топливо природный газ, резервное топливо – дизельное топливо.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет АО «Тепловые сети» в отопительный период по температурному графику 95/70 0С.

С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.

Список	источников	централизованного	теплоснабжения муниципального образования Волосовское городское поселение представлены в таблице 1:

Таблица 1 – Список источников теплоснабжения муниципального образования Волосовское городское поселение

| № п/п | Наименования источников тепловой энергии | Адрес источника | Теплоснабжающая (теплосетевая) организация в границах системы теплоснабжения | Наименование утвержденной ЕТО (единой теплоснабжающей организации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК Волосово Ленинградская | г. Волосово, ул. Ленинградская, сооружение 20Б | АО «Тепловые сети» | АО «Тепловые сети» |
| 2 | БМК Волосово Вингиссара | г. Волосово, пр. Вингиссара, сооружение 35Б | АО «Тепловые сети» | АО «Тепловые сети» |
| 3 | БМК Волосово Хрустицкого | г. Волосово, ул. Хрустицкого, сооружение 86 | АО «Тепловые сети» | АО «Тепловые сети» |
| 4 | БМК Волосово Ветеранов | г. Волосово, ул. Ветеранов, сооружение 8 | АО «Тепловые сети» | АО «Тепловые сети» |

Таблица 2 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельных

| № п/п | №, адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | Удельный расход топлива по котлам, кг у.т../ Гкал | КПД котлов, % | Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Волосово, ул. Ленинградская, сооружение 20Б | Водогрейный ТТ100-8700 | 3 | 2016 | 7,48 7,48 7,48 | 22,44 | 154,70 155,90 155,70 | 92,40 92,40 92,40 | 148,81 | 24.06.2021г. |
| 2 | г. Волосово, пр. Вингиссара, сооружение 35Б | Водогрейный ТТ100-4200 | 3 | 2016 | 3,61 3,61 3,61 | 10,83 | 154,60 154,60 154,60 | 92,00 93,50 93,50 | 148,86 | 28.06.2021г. |
| 3 | г. Волосово, ул. Хрустицкого, сооружение 86 | Водогрейный ТТ100-3000 | 2 | 2016 | 2,58 2,58 | 5,16 | 154,80 154,50 | 91,20 91,20 | 148,57 | 29.06.2021г. |
| 4 | г. Волосово, ул. Ветеранов, сооружение 8 | Водогрейный ТТ50-660 ТТ50-590 | 2 | 2015 | 0,51 0,57 | 1,08 | 155,10 156,00 | 92,30 92,30 | 152,09 | 30.08.2021г. |

Таблица 3 – Основные характеристики вспомогательного оборудования котельных.

| № п/п | Наименование оборудование | Марка | Количество | Мощность, кВт | К исп. | Т год раб., час | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника теплоснабжения – котельная Ленинградская 20Б |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос загрузки отопления контур 1 | BL100/150-18,5/2 | 4 | 18,5 | н/д | н/д | 29.11.2016 |
| 2 | Насос сетевой отопления контур 2 (котловой контур) | BL80/145-11/2 | 2 | 11 | н/д | н/д | 29.11.2016 |
| 3 | Насос сетевой отопления контур 1 | BL80/170-30/2 | 4 | 30 | н/д | н/д | 29.11.2016 |
| 4 | Насос повысительный | Helix V 5202-3/16/E/K/400-5 | 1 | 7,5 | н/д | н/д | 29.11.2016 |
| 5 | Насос загрузки отопления котельной | IL 40/170-0,75/4 | 2 | 0,75 | н/д | н/д | 29.11.2016 |
| 6 | Насос загрузки ГВС | IL150/200-7,5/4 | 1 | 7,5 | н/д | н/д | 29.11.2016 |
| 7 | Насос циркуляционный ГВС | MHI 1602-1/E/3 | 2 | 1,5 | н/д | н/д | 29.11.2016 |
| 8 | Насос подпиточный | MHIL 304-Е-3-400-50-2/В | 1 | 0,55 | н/д | н/д | 29.11.2016 |
| 9 | Насос подпиточный | MHIL 506 | 2 | 1,5 | н/д | н/д | 29.11.2016 |
| 10 | Насос повысительный | MVI 5203/PN16 3 | 1 | 7,5 | н/д | н/д | 29.11.2016 |
| 11 | Насос котловой | IL150/190-5,5/4 | 6 | 5,5 | н/д | н/д | 29.11.2016 |
| 12 | Насос перекачивающий | MHIL 502 | 2 | 0,55 | н/д | н/д | 29.11.2016 |
| 13 | Насос подпиточный | MHI 1602 | 2 | 1,5 | н/д | н/д | 29.11.2016 |
| 14 | Насос перекачивающий | НМШ 5-25-2,5/6 | 2 | 1,5 | н/д | н/д | 29.11.2016 |
| 15 | Насос циркуляционный отопления котельной | IL 40/170-0,75/4 | 2 | 0,75 | н/д | н/д | 29.11.2016 |
| 16 | Насос подпиточный отопления котельной | MHIL 303 3 | 1 | 0,55 | н/д | н/д | 29.11.2017 |
| 17 | Форсунки (горелки) | HR1030 | 2 | 22 | н/д | н/д | 29.11.2016 |
| 18 | Форсунки (горелки) | R1030 | 1 | 22 | н/д | н/д | 29.11.2016 |
| 19 | Теплообменник отопления | НН 65 № 065-00871 | 1 | 16750 | н/д | н/д | 29.11.2016 |
| 20 | Теплообменник отопления | НН 65 № 065-00872 | 1 | 16750 | н/д | н/д | 29.11.2016 |
| 21 | Теплообменник ГВС | НН 100 № 100-00471 | 1 | 6200 | н/д | н/д | 29.11.2016 |
| 22 | Теплообменник ГВС | НН 100 № 100-00472 | 1 | 6200 | н/д | н/д | 29.11.2016 |
| Наименование источника теплоснабжения - котельная Хрустицкого 86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой отопления | IL100/165-22/2 | 2 | 22 | н/д | н/д | 05.10.2016 |
| 2 | Насос загрузки отопления | IL150/200-7,5/4 | 2 | 7,5 | н/д | н/д | 05.10.2016 |
| 3 | Насос загрузки ГВС | IL50/160-0,75/4 | 1 | 0,75 | н/д | н/д | 05.10.2016 |
| 4 | Насос котловой | IPL100/175-3/4 | 2 | 3 | н/д | н/д | 05.10.2016 |
| 5 | Насос подпиточный | MHIL 303 3 | 1 | 0,55 | н/д | н/д | 05.10.2016 |
| 6 | Насос циркуляционный ГВС | MHIL 305N 3 | 1 | 0,75 | н/д | н/д | 05.10.2016 |
| 7 | Насос повысительный | MVIE 1605/6 PN25 | 1 | 5,5 | н/д | н/д | 05.10.2016 |
| 8 | Форсунки (горелки) | HR93A | 1 | 7,5 | н/д | н/д | 05.10.2016 |
| 9 | Форсунки (горелки) | С.430GX507/8 | 1 | 11 | н/д | н/д | 05.10.2016 |
| 10 | Теплообменник отопления | НН 41 № 041-03723 | 1 | 4868 | н/д | н/д | 05.10.2016 |
| 11 | Теплообменник отопления | НН 41 № 041-03724 | 1 | 4868 | н/д | н/д | 05.10.2016 |
| 12 | Теплообменник ГВС | НН 19 № 019-10619 | 1 | 1104 | н/д | н/д | 05.10.2016 |
| 13 | Теплообменник ГВС | НН 19 № 019-10620 | 1 | 1104 | н/д | н/д | 05.10.2016 |
| Наименование источника теплоснабжения - котельная Вингиссара 35Б |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос загрузки отопления | BL125/200-7,5/4 | 3 | 7,5 | н/д | н/д | 05.10.2016 |
| 2 | Насос сетевой отопления | BL80/160-18,5/2 | 3 | 18,5 | н/д | н/д | 05.10.2016 |
| 3 | Насос повысительный | Helix V 5203/2-3/16/E/K/400- 50 | 1 | 11 | н/д | н/д | 05.10.2016 |
| 4 | Насос котловой насос | IL100/160-2,2/4 | 6 | 2,2 | н/д | н/д | 05.10.2016 |
| 5 | Насос загрузки ГВС | IPL80/105-3/2 | 1 | 3 | н/д | н/д | 05.10.2016 |
| 6 | Насос подпиточный | MHIL 106 3 | 1 | 0,55 | н/д | н/д | 05.10.2016 |
| 7 | Насос циркуляционный ГВС | MHIL 904N 3 | 1 | 1,5 | н/д | н/д | 05.10.2016 |
| 8 | Форсунки (горелки) | GКP-400 M-1 WD100 | 1 | 7,5 | н/д | н/д | 05.10.2016 |
| 9 | Форсунки (горелки) | GP-400 M-1 WD100 | 2 | 7,5 | н/д | н/д | 05.10.2016 |
| 10 | Теплообменник отопления | НН 65 № 065-00861 | 1 | 7085 | н/д | н/д | 05.10.2016 |
| 11 | Теплообменник отопления | НН 65 № 065-00862 | 1 | 7085 | н/д | н/д | 05.10.2016 |
| 12 | Теплообменник ГВС | НН 100 № 47-08900 | 1 | 2385 | н/д | н/д | 05.10.2016 |
| 13 | Теплообменник ГВС | НН 100 № 47-08901 | 1 | 2385 | н/д | н/д | 05.10.2016 |
| Наименование источника теплоснабжения - котельная Ветеранов 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой отопления | IL 50/140-4/2 | 2 | 4 | н/д | н/д | 22.10.2015 |
| 2 | Насос загрузки отопления | IPL 80/115-2,2/2 | 2 | 2,2 | н/д | н/д | 22.10.2015 |
| 3 | Насос повысительный | MHIL 304 3 | 1 | 0,55 | н/д | н/д | 22.10.2015 |
| 4 | Насос котловой | TOP -S 80/7 3 PN16/10 | 1 | 0,45 | н/д | н/д | 22.10.2015 |
| 5 | Насос котловой | IPL80/120-4/2 | 1 | 4 | н/д | н/д | 22.10.2015 |
| 6 | Форсунки (горелки) | C75.B517/8 | 1 | 1,1 | н/д | н/д | 22.10.2015 |
| 7 | Форсунки (горелки) | G100 GX507/8 | 1 | 1,5 | н/д | н/д | 22.10.2015 |
| 8 | Теплообменник отопления | НН 14 № 014-28413 | 1 | 1250 | н/д | н/д | 22.10.2015 |
| 9 | Теплообменник отопления | НН 14 № 014-28414 | 1 | 1250 | н/д | н/д | 22.10.2015 |

б) параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

По состоянию на конец 2025 года установленная мощность источника теплоснабжения АО «Тепловые сети» в Волосовском городском поселении составляла 39,51 Гкал/ч.

Сведения об установленной тепловой мощности котельной представлены в таблице.

Таблица 4 – Параметры установленной тепловой мощности котельных

| №п/п | Местоположение | Установленная мощность Гкал\ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК Волосово Ленинградская | 22,44 |
| 2 | БМК Волосово Вингиссара | 10,83 |
| 3 | БМК Волосово Хрустицкого | 5,16 |
| 4 | БМК Волосово Ветеранов | 1,08 |

в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

На момент разработки схемы теплоснабжения Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области по информации теплоснабжающей организации, предписаний надзорных органов по ограничению тепловой мощности котельных не имеется. Исходя из этого, располагаемая тепловая мощность котлов равна наладочной испытуемой тепловой мощности.

Таблица 5 – Параметры установленной тепловой мощности в котельных

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК Волосово Ленинградская | 22,44 | 21,89 |
| 2 | БМК Волосово Вингиссара | 10,83 | 10,83 |
| 3 | БМК Волосово Хрустицкого | 5,16 | 5,16 |
| 4 | БМК Волосово Ветеранов | 1,08 | 1,06 |

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующее понятие:

«Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды».

Приборы учета расхода тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды на котельной отсутствуют, в связи с чем определить фактические нагрузки на собственные нужды не представляется возможным. Величина нагрузок на собственные нужды котельной, по которой отсутствовали сведения о потреблении тепловой энергии на собственные нужды, принята в соответствии с п. 51 «Определение расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных» приказа Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (ред. от 30.11.2015) «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии (вместе с Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии)».

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных определяется опытным (режимно-наладочные и (или) балансовые испытания) или расчетным методом.

В состав общего расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных в виде горячей воды или пара входят следующие элементы затрат:

- растопка, продувка котлов;

- обдувка поверхностей нагрева;

- деаэрация (выпар);

- технологические нужды ХВО;

- отопление и хозяйственные нужды котельной, потери с излучением тепловой энергии теплопроводами, насосами, баками и т.п.;

- утечки, парение при опробовании и другие потери.

При расчетном определении расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной используются нижеприведенные зависимости.

Расчеты расхода тепловой энергии на собственные нужды выполняются на каждый месяц и в целом на год. При этом расчеты по отдельным статьям расхода тепловой энергии могут выполняться в целом за год с распределением его по месяцам пропорционально определяющему показателю (выработка тепловой энергии; число часов работы; количество пусков; температура наружного воздуха; длительность отопительного периода и др.).

На основании представленных данных об объемах потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды составлена таблица.

Таблица 6 – Параметры тепловой мощности нетто

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК Волосово Ленинградская | 22 | 22 | 0,3 | 21,61 |
| 2 | БМК Волосово Вингиссара | 10,83 | 10,83 | 0,1400 | 10,69 |
| 3 | БМК Волосово Хрустицкого | 5,16 | 5,16 | 0,0700 | 5,09 |
| 4 | БМК Волосово Ветеранов | 1,08 | 1,06 | 0,0100 | 1,05 |

Таблица 7 – Объемы потребления тепловой энергии на собственные нужды энерго-источников

| № п/п | Наименование источника | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды от установленной тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК Волосово Ленинградская | 0,28 | 1,43% |
| 2 | БМК Волосово Вингиссара | 0,140 | 1,82% |
| 3 | БМК Волосово Хрустицкого | 0,070 | 1,38% |
| 4 | БМК Волосово Ветеранов | 0,010 | 1,01% |

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Нормативный срок службы принимается на уровне 15-20 лет.

Параметры ввода теплофикационного оборудования, а также дата продления ресурса приведены в таблице

Таблица 8 – Параметры паркового ресурса теплофикационного оборудования

| № п/п | №, адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Волосово, ул. Ленинградская, сооружение 20Б | Водогрейный | 3 | 2016 | 9 |
|  |  | ТТ100-8700 |  |  |  |
| 2 | г. Волосово, пр. Вингиссара, сооружение 35Б | Водогрейный | 3 | 2016 | 9 |
|  |  | ТТ100-4200 |  |  |  |
| 3 | г. Волосово, ул. Хрустицкого, сооружение 86 | Водогрейный | 2 | 2016 | 9 |
|  |  | ТТ100-3000 |  |  |  |
| 4 | г. Волосово, ул. Ветеранов, сооружение 8 | Водогрейный | 2 | 2015 | 10 |
|  |  | ТТ50-660 |  |  |  |
|  |  | ТТ50-590 |  |  |  |

Нормативный срок эксплуатации установленных котлоагрегатов составляет не более 20 лет.

Назначенный срок службы для каждого типа котлов устанавливают предприятия - изготовители и указывают его в паспорте котла. При отсутствии такого указания длительность назначенного срока службы устанавливается в соответствии с ГОСТ 21563, ГОСТ 24005:

-	паровых котлов паропроизводительностью до 35 т/ч – 20 лет;

-	паровых котлов паропроизводительностью свыше 35 т/ч – 30 лет;

-	водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,65 МВт – 10 лет;

-	водогрейных котлов теплопроизводительностью до 35 МВт – 15 лет;

-	водогрейных котлов теплопроизводительностью свыше 35 МВт – 20 лет;

-	для передвижных котлов паровых и водогрейных – 10 лет.

Исходя из назначенного СО 153-34.17.469-2003 срока службы водогрейных котлов всех типов не составляет более 18 лет.

Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном  порядке (в соответствии с СТО 17230282.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования»).

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области нет.

ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий.

Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70°С. Температурный график работы тепловой сети 95-70°С, способ регулирования отпуска тепла качественный, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от остальных источников тепловой энергии качественный,	выбор	температурного	графика	обусловлен	преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.

При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 18 оС. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях.

Температурный график котельной представлен на рисунке.

Рисунок 2 – Температурный график на отопительный сезон

3) среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельной определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.

В большинстве систем теплоснабжения тепловые мощности «нетто» котельных значительно превышают величину подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, что приводит к неполноте загрузки оборудования.

Обращает на себя внимание значительный разброс по величине использования установленной мощности, что связано с сокращением производственной нагрузки у многих котельных.

Режим работы котельных является сезонным.

В межотопительный период производится текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования.

Данные за 2025 г. не представлены ресурсоснабжающей организацией.

Таблица 9 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения

| N кот. | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ (установленная тепловая мощность), час |
| 1 | г. Волосово, ул. Ленинградская, сооружение 20Б | 22,44 | 36265,26 | 8760 |
| 2 | г. Волосово, пр. Вингиссара, сооружение 35Б | 10,83 | 12655,26 | 8760 |
| 3 | г. Волосово, ул. Хрустицкого, сооружение 86 | 5,16 | 9429,08 | 8760 |
| 4 | г. Волосово, ул. Ветеранов, сооружение 8 | 1,08 | 1807,82 | 5736 |
|  | ИТОГО: | 39,51 | 60157,42 |  |

Таблица 10 – Расчетная среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2024 год

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Среднегодовая загрузка оборудо- вания,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК Волосово Ленинградская | 22,44 | 36265,26 | 18,47% |
| 2 | БМК Волосово Вингиссара | 10,83 | 12655,26 | 13,44% |
| 3 | БМК Волосово Хрустицкого | 5,16 | 9429,08 | 21,11% |
| 4 | БМК Волосово Ветеранов | 1,08 | 1807,82 | 33,17% |

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

В котельных Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области способ учета тепловой энергии расчетный. Приборы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, на котельных отсутствуют.

Таблица 11 – способ учета тепловой энергии по котельным

| Наименование котельной | Марка прибора учета тепла | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| Ул. Ленинградская сооружение 20Б | отсутствует | — |
| Ул. Хрустицкого сооружение 86 | отсутствует | — |
| Пр. Вингиссара сооружение 35 Б | отсутствует | — |
| Ул. Ветеранов сооружение 8 | отсутствует | — |

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Информация по статистике отказов (аварий, инцидентов), восстановлений и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей не предоставлена. Количество отказов при работе теплового оборудования котельных за пять лет исходя из ранее утвержденных схем теплоснабжения (таблица 12, 13).

Таблица 12 – Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной

| N п/п | Номер вывода тепловой мощности (котельная) | Прекращение теплоснабжения (время) | Восстановление теплоснабжения (время) | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Волосово, ул. Ленинградская, сооружение 20Б | — | — | — | — | — |
| 2 | г. Волосово, пр. Вингиссара, сооружение 35Б | — | — | — | — | — |
| 3 | г. Волосово, ул. Хрустицкого, сооружение 86 | — | — | — | — | — |
| 4 | г. Волосово, ул. Ветеранов, сооружение 8 | — | — | — | — | — |

Таблица 13 – Динамика теплоснабжения котельных (изменение количества прекращений подачи тепловой энергии потребителям)

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0 | — | — |
| 2022 | 0 | — | — |
| 2023 | 0 | — | — |
| 2024 | 0 | — | — |
| 2025 | 0 | — | — |

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области не имеется.

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В настоящее время на территории Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области источники, поставляющие электрическую энергию в вынужденном режиме, отсутствуют.

н) описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии

Изменения в составе оборудования источника тепловой энергии, тепловых сетях и сооружениях на них, произошедших с момента утверждения действующей схемой теплоснабжения - отсутствуют.

ЧАСТЬ 3. «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ»

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Транспорт тепла от котельной АО «Тепловые сети» до потребителей осуществляется по магистральным и распределительным сетям.

Схема теплоснабжения от котельной двухтрубная, с совместной подачей тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Вид прокладки тепловых сетей подземный и надземный. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 13670,0 м.

Для теплоснабжения потребителей Волосовского городского поселения используются разнообразные номенклатуры трубопроводов и оборудования тепловых сетей, различающихся назначением (магистральные, распределительные, внутридомовые), диаметром, способами прокладки – подземная бесканальная, надземная, типом изоляции - ППУ. Потребители тепловой энергии и горячей воды подключены к сетям по зависимой и независимой схемах. Центральные и индивидуальные тепловые пункты отсутствуют.

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. Тепловой камеры – подземные, из железобетона. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения.

б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы размещения источников и зон централизованного теплоснабжения на территории поселения, а также схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии представлены на рисунке.

Рисунок 3 – Схема тепловых сетей г. Волосово

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Система теплоснабжения используется для нужд отопления и горячего водоснабжения жилого сектора, объектов соцкультбыта и производственных объектов.

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов.

Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. На котельных осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 14 – Характеристика сетей

| Трубопровод сети | Наружный диаметр труб-да, мм | Протяжен-ность (в двухтрубном исчислении), м | Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС) | Тип прокладки | Год ввода в экспл. | Тип изоляции | Физ. износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика сетей отопления котельной г. Волосово, ул. Ленинградская, сооружение 20Б |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК - ТК-1 | 530 | 43 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 25,5 |
| ТК-1 - Ленинградская,20а | 110 | 37 | распределительный | подземная | 2019 | PE-X | 11,5 |
| ТК-1 - Баня | 63 | 226 | распределительный | подземная | 2017 | PE-X | 16,5 |
| ТК-1 - Ленинградская,24 | 25 | 30 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 22,5 |
| ТК-1 – ТК-2 | 530 | 89 | магистральный | подземная | 2014 | ППУ | 33 |
| ТК-2 – разв-е в Ленинградская,7 | 273 | 78 | магистральный | подземная | 2014 | ППУ | 33 |
| разв-е в Ленинградская,7 – отв-е на пристройку | 89 | 8 | распределительный | подвальная | 2014 | Минвата | 33 |
| отв-е на пристройку – пристройка | 57 | 18 | распределительный | подвальная | 2014 | Минвата | 33 |
| отв-е на пристройку – ИТП Кр. Командиров,19 (подвалы) | 76 | 55 | распределительный | подвальная | 2014 | Минвата | 33 |
| Ленинградская,7 – Кр. Командиров,19 -(улица) | 75 | 16 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| разв-е в Ленинградская,7 – Ленинградская,7 выход | 273 | 99 | магистральный | подвальная | 2014 | Минвата | 33 |
| Ленинградская,7 – Гатчинская,2 (улица) | 273 | 65 | магистральный | подземная | 2014 | ППУ | 33 |
| Гатчинская,2 (подвал) | 76 | 48 | распределительный | подвальная | 2014 | Минвата | 33 |
| Гатчинская,2 вход – Гатчинская,2 выход | 219 | 9 | магистральный | подвальная | 2014 | Минвата | 33 |
| Гатчинская,2 – Ленинградская,9 (улица) | 219 | 24 | магистральный | подземная | 2014 | ППУ | 33 |
| Ленинградская,9 (подвал) | 219 | 75 | магистральный | подвальная | 2014 | Минвата | 33 |
| Ленинградская,9 – ТК-11 | 219 | 50 | магистральный | подземная | 2014 | ППУ | 33 |
| ТК-11 – Школа | 133 | 88 | распределительный | подземная | 2013 | ППУ | 35,5 |
| Школа вход – Школа ИТП | 133 | 33 | распределительный | подвальная | 1987 | Минвата | 100 |
| Школа ИТП – ТК-12 (подвал) | 57 | 87 | распределительный | подвальная | 2018 | Минвата | 21 |
| Школа ИТП – ТК-12 (улица) | 63 | 78 | распределительный | подземная | 2018 | PE-X | 14 |
| ТК-12 - ЦИТ | 40 | 35 | распределительный | подземная | 2018 | PE-X | 14 |
| ТК-12 – Уч. класс | 50 | 14 | распределительный | подземная | 2018 | PE-X | 14 |
| Уч. класс (подвал) | 48 | 21 | распределительный | подвальная | 2018 | Минвата | 21 |
| Уч. класс – Уч. гаражи | 40 | 17 | распределительный | подземная | 2018 | PE-X | 14 |
| ТК-11 – разв-е в Ленинградская,13 | 159 | 18 | магистральный | подземная | 2014 | ППУ | 33 |
| разв-е в Ленинградская,13 – ИТП Гатчинское ш.,8 (подвалы) | 133 | 78 | распределительный | подвальная | 2014 | Минвата | 33 |
| Ленинградская,13 – Гатчинское ш.,8 (улица) | 133 | 24 | распределительный | подземная | 2014 | ППУ | 33 |
| ИТП Гатчинское ш.,8 – Гатчинское ш.,6 (подвал) | 89 | 60 | распределительный | подвальная | 2014 | Минвата | 33 |
| Гатчинское ш.,8 – Гатчинское ш.,6 | 90 | 87 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| разв-е в Ленинградская,13 – ИТП Ленинградская,13 | 133 | 9 | магистральный | подвальная | 2014 | Минвата | 33 |
| ИТП Ленинградская,13 – Ленинградская,13 выход | 108 | 37 | магистральный | подвальная | 2014 | Минвата | 33 |
| Ленинградская,13 выход – ТК-11а | 32 | 19 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| ТК-11а – Ленинградская,15 | 63 | 20 | распределительный | подземная | 2009 | — | 32 |
| Ленинградская,13 – Ленинградская,11 (улица) | 110 | 26 | магистральный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| Ленинградская,11 вход – ИТП Ленинградская,11 | 108 | 36 | магистральный | подвальная | 2014 | Минвата | 33 |
| ИТП Ленинградская,11 – Ленинградская,11 выход | 76 | 38 | распределительный | подвальная | 2014 | Минвата | 33 |
| Ленинградская,11 – Гатчинская,3а | 32 | 48 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| Ленинградская,11 – Гатчинская,1 (улица) | 75 | 22 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| Гатчинская,1 (подвал) | 76 | 40 | распределительный | подвальная | 2014 | Минвата | 33 |
| ТК-2 – Ленинградская,5 вход | 110 | 40 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| Ленинградская,5 вход - разв-е в Ленинградская,5 | 108 | 13 | распределительный | подвальная | 2014 | Минвата | 33 |
| разв-е в Ленинградская,5 – ИТП Ленинградская,5 | 89 | 56 | распределительный | подвальная | 2014 | Минвата | 33 |
| разв-е в Ленинградская,5 – ИТП Кр.Командир.,18 (подвалы) | 89 | 58 | распределительный | подвальная | 2014 | Минвата | 33 |
| Ленинградская,5 – Кр. Командиров,18 (улица) | 90 | 24 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| ТК-2 – ТК-3 | 426 | 166 | магистральный | подземная | 2014 | ППУ | 33 |
| ТК-3 – Хлебная Усадьба | 32 | 31 | распределительный | подземная | 2014 | ППУ | 25,5 |
| ТК-3 – Восстания,17б | 32 | 39 | распределительный | подземная | 2020 | PE-X | 8,5 |
| ТК-3 – ТК-4 | 377 | 122 | магистральный | подземная | 2014 | ППУ | 33 |
| ТК-4 – Кр. Командиров,10 | 90 | 27 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| ТК-4 – разв-е в Кр. Командиров,9 | 133 | 42 | магистральный | подземная | 2014 | ППУ | 32 |
| разв-е в Кр. Командиров,9 – ИТП Кр. | 76 | 34 | распределительный | подвальная | 2014 | Минвата | 32 |
| Командиров,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| разв-е в Кр. Командиров,9 – ИТП Нач. школа (подвалы) | 57 | 49 | распределительный | подвальная | 2014 | Минвата | 32 |
| Кр. Командиров,9 – Нач. школа (улица) | 63 | 43 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| разв-е в Кр.Командир.,9 – ИТП Кр.Командир.,17 (подвалы) | 89 | 24 | распределительный | подвальная | 2014 | Минвата | 32 |
| Кр. Командиров,9 – Кр. Командиров,17 (улица) | 90 | 45 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| ИТП Кр. Командиров,17 – ИТП Восстания,19 (подвалы) | 76 | 55 | распределительный | подвальная | 2014 | Минвата | 32 |
| Кр. Командиров,17 – Восстания,19 (улица) | 75 | 28 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| ТК-4 – ТК-5 | 325 | 66 | магистральный | подземная | 2014 | ППУ | 32 |
| ТК-5 – разв-е в Кр. Командиров,8 | 159 | 24 | магистральный | подземная | 2014 | ППУ | 32,5 |
| разв-е в Кр. Командир.,8 – ИТП Кр. Командир.,6 (подвалы) | 76 | 40 | распределительный | подвальная | 2014 | Минвата | 32,5 |
| Кр. Командиров,8 – Кр. Командиров,6 (улица) | 75 | 23 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| разв-е в Кр. Командиров,8 – ИТП Кр. | 159 | 28 | магистральный | подвальная | 2014 | Минвата | 32,5 |
| Командиров,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП Кр. Командиров,8 – ИТП Красногвард.,7/1 (подвалы) | 133 | 60 | магистральный | подвальная | 2014 | Минвата | 32,5 |
| Кр. Командиров,8 – Красногвард.,7/1 (улица) | 133 | 8 | магистральный | подземная | 2014 | ППУ | 32,5 |
| разв-е в Красногвард.,7/1 – ИТП Красногвард.,13 (подвалы) | 89 | 17 | распределительный | подвальная | 2014 | Минвата | 32,5 |
| Красногвард.,7/1 – Красногвард.,13 (улица) | 90 | 30 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| разв-е в Красногвард.,7/1 – ИТП Красногвард.,7/1 | 133 | 8 | магистральный | подвальная | 2014 | Минвата | 32,5 |
| ИТП Красногвард.,7/1 – Красногвард.,7/1 выход | 108 | 4 | магистральный | подвальная | 2014 | Минвата | 32,5 |
| Красногвард.,7/1 выход – отв-е на Красногвард.,7/2 | 110 | 20 | магистральный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| отв-е на Красногвард.,7/2 – Красногвард.,7/2 | 75 | 36 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| отв-е на Красногвард.,7/2 – отв-е на Красногвард.,1 | 90 | 32 | магистральный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| отв-е на Красногвард.,1 – Красногвард.,1 | 75 | 10 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| Красногвардейская,1 (подвал) | 76 | 23 | распределительный | подвальная | 2014 | Минвата | 32,5 |
| отв-е на Красногвард.,1 – отв-е на Красногвард.,5 | 63 | 15 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| отв-е на Красногвард.,5 – Красногвард.,5 | 40 | 10 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| отв-е на Красногвард.,5 – Красногвард.,3 | 40 | 42 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| ТК-5 – разв-е в Кр. Командиров,3 | 273 | 94 | магистральный | подземная | 2014 | ППУ | 32,5 |
| Кр. Командиров,3 – Кр. Командиров,7 | 32 | 20 | распределительный | подземная | 2012 | ППУ | 39 |
| разв-е в Кр. Командир.,3 – ИТП Кр. Командир.,5 (подвалы) | 159 | 64 | магистральный | подвальная | 2012 | Минвата | 39 |
| Кр. Командир.,3 – Кр. Командир.,5 (улица) | 159 | 17 | магистральный | подземная | 2012 | ППУ | 39 |
| ИТП Кр. Командиров,3 – Кр. Командиров,3 выход | 159 | 51 | магистральный | подвальная | 2012 | Минвата | 39 |
| Кр. Командиров,5 выход – ИТП Гатчинская,3 (подвалы) | 57 | 42 | распределительный | подвальная | 2012 | Минвата | 39 |
| Кр. Командиров,5 – Гатчинская,3 (улица) | 75 | 45 | распределительный | подземная | 2012 | ППУ | 29 |
| Кр. Командиров,5 выход – ИТП Вингиссара,88 (подвалы) | 133 | 30 | магистральный | подвальная | 2012 | Минвата | 39 |
| Кр. Командиров,5 – Вингиссара,88 (улица) | 133 | 21 | магистральный | подземная | 2012 | ППУ | 39 |
| ИТП Вингиссара,88 – Вингиссара,88 выход | 133 | 24 | распределительный | подвальная | 2012 | Минвата | 39 |
| Вингиссара,88 выход – ТК-10 | 133 | 6 | распределительный | подземная | 2012 | ППУ | 39 |
| ТК-10 – Гатчинское ш.,4 | 110 | 50 | распределительный | подземная | 2012 | ППУ | 29 |
| ТК-10 – Гатчинское ш.,2 | 110 | 24 | распределительный | подземная | 2012 | ППУ | 29 |
| Гатчинское ш.,2 (подвал) | 89 | 41 | распределительный | подвальная | 1967 | Минвата | 100 |
| разв-е в Кр. Командиров,3 – ИТП Кр. | 219 | 52 | магистральный | подвальная | 2014 | Минвата | 32 |
| Командиров,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП Кр. Командиров,3 – Кр. Командиров,3 выход | 219 | 46 | магистральный | подвальная | 2014 | Минвата | 32 |
| Кр. Командиров,3 выход – ТК-6 | 219 | 36 | магистральный | подземная | 2014 | ППУ | 32 |
| ТК-6 – ТК-9 | 108 | 48 | магистральный | подземная | 2014 | ППУ | 32 |
| ТК-9 – Вингиссара,82 (улица) | 90 | 14 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| Вингиссара,82 (подвал) | 89 | 10 | распределительный | подвальная | 2014 | Минвата | 32 |
| ТК-9 – отв-е на Вингиссара,80б | 90 | 44 | магистральный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| отв-е на Вингиссара,80б – Вингиссара,80б | 25 | 8 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| отв-е на Вингиссара,80б – отв-е на Вингиссара,84 | 80 | 42 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| отв-е на Вингиссара,84 – Вингиссара,84 | 40 | 10 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| отв-е на Вингиссара,84 – Вингиссара,84 | 57 | 18 | распределительный | подземная | 2014 | ППУ | 32 |
| отв-е на Вингиссара,84 – Вингиссара,86 (улица) | 75 | 30 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| Вингиссара,86 (подвал) | 76 | 13 | распределительный | подвальная | 2014 | Минвата | 32 |
| ТК-6 – Вингиссара,80 | 50 | 50 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| ТК-6 – ТК-6а | 219 | 18 | магистральный | подземная | 2014 | ППУ | 32 |
| ТК-6а – ТК-7 | 159 | 26 | магистральный | подземная | 2011 | ППУ | 41 |
| ТК-7 – Кр. Командиров,2 | 40 | 8 | распределительный | подземная | 2011 | PE-X | 27,5 |
| ТК-7 – Вингиссара,78 | 63 | 26 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| ТК-7 – ТК-8 | 133 | 25 | магистральный | подземная | 2011 | ППУ | 41 |
| ТК-8 – Вингиссара,76 | 40 | 20 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| ТК-8 – отв-е на Вингиссара,74 | 110 | 70 | магистральный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| отв-е на Вингиссара,74 – Вингиссара,74 | 63 | 29 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| отв-е на Вингиссара,74 – отв-е на РОВД новый корпус | 75 | 52 | магистральный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| отв-е на РОВД новый корпус – РОВД новый корпус вход | 63 | 29 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| РОВД новый корпус (подвал) | 57 | 28 | распределительный | подвальная | 2014 | Минвата | 33 |
| отв-е на РОВД новый корпус – отв-е на РОВД гаражи | 75 | 2 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| отв-е на РОВД гаражи – РОВД гаражи | 25 | 11 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| отв-е на РОВД гаражи – РОВД старый корпус | 50 | 39 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| ТК-3 – Восстания,32 вход | 273 | 50 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 26 |
| Восстания,32 вход – ИТП Восстания,32 | 273 | 46 | магистральный | подвальная | 2016 | Минвата | 27 |
| ИТП Восстания,32 – разв-е в Восстания,32 | 273 | 44 | магистральный | подвальная | 2016 | Минвата | 27 |
| разв-е в Восстания,32 – Восстания,32 выход | 108 | 6 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 26 |
| Восстания,32 – Красногвард.,17 (улица) | 110 | 22 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| Красногвард.,17 вход – ИТП Красногвард.,17 | 89 | 48 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 26 |
| ИТП Красногвард.,17 – Ленинградская,3а | 40 | 60 | распределительный | подвальная | 2018 | — | 14 |
| разв-е в Восстания,32 – Восстания,32 выход | 219 | 12 | магистральный | подвальная | 2016 | Минвата | 27 |
| Восстания,32 – Красногвард.,15 (улица) | 219 | 54 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 26 |
| Красногвард.,15 вход – отв-е на ИТП Красногвард.,15 | 219 | 10 | магистральный | подвальная | 2016 | Минвата | 26 |
| отв-е на Восстания,17а – Восстания,17а (подвалы) | 42 | 15 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 25,5 |
| Красногвард.,15 – Восстания,17а (улица) | 32 | 26 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на ИТП Красногвард.,15 – ИТП Красногвард.,15 | 76 | 40 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 26,5 |
| отв-е на ИТП Красногвард.,15 – Красногвард.,15 выход | 219 | 4 | магистральный | подвальная | 2016 | Минвата | 26,5 |
| Красногвард.,15 выход – ТК-13 | 219 | 85 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 26,5 |
| ТК-13 - ДЮЦ | 32 | 25 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| ТК-13 – ТК-14 | 219 | 116 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 27 |
| ТК-14 – Краснофлотская,11а | 50 | 19 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| ТК-14 – ТК-17 | 133 | 146 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 25,5 |
| ТК-17 – Восстания,26/12 | 32 | 48 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21 |
| ТК-17 – Восстания,7 (улица) | 75 | 26 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21 |
| Восстания,7 (подвал) | 76 | 43 | распределительный | подвальная | 1988 | Минвата | 100 |
| ТК-17 – Кр. Партизан,10/5 (1 часть) | 110 | 101 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21 |
| ТК-17 – Кр. Партизан,10/5 (2 часть) | 110 | 79 | распределительный | подземная | 2017 | PE-X | 15 |
| ТК-14 – ТК-15 | 159 | 68 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 25,5 |
| ТК-15 – Краснофлотская,6 | 40 | 32 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| ТК-15 – Краснофлотская,9а | 40 | 32 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| ТК-15 – ТК-16 | 159 | 172 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 25,5 |
| ТК-16 – отв-е на УПФ | 75 | 65 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на УПФ – УПФ (улица) | 50 | 5 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| УПФ (подвал) | 57 | 3 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 25,5 |
| отв-е на УПФ – ИТП Поликлиника | 76 | 36 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 25,5 |
| ИТП Поликлиника – Поликлиника выход | 57 | 20 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 25,5 |
| Поликлиника выход – отв-е на Гаражи | 63 | 31 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Гаражи – Гаражи | 63 | 5 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Гаражи – Красногвард.,2 | 32 | 30 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| ТК-16 – отв-е на ЗАГС | 110 | 34 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на ЗАГС – ЗАГС | 50 | 13 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на ЗАГС – отв-е на маг. "Динара" | 90 | 64 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на маг. "Динара"– маг. "Динара" | 25 | 27 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21 |
| отв-е на маг. "Динара"– отв-е на Вингиссара,60 | 90 | 29 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Вингиссара,60 – Вингиссара,60 | 50 | 26 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Вингиссара,60 – отв-е на Кр. Партизан,3 | 63 | 5 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Кр. Партизан,3 – Кр. Партизан,3 | 32 | 24 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Кр. Партизан,3 – Кр. Партизан,5 | 50 | 49 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| БМК – выход из земли | 159 | 22 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 25,5 |
| выход из земли – опуск в землю | 219 | 135 | магистральный | надземная | 2008 | ППУ | 50 |
| опуск в землю – ТК-18 | 159 | 76 | магистральный | подземная | 2017 | ППУ | 26 |
| ТК-18 – Юбилейная,40 вход | 108 | 47 | распределительный | подземная | 2017 | ППУ | 26 |
| Юбилейная,40 (подвал) | 133 | 69 | распределительный | подвальная | 2008 | ППУ | 50 |
| БМК – выход из БМК (по зданию) | 45 | 28 | распределительный | надземная | 2021 | Минвата | 12 |
| выход из БМК (по зданию) – ТК-18а | 32 | 24 | распределительный | подземная | 2021 | PE-X | 8 |
| ТК-18а – АБК АО "Тепловые сети" | 32 | 4 | распределительный | подземная | 2021 | PE-X | 8 |
| ТК-18а – Слад АО "Тепловые сети" | 32 | 34 | распределительный | подземная | 2021 | PE-X | 8 |
| Характеристика сетей ГВС котельной г. Волосово, ул. Ленинградская, сооружение 20Б |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК - ТК-1 | 219/159 | 43 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 25,5 |
| ТК-1 - Ленинградская,20а | 32 | 36 | распределительный | подземная | 2019 | PE-X | 11,5 |
| ТК-1 - Баня | 75/50 | 227 | распределительный | подземная | 2017 | PE-X | 16,5 |
| ТК-1 – ТК-2 | 219/159 | 89 | магистральный | подземная | 2014 | ППУ | 33 |
| ТК-2 – разв-е в Ленинградская,7 | 159/110 | 78 | магистральный | подземная | 2014 | ППУ/PE-X | 27,5 |
| разв-е в Ленинградская,7 – отв-е на пристройку | 50/32 | 6 | распределительный | подвальная | 2014 | — | 22 |
| отв-е на пристройку – пристройка | 32/25 | 17 | распределительный | подвальная | 2014 | — | 22 |
| отв-е на пристройку – ИТП Кр. Командиров,19 (подвалы) | 50/32 | 54 | распределительный | подвальная | 2014 | — | 22 |
| Ленинградская,7 – Кр. Командиров,19 (улица) | 50/32 | 16 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| разв-е в Ленинградская,7 – ИТП Ленинградская,7 | 133/110 | 51 | магистральный | подвальная | 2014 | Минвата/ | 27,5 |
|  |  |  |  |  |  | — |  |
| ИТП Ленинградская,7 – Ленинградская,7 выход | 108/90 | 50 | магистральный | подвальная | 2014 | Минвата/ | 27,5 |
|  |  |  |  |  |  | — |  |
| Ленинградская,7 – Гатчинская,2 (улица) | 110/90 | 65 | магистральный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| Гатчинская,2 (подвал) | 50/32 | 48 | распределительный | подвальная | 2014 | — | 22 |
| Гатчинская,2 вход – Гатчинская,2 выход | 110/90 | 11 | магистральный | подвальная | 2014 | — | 22 |
| Гатчинская,2 – Ленинградская,9 (улица) | 110/90 | 25 | магистральный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| Ленинградская,9 вход – ИТП Ленинградская,9 | 110/90 | 34 | магистральный | подвальная | 2014 | — | 22 |
| ИТП Ленинградская,9 – Ленинградская,9 выход | 110/75 | 40 | магистральный | подвальная | 2014 | — | 22 |
| Ленинградская,9 – ТК-11 | 90/75 | 49 | магистральный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| ТК-11 – Школа | 40/32 | 90 | распределительный | подземная | 2013 | PE-X | 24 |
| Школа вход – Школа ИТП | 40/32 | 36 | распределительный | подвальная | 2013 | — | 24 |
| ТК-11 – разв-е в Ленинградская,13 | 90/63 | 19 | магистральный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| разв-е в Ленинградская,13 – ИТП Гатчинское ш.,8 (подвалы) | 90/63 | 80 | распределительный | подвальная | 2021 | — | 8 |
| Ленинградская,13 – Гатчинское ш.,8 (улица) | 75/50 | 25 | распределительный | подземная | 2021 | PE-X | 8 |
| ИТП Гатчинское ш.,8 – ИТП Гатчинское ш.,6 (подвалы) | 63/50 | 145 | распределительный | подвальная | 2021 | — | 8 |
| Гатчинское ш.,8 – Гатчинское ш.,6 (улица) | 63 | 14 | распределительный | подземная | 2021 | PE-X | 8 |
| разв-е в Ленинградская,13 – ИТП Ленинградская,13 | 75/50 | 9 | магистральный | подвальная | 2014 | — | 22 |
| ИТП Ленинградская,13 – Ленинградская,13 выход | 63/40 | 41 | магистральный | подвальная | 2014 | — | 22 |
| Ленинградская,13 – Ленинградская,11 (улица) | 63/40 | 26 | магистральный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| Ленинградская,11 вход – ИТП Ленинградская,11 | 63/50 | 36 | магистральный | подвальная | 2014 | — | 22 |
| ИТП Ленинградская,11 – Ленинградская,11 выход | 50 | 36 | распределительный | подвальная | 2014 | — | 22 |
| Ленинградская,11 – Гатчинская,1 (улица) | 50/32 | 22 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| Гатчинская,1 (подвал) | 50/32 | 41 | распределительный | подвальная | 2014 | — | 22 |
| ТК-2 – Ленинградская,5 вход | 63/40 | 40 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| Ленинградская,5 вход - разв-е в Ленинградская,5 | 63/40 | 13 | распределительный | подвальная | 2014 | — | 22 |
| разв-е в Ленинградская,5 – ИТП Ленинградская,5 | 50/40 | 60 | распределительный | подвальная | 2014 | — | 22 |
| разв-е в Ленинградская,5 – ИТП Кр.Командир.,18 (подвалы) | 50/32 | 62 | распределительный | подвальная | 2014 | — | 22 |
| Ленинградская,5 – Кр. Командиров,18 (улица) | 50/32 | 24 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| ТК-2 – ТК-3 | 219/159 | 166 | магистральный | подземная | 2014 | ППУ | 33 |
| ТК-3 – Хлебная Усадьба | 25 | 31 | распределительный | подземная | 2014 | ППУ | 22,5 |
| ТК-3 – ТК-4 | 159/133 | 122 | магистральный | подземная | 2014 | ППУ | 33 |
| ТК-4 – Кр. Командиров,10 | 50/32 | 29 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| ТК-4 – разв-е в Кр. Командиров,9 | 63/50 | 44 | магистральный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| разв-е в Кр. Командиров,9 – ИТП Кр. | 50/32 | 27 | распределительный | подвальная | 2014 | — | 22 |
| Командиров,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| разв-е в Кр. Командиров,9 – ИТП Нач. школа (подвалы) | 32/25 | 49 | распределительный | подвальная | 2014 | — | 21,5 |
| Кр. Командиров,9 – Нач. школа (улица) | 32/25 | 43 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| разв-е в Кр.Командир.,9 – ИТП Кр.Командир.,17 (подвалы) | 50/40 | 24 | распределительный | подвальная | 2014 | — | 21,5 |
| Кр. Командиров,9 – Кр. Командиров,17 (улица) | 50/40 | 45 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| ИТП Кр. Командиров,17 – ИТП Восстания,19 (подвалы) | 50/32 | 55 | распределительный | подвальная | 2014 | — | 21,5 |
| Кр. Командиров,17 – Восстания,19 (улица) | 50/32 | 28 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| ТК-4 – ТК-5 | 133/110 | 66 | магистральный | подземная | 2014 | ППУ/PE-X | 28,5 |
| ТК-5 – разв-е в Кр. Командиров,8 | 90/75 | 25 | магистральный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| разв-е в Кр. Командир.,8 – ИТП Кр. Командир.,6 (подвалы) | 50/32 | 37 | распределительный | подвальная | 2014 | — | 21,5 |
| Кр. Командиров,8 – Кр. Командиров,6 (улица) | 50/32 | 23 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| разв-е в Кр. Командиров,8 – ИТП Кр. | 90/63 | 29 | магистральный | подвальная | 2014 | — | 21,5 |
| Командиров,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП Кр. Командиров,8 – ИТП Красногвард.,7/1 (подвалы) | 75/50 | 60 | магистральный | подвальная | 2014 | — | 21,5 |
| Кр. Командиров,8 – Красногвард.,7/1 (улица) | 75/50 | 8 | магистральный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| разв-е в Красногвард.,7/1 – ИТП Красногвард.,13 (подвалы) | 50/32 | 22 | распределительный | подвальная | 2014 | — | 21,5 |
| Красногвард.,7/1 – Красногвард.,13 (улица) | 50/32 | 30 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| разв-е в Красногвард.,7/1 – ИТП Красногвард.,7/1 | 63/40 | 6 | магистральный | подвальная | 2014 | — | 21,5 |
| ИТП Красногвард.,7/1 – Красногвард.,7/1 выход | 50/32 | 6 | магистральный | подвальная | 2014 | — | 21,5 |
| Красногвард.,7/1 выход – отв-е на Красногвард.,7/2 | 50/32 | 20 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| отв-е на Красногвард.,7/2 – Красногвард.,7/2 | 50/32 | 41 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| отв-е на Красногвард.,7/2 – Красногвард.,1 | 50/32 | 42 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| Красногвардейская,1 (подвал) | 50/32 | 13 | распределительный | подвальная | 2014 | — | 21,5 |
| ТК-5 – разв-е в Кр. Командиров,3 | 110/90 | 97 | магистральный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| разв-е в Кр. Командир.,3 – ИТП Кр. Командир.,5 (подвалы) | 90/75 | 69 | магистральный | подвальная | 2012 | Стенофлекс | 26 |
| Кр. Командир.,3 – Кр. Командир.,5 (улица) | 75 | 17 | магистральный | подземная | 2012 | ППУ | 26 |
| ИТП Кр. Командиров,3 – Кр. Командиров,3 выход | 75/50 | 56 | магистральный | подвальная | 2012 | Стенофлекс | 26 |
| Кр. Командиров,5 выход – ИТП Гатчинская,3 (подвалы) | 57 | 15 | распределительный | подвальная | 2012 | Стенофлекс | 39 |
| Кр. Командиров,5 – Гатчинская,3 (улица) | 50 | 45 | распределительный | подземная | 2012 | ППУ | 26 |
| Кр. Командиров,5 выход – ИТП Вингиссара,88 (подвалы) | 75/50 | 34 | магистральный | подвальная | 2012 | Стенофлекс | 26 |
| Кр. Командиров,5 – Вингиссара,88 (улица) | 75/50 | 21 | магистральный | подземная | 2012 | ППУ | 26 |
| ИТП Вингиссара,88 – Вингиссара,88 выход | 75/50 | 24 | распределительный | подвальная | 2012 | Стенофлекс | 26 |
| Вингиссара,88 выход – ТК-10 | 75/50 | 6 | распределительный | подземная | 2012 | ППУ | 26 |
| ТК-10 – Гатчинское ш.,4 | 50 | 46 | распределительный | подземная | 2012 | ППУ | 26 |
| Гатчинское ш.,4 (подвал) | 50/40 | 14 | распределительный | подвальная | 2012 | Стенофлекс | 26 |
| ТК-10 – Гатчинское ш.,2 | 50 | 24 | распределительный | подземная | 2012 | ППУ | 26 |
| разв-е в Кр. Командиров,3 – ИТП Кр. | 90/63 | 57 | магистральный | подвальная | 2014 | — | 21 |
| Командиров,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП Кр. Командиров,3 – Кр. Командиров,3 выход | 63/40 | 48 | магистральный | подвальная | 2014 | — | 21 |
| Кр. Командиров,3 выход – ТК-6 | 63/40 | 37 | магистральный | подземная | 2014 | PE-X | 21 |
| ТК-6 – Вингиссара,80 | 32/18 | 50 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 21,5 |
| ТК-6 – ТК-6а | 50/32 | 18 | магистральный | подземная | 2014 | PE-X | 21 |
| ТК-6а – ТК-7 | 40/32 | 26 | магистральный | подземная | 2011 | ППУ | 21 |
| ТК-7 – Вингиссара,78 | 32/25 | 26 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| ТК-7 – ТК-8 | 32 | 25 | распределительный | подземная | 2011 | ППУ | 27 |
| ТК-8 – отв-е на Вингиссара,74 | 32/25 | 70 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| отв-е на Вингиссара,74 – Вингиссара,74 | 25/20 | 29 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| отв-е на Вингиссара,74 – РОВД гаражи | 25/20 | 65 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| ТК-3 – Восстания,32 вход | 110/75 | 50 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| Восстания,32 вход – ИТП Восстания,32 | 110/75 | 52 | магистральный | подвальная | 2016 | — | 17,5 |
| ИТП Восстания,32 – разв-е в Восстания,32 | 110/75 | 48 | магистральный | подвальная | 2016 | — | 17,5 |
| разв-е в Восстания,32 – Восстания,32 выход | 63/40 | 6 | распределительный | подвальная | 2016 | — | 17,5 |
| Восстания,32 – Красногвард.,17 (улица) | 50 | 22 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| Красногвард.,17 вход – ИТП Красногвард.,17 (1 часть) | 63/40 | 33 | распределительный | подвальная | 2016 | — | 17,5 |
| Красногвард.,17 вход – ИТП Красногвард.,17 (1 часть) | 50/40 | 24 | распределительный | подвальная | 2016 | — | 17,5 |
| разв-е в Восстания,32 – Восстания,32 выход | 90/63 | 14 | магистральный | подвальная | 2016 | — | 17,5 |
| Восстания,32 – Красногвард.,15 (улица) | 90/63 | 55 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| Красногвард.,15 вход – отв-е на ИТП Красногвард.,15 | 90/63 | 10 | магистральный | подвальная | 2016 | — | 17,5 |
| отв-е на Восстания,17а – Восстания,17а (подвалы) | 25/20 | 14 | распределительный | подвальная | 2016 | — | 17 |
| Красногвард.,15 – Восстания,17а (улица) | 28/18 | 26 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на ИТП Красногвард.,15 – ИТП Красногвард.,15 | 50/32 | 45 | распределительный | подвальная | 2016 | — | 17,5 |
| отв-е на ИТП Красногвард.,15 – Красногвард.,15 выход | 90/63 | 4 | магистральный | подвальная | 2016 | — | 17,5 |
| Красногвард.,15 выход – ТК-13 | 90/63 | 87 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| ТК-13 – ТК-14 | 90/63 | 119 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 18 |
| ТК-14 – Краснофлотская,11а | 32 | 19 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| ТК-14 – ТК-17 | 50 | 150 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| ТК-17 – Восстания,7 (улица) | 32 | 26 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 17 |
| Восстания,7 (подвал) | 32 | 45 | распределительный | подвальная | 2014 | — | 17 |
| ТК-17 – Кр. Партизан,10/5 (1 часть) | 40/28 | 101 | распределительный | подземная | 2014 | PE-X | 17 |
| ТК-17 – Кр. Партизан,10/5 (2 часть) | 40 | 79 | распределительный | подземная | 2017 | PE-X | 15,5 |
| ТК-14 – ТК-15 | 50 | 69 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| ТК-15 – Краснофлотская,9а | 32/20 | 32 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| ТК-15 – ТК-16 | 50 | 175 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| ТК-16 – отв-е на ЗАГС | 40 | 36 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на ЗАГС – ЗАГС | 32 | 11 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на ЗАГС – Кр. Партизан,5 | 32 | 143 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| БМК – выход из БМК (по зданию) | 32 | 35 | распределительный | надземная | 2021 | Минвата | 9 |
| выход из БМК (по зданию) – ТК-18а | 32/25 | 24 | распределительный | подземная | 2021 | PE-X | 8 |
| ТК-18а – АБК АО "Тепловые сети" | 32/25 | 4 | распределительный | подземная | 2021 | PE-X | 8 |
| ТК-18а – Слад АО "Тепловые сети" | 32/25 | 34 | распределительный | подземная | 2021 | PE-X | 8 |
| Характеристика сетей отопления котельной г. Волосово, ул. Хрустицкого, сооружение 86 |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК - ТК-1 | 273 | 7 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 25,5 |
| ТК-1 – ТК-2 | 219 | 78 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 26,5 |
| ТК-2 – пл. Советов,5 | 40 | 12 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| ТК-2 – ТК-3 | 219 | 97 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 26,5 |
| ТК-3 – Гаражи | 25 | 29 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| ТК-3 – ТК-4 | 108 | 44 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 26 |
| ТК-4 – пл. Советов,3а | 63 | 15 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| ТК-4 – ТК-5 | 108 | 31 | магистральный | подземная | 2011 | ППУ | 36,5 |
| ТК-5 – пл. Советов,3 | 40 | 17 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| ТК-5 – Ателье | 32 | 28 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| ТК-5 – отв-е на Вингиссара,107 | 90 | 28 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| отв-е на Вингиссара,107 – Вингиссара,107 | 40 | 23 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| отв-е на Вингиссара,107 – отв-е на Кафе | 90 | 17 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| отв-е на Кафе – Кафе | 25 | 12 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| отв-е на Кафе – Вингиссара,101 | 90 | 4 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| Вингиссара,101 (подвал) | 89 | 40 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 26 |
| ТК-3 – пл. Советов,9 вход | 219 | 67 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 26 |
| пл. Советов,9 (подвал) | 159 | 56 | магистральный | подвальная | 2016 | Минвата | 25,5 |
| пл. Советов,9 – Вингиссара,99 (улица) | 159 | 19 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 26 |
| Вингиссара,99 вход – разв-е в Вингиссара,99 | 159 | 14 | магистральный | подвальная | 2016 | Минвата | 25,5 |
| разв-е в Вингиссара,99 – ИТП Лесная,12 (подвалы) | 108 | 10 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 26 |
| Вингиссара,99 – Лесная,12 (улица) | 110 | 49 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| ИТП Лесная,12 – Лесная,12 выход | 89 | 32 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 26,5 |
| Лесная,12 – Лесная,16а (улица) | 90 | 28 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| разв-е в Вингиссара,99 – ИТП Вингиссара,99 | 159 | 38 | магистральный | подвальная | 2016 | Минвата | 25,5 |
| ИТП Вингиссара,99 – Вингиссара,99 выход | 133 | 14 | магистральный | подвальная | 2016 | Минвата | 25,5 |
| отв-е на Вингиссара,99а – Вингиссара,99а вход | 38 | 19 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 25,5 |
| Вингиссара,99а (подвал) | 57 | 30 | распределительный | подвальная | 1985 | Минвата | 100 |
| Вингиссара,99 – Лесная,2 (улица) | 133 | 49 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 26 |
| Лесная,2 вход – разв-е в Лесная,2 | 133 | 12 | магистральный | подвальная | 2016 | Минвата | 26 |
| разв-е в Лесная,2 – Вингиссара,85 (подвал) | 57 | 19 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 25,5 |
| Лесная,2 – Вингиссара,85 1 часть (улица) | 63 | 36 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| Лесная,2 – Вингиссара,85 2 часть (улица) | 108 | 52 | распределительный | подземная | 2007 | ППУ | 54 |
| разв-е в Лесная,2 – ИТП Лесная,2 | 108 | 9 | магистральный | подвальная | 2016 | Минвата | 26 |
| ИТП Лесная,2 – отв-е на Вингиссара,93 | 76 | 21 | магистральный | подвальная | 2016 | Минвата | 26 |
| отв-е на Вингиссара,93 – Лесная,2 выход | 57 | 4 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 25,5 |
| Лесная,2 – Вингиссара,93 (улица) | 63 | 35 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| Вингиссара,93 (подвал) | 57 | 26 | распределительный | подвальная | 1990 | Минвата | 100 |
| отв-е на Вингиссара,93 – отв-е на Вингиссара,95 | 48 | 25 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 26 |
| отв-е на Вингиссара,95 – Вингиссара,95 | 27 | 9 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 25,5 |
| отв-е на Вингиссара,95 – Лесная,2 выход | 38 | 4 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 25,5 |
| Лесная,2 – Вингиссара,97 (улица) | 40 | 22 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| ТК-1 – ТК-6 | 219 | 16 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 26,5 |
| ТК-6 – ТК-9 1 часть | 219 | 46 | магистральный | подземная | 2010 | ППУ | 41 |
| ТК-6 – ТК-9 2 часть | 133 | 20 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 26,5 |
| ТК-9 – отв-е на Вингиссара,119 | 110 | 10 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Вингиссара,119 – Вингиссара,119 | 75 | 23 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Вингиссара,119 – отв-е на пл. Советов,1а | 75 | 19 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на пл. Советов,1а – пл. Советов,1а | 25 | 28 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на пл. Советов,1а – отв-е на Вингиссара,115 | 75 | 52 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Вингиссара,115 – Вингиссара,115 | 40 | 31 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Вингиссара,115 – отв-е на Универмаг | 63 | 7 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Универмаг – Универмаг | 40 | 10 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Универмаг – пл. Советов | 40 | 21 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| ТК-9 – отв-е на Вингиссара,121 | 110 | 25 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Вингиссара,121 – Вингиссара,121 | 40 | 36 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Вингиссара,121 – отв-е на Вингиссара,123 | 110 | 36 | магистральный | подземная | 2014 | PE-X | 22 |
| отв-е на Вингиссара,123 – Вингиссара,123 | 40 | 12 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Вингиссара,123 – отв-е на Вингиссара,125 | 90 | 24 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Вингиссара,125 – Вингиссара,125 | 40 | 31 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Вингиссара,125 – отв-е на Хрустицкого,82 | 75 | 36 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Хрустицкого,82 – Хрустицкого,82 | 63 | 11 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| Хрустицкого,82 (подвал) | 57 | 18 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 25,5 |
| отв-е на Хрустицкого,82 – Хрустицкого,84 | 63 | 17 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| Хрустицкого,82 (подвал) | 57 | 4 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 25,5 |
| ТК-6 – отв-е на пл. Советов,7а | 90 | 19 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на пл. Советов,7а – пл. Советов,7а | 50 | 25 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на пл. Советов,7а – отв-е на Хрустицкого,78 | 75 | 45 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Хрустицкого,78 – Хрустицкого,78 | 50 | 28 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Хрустицкого,78 – Хрустицкого,80 | 50 | 39 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| ТК-6 – Прачечная вход | 133 | 82 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 26 |
| Прачечная вход – ИТП Прачечная | 133 | 12 | магистральный | надземная | 2016 | ППУ | 26 |
| ИТП Прачечная – Прачечная выход | 133 | 8 | магистральный | надземная | 2016 | ППУ | 26 |
| Прачечная выход – ТК-7 | 133 | 14 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 26 |
| ТК-7 – отв-е на Инфекц. отделение | 63 | 31 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Инфекц. отделение – Инфекц. отделение | 32 | 29 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Инфекц. отделение – отв-е на МОРГ | 63 | 8 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на МОРГ – МОРГ | 50 | 34 | распределительный | подземная | 2020 | PE-X | 9 |
| отв-е на МОРГ – Акушерия | 50 | 42 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| Акушерия (подвал) | 57 | 39 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 26 |
| ТК-7 – Стационар | 75 | 36 | распределительный | подземная | 2015 | PE-X | 20 |
| ТК-7 – отв-е на Пищеблок | 110 | 85 | магистральный | подземная | 2015 | PE-X | 19 |
| отв-е на Пищеблок – Пищеблок | 50 | 42 | распределительный | подземная | 2015 | PE-X | 19 |
| Пищеблок (подвал) | 89 | 22 | распределительный | подземная | 2015 | PE-X | 19 |
| отв-е на Пищеблок – ТК-8 | 110 | 62 | магистральный | подземная | 2015 | PE-X | 19 |
| ТК-8 – Поликлиника | 63 | 53 | распределительный | подземная | 2015 | PE-X | 19,5 |
| ТК-8 – Хозкорпус | 25 | 6 | распределительный | подземная | 2017 | PE-X | 17 |
| ТК-8 – отв-е на СЭС новый корпус | 90 | 57 | магистральный | подземная | 2015 | PE-X | 20,5 |
| отв-е на СЭС новый корпус – СЭС новый корпус | 50 | 9 | распределительный | подземная | 2017 | PE-X | 17 |
| отв-е на СЭС новый корпус – отв-е на СЭС старый корпус | 75 | 4 | магистральный | подземная | 2017 | PE-X | 17 |
| отв-е на СЭС стар. корпус – СЭС стар. корпус | 50 | 10 | распределительный | подземная | 2017 | PE-X | 17 |
| СЭС стар. корпус (подвал) | 48 | 8 | распределительный | подвальная | 2017 | Минвата | 25,5 |
| отв-е на СЭС стар. корпус – АБК ЦРБ | 63 | 65 | распределительный | подземная | 2017 | PE-X | 17 |
| АБК ЦРБ (по зданию) | 57 | 23 | распределительный | надземная | 2017 | Минвата | 25,5 |
| Характеристика сетей ГВС котельной г. Волосово, ул. Хрустицкого, сооружение 86 |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК - ТК-1 | 110/75 | 6 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| ТК-1 – ТК-2 | 110/75 | 80 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| ТК-2 – ТК-3 | 110/75 | 98 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| ТК-3 – Гаражи | 25/ - | 25 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| ТК-3 – ТК-4 | 50/40 | 44 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| ТК-4 – ТК-5 | 50 | 31 | магистральный | подземная | 2011 | PE-X | 27 |
| ТК-5 – пл. Советов,3 | 25/20 | 17 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| ТК-5 – Вингиссара,101 вход | 50/32 | 49 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| Вингиссара,101 (подвал) | 50/32 | 42 | распределительный | подвальная | 2016 | — | 17 |
| ТК-3 – пл. Советов,9 вход | 90/63 | 69 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| пл. Советов,9 (подвал) | 90/63 | 56 | магистральный | подвальная | 2016 | — | 17 |
| пл. Советов,9 – Вингиссара,99 (улица) | 90/63 | 20 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| Вингиссара,99 вход – разв-е в Вингиссара,99 | 90/63 | 12 | магистральный | подвальная | 2016 | — | 17 |
| разв-е в Вингиссара,99 – ИТП Лесная,12 (подвалы) | 63/40 | 8 | распределительный | подвальная | 2016 | — | 17 |
| Вингиссара,99 – Лесная,12 (улица) | 63/40 | 49 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| ИТП Лесная,12 – Лесная,12 выход | 40/32 | 32 | распределительный | подвальная | 2016 | — | 17 |
| Лесная,12 – Лесная,16а (улица) | 40 | 28 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| разв-е в Вингиссара,99 – ИТП Вингиссара,99 | 75/50 | 43 | распределительный | подвальная | 2016 | — | 17 |
| ИТП Вингиссара,99 – Вингиссара,99 выход | 50/32 | 14 | распределительный | подвальная | 2016 | — | 17 |
| Вингиссара,99 – Лесная,2 (улица) | 50/32 | 51 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| Лесная,2 вход – ИТП Лесная,2 | 50/32 | 14 | распределительный | подвальная | 2016 | — | 17 |
| ТК-6 – Прачечная вход | 75/50 | 89 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| Прачечная вход – ИТП Прачечная | 75/50 | 10 | магистральный | надземная | 2016 | Минвата | 26 |
| ИТП Прачечная – Прачечная выход | 75/50 | 10 | магистральный | надземная | 2016 | Минвата | 26 |
| Прачечная выход – ТК-7 | 75/50 | 14 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| ТК-7 – отв-е на Инфекц. отделение | 40 | 31 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Инфекц. отделение – Инфекц. отделение | 28/18 | 29 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Инфекц. отделение – Акушерия | 32 | 50 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| Акушерия (подвал) | 32/25 | 39 | распределительный | подвальная | 2016 | — | 17 |
| ТК-7 – Стационар | 40/32 | 36 | распределительный | подземная | 2015 | PE-X | 20 |
| ТК-7 – отв-е на Пищеблок | 50 | 84 | магистральный | подземная | 2015 | PE-X | 19 |
| отв-е на Пищеблок – Пищеблок | 50 | 42 | распределительный | подземная | 2015 | PE-X | 19 |
| Пищеблок (подвал) | 40/32 | 26 | распределительный | подземная | 2015 | PE-X | 19 |
| отв-е на Пищеблок – ТК-8 | 50 | 62 | магистральный | подземная | 2015 | PE-X | 19 |
| ТК-8 – Поликлиника | 40/28 | 53 | распределительный | подземная | 2015 | PE-X | 19,5 |
| ТК-8 – СЭС стар. корпус | 28/18 | 71 | распределительный | подземная | 2015 | PE-X | 20,5 |
| СЭС стар. корпус (подвал) | 32/20 | 5 | распределительный | подвальная | 2017 | Минвата | 25,5 |
| Характеристика сетей отопления котельной г. Волосово, ул. Ветеранов, сооружение 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК - ТК-1 | 159 | 7 | магистральный | подземная | 2015 | ППУ | 29,5 |
| ТК-1 – ТК-2 | 159 | 42 | магистральный | подземная | 2015 | ППУ | 29,5 |
| ТК-2 – ТК-2а | 159 | 42 | магистральный | подземная | 2006 | ППУ | 56 |
| ТК-2а – отв-е на цеха винзавода | 159 | 45 | магистральный | подземная | 2006 | ППУ | 56 |
| ТК-2а – отв-е на цеха винзавода | 159 | 76 | магистральный | надземная | 2006 | ППУ | 56 |
| отв-е на цеха винзавода – цеха винзавода | 108 | 5 | распределительный | надземная | 2006 | ППУ | 56 |
| отв-е на цеха винзавода – ТК-3 | 159 | 40 | магистральный | надземная | 2006 | ППУ | 56 |
| отв-е на цеха винзавода – ТК-3 | 159 | 37 | магистральный | подземная | 2006 | ППУ | 56 |
| ТК-3 – склад винзавода | 89 | 15 | распределительный | подземная | 2006 | ППУ | 56 |
| ТК-3 – отв-е на Механизаторов,8 | 90 | 296 | магистральный | подземная | 2010 | ППУ | 32,5 |
| отв-е на Механизаторов,8 – Механизаторов,8 | 32 | 18 | распределительный | подземная | 2010 | ППУ | 32,5 |
| отв-е на Механизаторов,8 – отв-е на Механизаторов,10 | 90 | 37 | магистральный | подземная | 2010 | ППУ | 32,5 |
| отв-е на Механизаторов,10 – Механизаторов,10 | 50 | 18 | распределительный | подземная | 2010 | ППУ | 32,5 |
| отв-е на Механизаторов,10 – отв-е на Механизаторов,12 | 90 | 42 | распределительный | подземная | 2010 | ППУ | 32,5 |
| отв-е на Механизаторов,12 – Механизаторов,12 | 50 | 34 | распределительный | подземная | 2010 | ППУ | 32,5 |
| отв-е на Механизаторов,12 – Механизаторов,14 | 50 | 44 | распределительный | подземная | 2010 | ППУ | 32,5 |
| ТК-1 – отв-е на Ветеранов,6 | 110 | 64 | магистральный | подземная | 2015 | PE-X | 20 |
| отв-е на Ветеранов,6 – Ветеранов,6 | 50 | 21 | распределительный | подземная | 2015 | PE-X | 20 |
| отв-е на Ветеранов,6 – отв-е на Ветеранов,4 | 90 | 40 | магистральный | подземная | 2015 | PE-X | 20 |
| отв-е на Ветеранов,4 – Ветеранов,4 | 40 | 14 | распределительный | подземная | 2015 | PE-X | 20 |
| отв-е на Ветеранов,4 – отв-е на Ветеранов,2 | 75 | 38 | магистральный | подземная | 2015 | PE-X | 20 |
| отв-е на Ветеранов,2 – Ветеранов,2 | 40 | 17 | распределительный | подземная | 2015 | PE-X | 20 |
| отв-е на Ветеранов,2 – отв-е на Нарвская,3 | 75 | 24 | магистральный | подземная | 2015 | PE-X | 20 |
| отв-е на Нарвская,3 – Нарвская,3 | 50 | 21 | распределительный | подземная | 2015 | PE-X | 20 |
| отв-е на Нарвская,3 – ТК-4 | 63 | 32 | магистральный | подземная | 2015 | PE-X | 20 |
| ТК-4 – Нарвская,5 | 50 | 16 | распределительный | подземная | 2015 | PE-X | 20 |
| ТК-4 – Нарвская,7 | 32 | 50 | распределительный | подземная | 2015 | PE-X | 20 |
| ТК-4 – Усадьба СХТ,10а | 25 | 11 | распределительный | подземная | 2015 | PE-X | 20 |
| ТК-1 – отв-е на Усадьба СХТ,3 | 75 | 125 | магистральный | подземная | 2015 | PE-X | 20 |
| отв-е на Усадьба СХТ,3 – Усадьба СХТ,3 | 50 | 13 | распределительный | подземная | 2015 | PE-X | 20 |
| отв-е на Усадьба СХТ,3 – Усадьба СХТ,5 | 63 | 36 | распределительный | подземная | 2015 | PE-X | 20 |
| Характеристика сетей отопления котельной г. Волосово, пр. Вингиссара, сооружение 35Б |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК - ТК-1 | 325 | 80 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 26,5 |
| ТК-1 – Афанасьева,12 | 25 | 27 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| ТК-1 – Афанасьева,14 вход | 219 | 28 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 26,5 |
| Афанасьева,14 вход – Афанасьева,14 ИТП | 219 | 48 | магистральный | подвальная | 2016 | Минвата | 27 |
| Афанасьева,14 ИТП – отв-е на ВСШ №2 | 219 | 32 | магистральный | подвальная | 2016 | Минвата | 27 |
| отв-е на ВСШ №2 – ИТП ВСШ №2 (подвалы) | 76 | 10 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 27 |
| Афанасьева,14 – ВСШ №2 (улица) | 75 | 54 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 18 |
| отв-е на ВСШ №2 – Афанасьева,14 выход | 159 | 23 | магистральный | подвальная | 2016 | Минвата | 27 |
| Афанасьева,14 выход – Первомайская,4 (улица) | 159 | 76 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 27 |
| Первомайская,4 вход – отв-е на Первомайская,2 | 159 | 52 | магистральный | подвальная | 2016 | Минвата | 27 |
| отв-е на Первомайская,2 – Первомайская,2 (подвалы) | 89 | 24 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 27 |
| Первомайская,4 – Первомайская,2 (улица) | 90 | 44 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 18 |
| отв-е на Первомайская,2 – ИТП Первомайская,4 | 133 | 6 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 27 |
| ИТП Первомайская,4 – Первомайская,4 выход | 108 | 50 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 27 |
| Первомайская,4 выход – отв-е на Зелёная,12 | 110 | 29 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 18 |
| отв-е на Зелёная,12 – Зелёная,12 | 90 | 3 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 18 |
| Зелёная,12 (подвал) | 89 | 30 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 27 |
| отв-е на Зелёная,12 – Зелёная,14 | 90 | 14 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 18 |
| Зелёная,14 (подвал) | 89 | 50 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 27 |
| ТК-1 – Вингиссара,39 вход | 133 | 25 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 27 |
| Вингиссара,39 вход – ИТП Вингиссара,39 | 133 | 36 | магистральный | подвальная | 2016 | Минвата | 27 |
| ИТП Вингиссара,39 – отв-е на ЖЭУ Вингиссара,35 | 108 | 21 | магистральный | подвальная | 2016 | Минвата | 27 |
| отв-е на ЖЭУ – ЖЭУ (подвал) | 38 | 5 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 26 |
| Вингиссара,39 – отв-е на старый корпус ЖЭУ | 40 | 29 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на старый корпус ЖЭУ – старый корпус ЖЭУ | 32 | 10 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на старый корпус ЖЭУ – новый корпус ЖЭУ | 40 | 17 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| Вингиссара,39 – гараж ЖЭУ | 25 | 16 | распределительный | подземная | 2017 | PE-X | 15 |
| отв-е на ЖЭУ Вингиссара,35 – Вингиссара,39 выход | 108 | 13 | магистральный | подвальная | 2016 | Минвата | 27 |
| Вингиссара,39 выход – отв-е на Вингиссара,30 | 110 | 119 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Вингиссара,30 – Вингиссара,30 | 63 | 9 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| Вингиссара,30 (подвал) | 76 | 6 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 26,5 |
| отв-е на Вингиссара,30 – отв-е на Вингиссара,28 | 75 | 13 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Вингиссара,28 – Вингиссара,28 | 32 | 7 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Вингиссара,28 – отв-е на Гаражи | 63 | 26 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Гаражи – Гаражи | 32 | 3 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Гаражи – отв-е на Контору пожохраны | 63 | 29 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Контору пожохраны – Контора пожохраны | 40 | 12 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Контору пожохраны – Депо пожохраны | 50 | 25 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| ТК-1 – Зелёная,5 вход | 219 | 34 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 27 |
| Зелёная,5 вход – ИТП Зелёная,5 | 219 | 32 | магистральный | подвальная | 2016 | Минвата | 27 |
| ИТП Зелёная,5 – Зелёная,5 выход | 219 | 41 | магистральный | подвальная | 2016 | Минвата | 27 |
| Зелёная,5 выход – ТК-2а | 219 | 3 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 27 |
| ТК-2а – Зелёная,8 (улица) | 75 | 74 | распределительный | подземная | 2020 | PE-X | 9 |
| Зелёная,8 (подвал) | 76 | 40 | распределительный | подвальная | 2021 | Минвата | 11,5 |
| ТК-2а – Вингиссара,49 вход | 219 | 10 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 27 |
| Вингиссара,49 вход – ИТП Вингиссара,49 | 219 | 56 | магистральный | подвальная | 2016 | Минвата | 27 |
| ИТП Вингиссара,49 – Вингиссара,49 выход | 159 | 18 | магистральный | подвальная | 2016 | Минвата | 27 |
| Вингиссара,49 – Вингиссара,51 (улица) | 159 | 16 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 27 |
| Вингиссара,51 вход – ИТП Вингиссара,51 | 159 | 74 | магистральный | подвальная | 2016 | Минвата | 27 |
| ИТП Вингиссара,51 – Вингиссара,51 выход | 159 | 12 | магистральный | подвальная | 2016 | Минвата | 27 |
| отв-е на Вингиссара,53а – Вингиссара,53а | 25 | 4 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 27 |
| Вингиссара,51 – Вингиссара,53 (улица) | 159 | 18 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 27 |
| Вингиссара,53 вход – ИТП Вингиссара,53 | 159 | 5 | магистральный | подвальная | 2016 | Минвата | 26,5 |
| отв-е на Вингиссара,55 – Вингиссара,55 (подвалы) | 38 | 14 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 26,5 |
| Вингиссара,53 – Вингиссара,55 (улица) | 40 | 55 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| ИТП Вингиссара,53 – Вингиссара,53 выход | 133 | 9 | магистральный | подвальная | 2016 | Минвата | 26,5 |
| Вингиссара,53 выход – ТК-2 | 133 | 80 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 26,5 |
| ТК-2 – Вингиссара,57 вход | 110 | 17 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| Вингиссара,57 (подвал) | 108 | 10 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 26,5 |
| ТК-2а – отв-е на Вингиссара,63 | 90 | 127 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Вингиссара,63 – Вингиссара,63 | 40 | 6 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| отв-е на Вингиссара,63 – Офисное здание | 63 | 15 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17 |
| БМК - ТК-3 | 133 | 117 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ | 26,5 |
| ТК-3 – Афанасьева,8а | 89 | 44 | распределительный | подземная | 2012 | ППУ | 39 |
| ТК-3 – отв-е на Вингиссара,25 | 110 | 33 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 18 |
| отв-е на Вингиссара,25 – Вингиссара,25 | 32 | 81 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 18 |
| отв-е на Вингиссара,25 – отв-е на Вингиссара,23 | 110 | 48 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 18 |
| отв-е на Вингиссара,23 – Вингиссара,23 | 40 | 38 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 18 |
| отв-е на Вингиссара,23 – ТК-4 | 110 | 28 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 18 |
| ТК-4 – Вингиссара,21 вход | 75 | 28 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| Вингиссара,21 (подвал) | 57 | 5 | распределительный | подвальная | 2016 | Минвата | 26,5 |
| ТК-4 – ТК-5 (1 часть) | 89 | 47 | магистральный | подземная | 2007 | ППУ | 54 |
| ТК-4 – ТК-5 (2 часть) | 75 | 30 | магистральный | подземная | 2018 | PE-X | 13 |
| ТК-5 – Вингиссара,19 вход | 40 | 42 | распределительный | подземная | 2018 | PE-X | 14 |
| Вингиссара,19 (подвал) | 38 | 5 | распределительный | подвальная | 2018 | Минвата | 18 |
| ТК-5 – отв-е на Железнодорожная,4 | 63 | 94 | магистральный | подземная | 2015 | PE-X | 19 |
| отв-е на Железнодорожная,4 – ТК-5а | 63 | 62 | распределительный | подземная | 2015 | PE-X | 19 |
| ТК-5а – Железнодорожная,4 | 50 | 20 | распределительный | подземная | 2017 | PE-X | 17 |
| отв-е на Железнодорож.,4 – отв-е на Вингиссара,14 (1 часть) | 50 | 18 | распределительный | подземная | 2018 | PE-X | 13 |
| отв-е на Железнодорож.,4 – отв-е на Вингиссара,14 (2 часть) | 57 | 24 | распределительный | надземная | 2018 | ППУ | 19,5 |
| отв-е на Железнодорож.,4 – отв-е на Вингиссара,14 | 89 | 11 | распределительный | надземная | 2008 | ППУ | 51 |
| (3 часть) |  |  |  |  |  |  |  |
| отв-е на Вингиссара,14 – Вингиссара,14 | 32 | 1 | распределительный | надземная | 2018 | Минвата | 19,5 |
| отв-е на Вингиссара,14 – разв-е у Вингиссара,12 | 89 | 60 | распределительный | надземная | 2001 | ППУ | 72 |
| разв-е у Вингиссара,12 – Вингиссара,12/1 | 32 | 12 | распределительный | надземная | 2015 | ППУ | 28,5 |
| разв-е у Вингиссара,12 – Вингиссара,12/1 | 89 | 16 | распределительный | надземная | 2015 | ППУ | 28,5 |
| Характеристика сетей ГВС котельной г. Волосово, пр. Вингиссара, сооружение 35Б |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК - ТК-1 | 133/110 | 79 | магистральный | подземная | 2016 | ППУ/PE- X | 22 |
| ТК-1 – Афанасьева,14 вход | 110/75 | 27 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| Афанасьева,14 вход – Афанасьева,14 ИТП | 110/75 | 53 | магистральный | подвальная | 2016 | — | 18 |
| Афанасьева,14 ИТП – отв-е на ВСШ №2 | 110/75 | 32 | магистральный | подвальная | 2016 | — | 18 |
| отв-е на ВСШ №2 – ИТП ВСШ №2 (подвалы) | 32 | 16 | распределительный | подвальная | 2016 | — | 18 |
| Афанасьева,14 – ВСШ №2 (улица) | 32 | 54 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 18 |
| отв-е на ВСШ №2 – Афанасьева,14 выход | 110/75 | 24 | магистральный | подвальная | 2016 | — | 18 |
| Афанасьева,14 – Первомайская,4 (улица) | 90/63 | 79 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 18 |
| Первомайская,4 вход – отв-е на Первомайская,2 | 90/63 | 55 | магистральный | подвальная | 2016 | — | 18 |
| отв-е на Первомайская,2 – Первомайская,2 (подвалы) | 50/32 | 19 | распределительный | подвальная | 2016 | — | 18 |
| Первомайская,4 – Первомайская,2 (улица) | 50/32 | 44 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 18 |
| отв-е на Первомайская,2 – ИТП Первомайская,4 | 90/63 | 6 | распределительный | подвальная | 2016 | — | 18 |
| ИТП Первомайская,4 – Первомайская,4 выход | 63/40 | 50 | распределительный | подвальная | 2016 | — | 18 |
| Первомайская,4 выход – отв-е на Зелёная,12 | 63/40 | 29 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 18 |
| отв-е на Зелёная,12 – Зелёная,12 | 50/32 | 3 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 18 |
| Зелёная,12 (подвал) | 50/32 | 32 | распределительный | подвальная | 2016 | — | 18 |
| отв-е на Зелёная,12 – Зелёная,14 | 50/40 | 14 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 18 |
| Зелёная,14 (подвал) | 50/40 | 56 | распределительный | подвальная | 2016 | — | 18 |
| ТК-1 – Вингиссара,39 вход | 63/40 | 26 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 18 |
| Вингиссара,39 вход – ИТП Вингиссара,39 | 63/40 | 42 | магистральный | подвальная | 2016 | — | 18 |
| ИТП Вингиссара,39 – Вингиссара,39 выход | 40/32 | 31 | распределительный | подвальная | 2016 | — | 18 |
| ТК-1 – Зелёная,5 вход | 110/75 | 35 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 18 |
| Зелёная,5 вход – ИТП Зелёная,5 | 110/75 | 41 | магистральный | подвальная | 2016 | — | 18 |
| ИТП Зелёная,5 – Зелёная,5 выход | 110/75 | 32 | магистральный | подвальная | 2016 | — | 18 |
| Зелёная,5 выход – ТК-2а | 90/63 | 3 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 18 |
| ТК-2а – Зелёная,8 (улица) | 40 | 71 | распределительный | подземная | 2020 | PE-X | 9 |
| Зелёная,8 (подвал) | 50/40 | 38 | распределительный | подвальная | 2021 | — | 8 |
| ТК-2а – Вингиссара,49 вход | 90/63 | 10 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 18 |
| Вингиссара,49 вход – ИТП Вингиссара,49 | 90/63 | 59 | магистральный | подвальная | 2016 | — | 18 |
| ИТП Вингиссара,49 – Вингиссара,49 выход | 90/63 | 20 | магистральный | подвальная | 2016 | — | 18 |
| Вингиссара,49 – Вингиссара,51 (улица) | 90/63 | 16 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 18 |
| Вингиссара,51 вход – ИТП Вингиссара,51 | 90/63 | 76 | магистральный | подвальная | 2016 | — | 18 |
| ИТП Вингиссара,51 – Вингиссара,51 выход | 75/50 | 14 | магистральный | подвальная | 2016 | — | 18 |
| Вингиссара,51 – Вингиссара,53 (улица) | 75/50 | 18 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 18 |
| Вингиссара,53 вход – ИТП Вингиссара,53 | 75/50 | 6 | магистральный | подвальная | 2016 | — | 17,5 |
| ИТП Вингиссара,53 – Вингиссара,53 выход | 50/40 | 11 | распределительный | подвальная | 2016 | — | 17,5 |
| Вингиссара,53 выход – ТК-2 | 50 | 82 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| ТК-2 – Вингиссара,57 вход | 40 | 17 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| Вингиссара,57 (подвал) | 40 | 7 | распределительный | подвальная | 2016 | — | 17,5 |
| БМК - ТК-3 | 50 | 120 | магистральный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| ТК-3 – Афанасьева,8а | 32 | 42 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| ТК-3 – ТК-4 | 40 | 109 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 18 |
| ТК-4 – Вингиссара,21 вход | 40 | 28 | распределительный | подземная | 2016 | PE-X | 17,5 |
| Вингиссара,21 (подвал) | 38 | 5 | распределительный | подвальная | 2016 | — | 26 |

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На тепловых сетях, в тепловых камерах, установлена чугунная и стальная ручная клиновая запорно-регулирующая арматура. Расстояние между соседними секционирующими задвижками определяет время опорожнения и заполнения участка, следовательно, влияет на время ремонта и восстановления участка тепловой сети. При возникновении аварии или инцидента величина отключенной тепловой нагрузки также зависит от количества и места установки секционирующих задвижек.

Таблица 15 – Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

| Наименование котельной | Тип секционирующей и регулирующей арматуры (задвижки; затворы; краны, вентили, регулирующая арматура) | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| БМК Волосово Ленинградская | краны шаровые | 186 |
| БМК Волосово Вингиссара | краны шаровые | 64 |
| БМК Волосово Хрустицкого | краны шаровые | 74 |
| БМК Волосово Ветеранов | краны шаровые | 18 |

д)  описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

В систему тепловых сетей муниципального образования Волосовское городское поселение входят тепловые камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-2016 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

Камеры расположены в местах установки оборудования теплопроводов: задвижек, спускных и воздушных кранов. Тепловая камера служит для защиты узлов (стыков), а также секционных задвижек (вентилей), компенсаторов, дренажных устройств, разных отводов, перемычек и возможных слабых мест на трубопроводе.

На сетях АО «Тепловые сети» запорная арматура установлены на всех врезках к потребителям. В качестве запорной арматуры, главным образом, используются стальные клиновые задвижки ЗКЛ и шаровые краны. Запорная арматура установлена на выходе из котельной, на ответвлениях тепловых сетей от магистральных линий в сторону потребителей.

Секционирующие задвижки находятся на трубопроводах тепловых сетей и на ответвлениях к потребителям. В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях поселения выступают чугунные задвижки. Их количество, соответствует нормативным показателям, исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, соответствуют СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». В качестве регулирующей арматуры применяются клапаны.

В тепловых камерах установлены чугунные задвижки, вентили бронзовые, затворы дисковые различных диаметров.

Таблица 16 – Индивидуальные тепловые пункты (далее - ИТП)

| Наименование котельной | Количество ИТП | Средняя тепловая мощность ИТП, Гкал/ч | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям через ИТП (от общей тепловой нагрузки) |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Волосово, ул. Ленинградская, сооружение 20Б | 60 | 0,291 | 96,4% |
| г. Волосово, пр. Вингиссара, сооружение 35Б | 21 | 0,294 | 94,8% |
| г. Волосово, ул. Хрустицкого, сооружение 86 | 23 | 0,152 | 74% |
| г. Волосово, ул. Ветеранов, сооружение 8 | 4 | 0,118 | 43,4% |

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы отопления.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 18 градусов.

Утвержденный температурный график, по которому осуществляется отпуск тепловой энергии в тепловую сеть на нужды теплоснабжения является 95/70 ºС.

Способ регулирования отпуска теплоты – качественный, согласно утвержденному температурному графику.

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их

соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

-	по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

-	по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

-	по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой

сети может превышать заданным температурным графиком не более чем на +3%.

Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

Данный график был принят на основании технико-экономических расчетов в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети».

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно и по температурному графику 95/70 ºС по следующим причинам:

-	присоединение	потребителей	к	тепловым	сетям непосредственное	без смешения и без регуляторов расхода на вводах;

-	экономичная и безопасная работы системы;

-	надежное теплоснабжение потребителей;

-	минимальные затраты на реконструкцию.

По предоставленным данным с котельных фактический график отпуска тепла представлен в таблице.

Таблица 17.1  – Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

| Период | Котельная Ленинградская |  |  | Котельная Ветеранов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднемесячная температура, ºС |  |  | Среднемесячная температура, ºС |  |  |
|  | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. |
| январь | -10,7 | 73,1 | 55,6 | -10,7 | 72,8 | 55,9 |
| февраль | -5,1 | 63,4 | 49,9 | -5,1 | 62,7 | 50,3 |
| март | 1,1 | 53,4 | 44,1 | 1,1 | 52,6 | 43,7 |
| апрель | 5,0 | 47,3 | 39,2 | 5,0 | 47,0 | 38,8 |
| май | 12,2 | 37,1 | 31,9 | 12,2 | 36,4 | 32,3 |
| июнь | 15,4 | - | - | 15,4 | - | - |
| июль | 18,3 | - | - | 18,3 | - | - |
| август | 16,5 | - | - | 16,5 | - | - |
| сентябрь | 14,6 | 36,6 | 32,2 | 14,6 | 36,8 | 31,6 |
| октябрь | 6,2 | 45,2 | 37,1 | 6,2 | 44,8 | 37,0 |
| ноябрь | 1,7 | 53,2 | 43,3 | 1,7 | 52,3 | 42,4 |
| декабрь | -1,5 | 58,8 | 47,4 | -1,5 | 58,6 | 46,6 |
| Ср. от-ный период | 228 дней |  |  | 228 дней |  |  |

Таблица 17.2  – Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

| Период | Котельная Вингиссара |  |  | Котельная Хрустицкого |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднемесячная температура, ºС |  |  | Среднемесячная температура, ºС |  |  |
|  | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. |
| январь | -10,7 | 73,0 | 56,2 | -10,7 | 72,7 | 56,4 |
| февраль | -5,1 | 63,2 | 49,8 | -5,1 | 63,0 | 50,2 |
| март | 1,1 | 53,2 | 43,9 | 1,1 | 53,1 | 44,4 |
| апрель | 5,0 | 46,9 | 39,4 | 5,0 | 46,5 | 39,0 |
| май | 12,2 | 37,3 | 32,0 | 12,2 | 37,2 | 31,8 |
| июнь | 15,4 | - | - | 15,4 | - | - |
| июль | 18,3 | - | - | 18,3 | - | - |
| август | 16,5 | - | - | 16,5 | - | - |
| сентябрь | 14,6 | 37,1 | 32,4 | 14,6 | 36,9 | 31,5 |
| октябрь | 6,2 | 45,4 | 37,5 | 6,2 | 45,1 | 37,3 |
| ноябрь | 1,7 | 51,6 | 43,1 | 1,7 | 51,9 | 42,0 |
| декабрь | -1,5 | 59,4 | 47,2 | -1,5 | 58,9 | 46,9 |
| Ср. от-ный период | 228 дней |  |  | 228 дней |  |  |

з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические режимы тепловых сетей обусловлены качественным способом регулирования и неизменны на протяжении отопительного периода.

Разработка гидравлических режимов тепловых сетей в АО «Тепловые сети», а также пьезометрических графиков не производилась.

У теплоснабжающих организаций отсутствует пьезометрический график, и расчет гидравлического режима. При этом обеспечивается рекомендуемый перепад давления, как у конечного, так и остальных потребителей.

Несмотря на то, что нормативными документами не регламентируется предельно допустимый уровень удельных гидравлических потерь, существуют рекомендации в различных справочниках. Ими устанавливаются следующие величины удельных потерь:

-	8 мм/м – для магистральных тепловых сетей;

-	15 мм/м – для распределительных тепловых сетей;

-	30 мм/м – для квартальных тепловых сетей.

Превышение рекомендованных значений допускается, однако, это влечет за собой увеличение расхода электроэнергии на привод насосного оборудования.

Как и в случае с удельными потерями давления, допустимые значения скоростей не регламентируются. Существующие рекомендации устанавливают диапазон оптимальных скоростей от 0,3 м/с до 1,5 м/с. При уменьшении скорости будут расти тепловые потери, при увеличении – гидравлические.

Анализ гидравлических расчетов для систем тепло- и водоснабжения производится на максимально возможную (на расчётную температуру наружной среды) нагрузку потребителей.

Таблица 18  – Существующие гидравлические режимы АО «Тепловые сети».

| Наименование котельной | Контур отопление или ГВС | Р1, кгс/см2 | Р2, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ленинградская 20Б | Отопление 1-й выпуск | 4,4 | 2,4 |
|  | Отопление 2-й выпуск | 4,8 | 2,7 |
|  | ГВС 1-й выпуск | 3,2 | 2,5 |
| Хрустицкого 86 | Отопление 1-й выпуск | 4,0 | 2,7 |
|  | ГВС 1-й выпуск | 3,3 | 3,0 |
| Вингиссара 35Б | Отопление 1-й выпуск | 4,3 | 2,5 |
|  | Отопление 2-й выпуск | 4,0 | 2,8 |
|  | ГВС 1-й выпуск | 3,3 | 3,0 |
|  | ГВС 2-й выпуск | 3,2 | 3,1 |
| Ветеранов 8 | Отопление 1-й выпуск | 3,0 | 2,4 |

Существующие гидравлические режимы в полной мере обеспечивают передачу теплоносителя до удаленных потребителей.

Системы теплоснабжения представляют собой взаимосвязанный комплекс потребителей тепла, отличающихся как характером, так и величиной теплопотребления. Режимы расходов тепла многочисленными абонентами неодинаковы. Тепловая нагрузка отопительных установок изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, оставаясь практически стабильной в течение суток.

В этих условиях необходимо искусственное изменение параметров и расхода теплоносителя в соответствии с фактической потребностью абонентов. Регулирование повышает качество теплоснабжения, сокращает перерасход тепловой энергии и топлива.

В зависимости от места осуществления регулирования различают центральное, групповое, местное и индивидуальное регулирование.

Центральное регулирование выполняют в источнике теплоснабжения по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например, у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т. е. осуществляется комбинированное регулирование.

Комбинированное регулирование, состоящее из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создает наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим тепло, потреблением.

По способу осуществления регулирование может быть автоматическим и ручным.

Рисунок 4 - Пьезометрический график тепловой сети при пропорциональной разрегулировке абонентов.

Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом теплоносителя и давлением в различных точках системы в данный момент времени.

Расчетный гидравлический режим характеризуется распределением теплоносителя в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой абонентов. Давление в узловых точках сети и на абонентских вводах равно расчетному. Наглядное представление об этом режиме дает пьезометрический график, построенный по данным гидравлического расчета.

и) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

При возникновении аварийных ситуаций в системе теплоснабжения ограничение подачи тепловой энергии и отключение потребителей производится в следующем порядке:

1.	Потребители, относящиеся к 3 категории надежности теплопотребления;

2.	Потребители, относящиеся к 2 категории надежности потребления тепловой энергии.

Аварий и нарушений в работе тепловых сетей АО «Тепловые сети» зафиксированные за период 2021- 2025 гг. отражены в таблице 19

На тепловых сетях АО «Тепловые сети» проводят испытания на плотность и прочность в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией.

Испытания проводятся 2 раза в год – после окончания отопительного сезона и в летний период после капитальных ремонтов. График испытаний согласовывается. Испытания проводятся по рабочим программам. Испытательное давление выбирается не менее 1,25 максимального рабочего, рассчитанного на предстоящий сезон. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Длительность испытаний – 2 дня для зон источника теплоснабжения. После проведения испытаний составляется Акт.

Результаты проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей учитываются при формировании планов капитального ремонта совместно со сроком эксплуатации теплотрассы.

Планирование ремонтных программ начинается с формирования перечня объектов с указанием физических объемов (длина, диаметр и т.д.) и характеристик объекта (пропуск тепловой энергии, гидравлические потери и т.д.).

После корректировки физических объемов в соответствии с финансовыми средствами АО «Тепловые сети» формирует окончательную редакцию программы планового капитального ремонта. После утверждения плана капитального ремонта согласовывается график производства работ.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей отсутствует или не предоставлена.

Таблица 19 - Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей

| На котельных т/сетях от котельных (по каждой раздельно | Количество аварий и время по каждой аварии |  |  |  |  |  | Время устранений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| на котельной по адресу: г. Волосово, ул. Ленинградская, сооружение 20Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| на тепловых сетях от котельной по адресу: г. Волосово, ул. Ленинградская, сооружение 20Б | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 41 час |  |
| на котельной по адресу: г. Волосово, пр. Вингиссара, сооружение 35Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| на тепловых сетях от котельной по адресу: г. Волосово, пр. Вингиссара, сооружение 35Б | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 часов |  |
| на котельной по адресу: г. Волосово, г. Волосово, ул. Хрустицкого, сооружение 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| на тепловых сетях от котельной по адресу: г. Волосово, г. Волосово, ул. Хрустицкого, сооружение 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 часов |  |
| на котельной по адресу: г. Волосово, ул. Ветеранов, сооружение 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| на тепловых сетях от котельной по адресу: г. Волосово, ул. Ветеранов, сооружение 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 часа |  |

Таблица 20 - Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

По сведениям, предоставленным АО «Тепловые сети» на эксплуатируемых тепловых сетях, на основании данных об которых можно было подготовить статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) и определить среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, в рассматриваемый период - не было.

Таблица 21  - Время восстановления повреждений на тепловых сетях

| Диаметр трубы d, м | Расстояние между секционирующими задвижками l, км | Среднее время восстановления Zp, ч |
| --- | --- | --- |
| 0,1-0,2 | - | 5 |
| 0,4-0,5 | 1,5 | 10-12 |
| 0,6 | 2-3 | 17-22 |

Таблица 22 - Показатели восстановления в системе теплоснабжения

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | - | - | - | - | - |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | - | - | - | - | - |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | - | - | - | - | - |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | - | - | - | - | - |

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Процедура диагностики состояния тепловых сетей включает в себя плановые шурфовки трасс тепловой сети, проводимые специалистами организаций, с последующим составлением акта оценки интенсивности процесса внутренней коррозии в тепловых сетях (с помощью метода «индикаторов коррозии» по «типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» РД 153-34.0-20.507-98 Приложении 19, а также визуальным осмотром трубопровода. По результатам работ, составляется акт осмотра теплопровода при вскрытии прокладки, где описываются проведенные мероприятия и заключение комиссии по итогам диагностики. На основании этих актов планируются работы по проведению капитальных (текущих) ремонтов определенных участков сети, требующих замены.

В АО «Тепловые сети» плановые ремонты на тепловых сетях производятся в летний период и в основном приходятся на август месяц. Продолжительность ремонтов на сетях отопления составляет от 5 до 17дней, магистральные сети от 5 до 15 дней. Согласно СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым	помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических	(профилактических) мероприятий" и п. 4.4 продолжительность отключения потребителей от системы отопления не превышает нормы.

При выполнении капитальных, текущих и аварийных ремонтов подразделения и службы АО «Тепловые сети» руководствуются:

-	действующим	регламентом	реализации	ремонтных	и инвестиционных программ АО «Тепловые сети»

-	регламентом	по	контролю	использования	собственных ресурсов	при проведении ремонтных работ в АО «Тепловые сети»

-	регламентом по планированию ремонтного фонда;

-	правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды;

-	правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34. 04.181-2003;

-	рекомендациями действующих СП.

Планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных - на гидравлическую плотность, раз в пять лет - на расчетную температуру и гидравлические потери.

Оборудование тепловых сетей муниципального образования Волосовское городское поселение, в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления, до проведения пуска после летних ремонтов подвергается гидравлическому испытанию на прочность и плотность, на максимальную температуру теплоносителя. Данные испытания проводятся непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Организовано техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

Планирование капитальных и текущих ремонтов производится на основании указаний заводов–изготовителей, указанных в паспортах на оборудование, и в соответствии с системой планово-предупредительного ремонта.

Диагностика состояния тепловых сетей производится при гидравлических испытаниях тепловых сетей на прочность и плотность дважды в год по утвержденному графику. Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков. Также, в межотопительный период, производится ремонт или замена запорной арматуры и приборов контроля (манометры, термометры и т.п.).теплопроводов.

Таблица 23  - Показатели повреждаемости системы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | - | - | - | - | - |
| в отопительный период, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | - | - | - | - | - |
| в отопительный период, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | - | - | - | - | - |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | - | - | - | - | - |

Время устранения аварии составляет 8-24 часа.

м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Планирование проведения летних ремонтов в АО «Тепловые сети» для контроля состояния трубопроводов тепловых сетей, их тепловой изоляции и теплосетевого оборудования осуществляется ежегодно в рамках проводимых работ с учетом замечаний к работе оборудования, выявленных обслуживающим и ремонтным персоналом во время отопительного периода и плановых осмотров, проводимых в форме обхода трасс теплопроводов и тепловых пунктов;

Частота обходов - не реже одного раза в 2 недели в течение отопительного сезона и одного раза в месяц в межотопительный период;

- графика планово-предупредительного ремонта;

- результатов ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность, проводимых после окончания отопительного сезона.

Для проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность в межотопительный период на магистральных и распределительных тепловых сетях установлены следующие параметры: для магистральных и распределительных (квартальных) трубопроводов - минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего давления. При этом значение рабочего давления составляет Рр=0,6 МПа. Продолжительность испытаний составляет не менее 15 минут. Во время проведения испытаний тепловых сетей пробным давлением, тепловые пункты и системы теплопотребления закрываются заглушками.

Объем работ, проводимых АО «Тепловые сети» во время ежегодных профилактических ремонтов, соответствует установленным техническим регламентам и иным обязательным требованиям к процедурам их выполнения и методам испытаний.

Испытания на тепловые потери на сетях АО «Тепловые сети» не проводятся.

На тепловых сетях АО «Тепловые сети» проводят испытания на плотность и прочность в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией.

Испытания проводятся 2 раза в год – после окончания отопительного сезона и в летний период после капитальных ремонтов. График испытаний согласовывается. Испытания проводятся по рабочим программам. Испытательное давление выбирается не менее 1,25 максимального рабочего, рассчитанного на предстоящий сезон. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Длительность испытаний – 2 дня для зон котельных. После проведения испытаний составляется Акт.

Результаты проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей учитываются при формировании планов капитального ремонта совместно со сроком эксплуатации теплотрассы.

Планирование ремонтных программ начинается с формирования перечня объектов с указанием физических объемов (длина, диаметр и т.д.) и характеристик объекта (пропуск тепловой энергии, гидравлические потери и т.д.).

После корректировки физических объемов в соответствии с финансовыми средствами АО «Тепловые сети» формирует окончательную редакцию программы планового капитального ремонта. После утверждения плана капитального ремонта согласовывается график производства работ.

Периодичность, технический регламент и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98.

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

Гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. В соответствии с п.6.2.13 ПТЭТЭ, по окончании отопительного сезона, в тепловых сетях проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. В соответствии с п.6.2.11 ПТЭТЭ, минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании составляет 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2). Значение рабочего давления установлено техническим руководителем и составляет для тепловых сетей первого контура 1,6 МПа.

По окончании ремонтных работ на тепловых сетях, в соответствии с п.6.2.9 ПТЭТЭ, проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. Испытания проводятся только тех тепловых сетей, на которых производились ремонтные работы.

Периодичность и продолжительность всех видов ремонтных работ устанавливается нормативно-техническими документами на ремонт данного вида оборудования.

Система технического обслуживания и ремонта носит планово-предупредительный характер. На все виды оборудования составляются годовые (сезонные и месячные) планы (графики) ремонтов. Годовые планы ремонтов утверждает руководитель организации.

Ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утвержденным графиком (планом) на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на прочность и плотность. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых сетей с учетом их фактического технического состояния.

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным

- испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети,

- контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером ОЭТС.

При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой организации. За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру

ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень	подготовительных,	организационных	и	технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания должен:

- проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;

- организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

- проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

- провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером ОЭТС, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С. Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем ОЭТС.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления. Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

- системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

- калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек -задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления. При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт.

ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части. Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источника тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- вывод оборудования в ремонт;

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

- проведение технического обслуживания и ремонта;

- приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

Таблица 24  - Стандартный график производства работ

| Перечень регламентных работ | Периодичность проведения регламентных работ | Период проведения | Расчётная формула для расчёта нормы затрат теплоносителя, V, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заполнение трубопроводов магистральных и распределительных сетей после проведения ремонта в межотопительный период | 1 раз в год | июнь-август | 1,5 |
| Испытания на плотность и механическую прочность трубопроводов тепловых сетей | 1 раз в год | июнь-август | 0,5 |
| Промывка трубопроводов тепловых сетей | 1 раз в год | июнь-август |  |

Таблица 24  - План проведения регламентных работ и эксплуатационные нормы

| Наименование котельной | Перечень регламентных работ | Периодичность проведения регламентных работ | Период проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Волосово, ул. Ленинградская, сооружение 20Б | ежемесячное техническое обслуживание техническое обслуживание ХВП техническое обслуживание ОПС чистка котлов промывка теплообменников годовое техническое обслуживание | 1 раз 1 раз 1 раз по графику по графику 1 раз | месяц месяц месяц по графику по графику год |
| г. Волосово, пр. Вингиссара, сооружение 35Б | ежемесячное техническое обслуживание техническое обслуживание ХВП техническое обслуживание ОПС чистка котлов промывка теплообменников годовое техническое обслуживание | 1 раз 1 раз 1 раз по графику по графику 1 раз | месяц месяц месяц по графику по графику год |
| г. Волосово, ул. Хрустицкого, сооружение 86 | ежемесячное техническое обслуживание техническое обслуживание ХВП техническое обслуживание ОПС чистка котлов промывка теплообменников годовое техническое обслуживание | 1 раз 1 раз 1 раз по графику по графику 1 раз | месяц месяц месяц по графику по графику год |
| г. Волосово, ул. Ветеранов, сооружение 8 | ежемесячное техническое обслуживание техническое обслуживание ХВП техническое обслуживание ОПС чистка котлов промывка теплообменников годовое техническое обслуживание | 1 раз 1 раз 1 раз по графику по графику 1 раз | месяц месяц месяц по графику по графику год |

н)описание нормативов технологических  потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях АО «Тепловые сети» производится согласно Приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (далее - нормативы технологических потерь) определяются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям (далее - теплосетевая организация). Определение нормативов технологических потерь осуществляется выполнением расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются по следующим показателям:

-	потери и затраты теплоносителей (пар, конденсат, вода);

-	потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (пар, конденсат, вода);

-	затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Таблица 25 - Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей

| Год актуализации (разработки) | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в магистральных тепловых сетях | в распределительных тепловых сетях | Всего, Гкал |  |  |
| Ленинградская 20Б |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  | 2487,67 | 1880,92 | 5,28 |
| 2021 |  |  | 2733,78 | 2257,76 | 5,77 |
| 2022 |  |  | 2668,84 | 2303,28 | 6,05 |
| 2023 |  |  | 2689,31 | 2512,66 | 6,89 |
| 2024 |  |  | 2689,4 | 2274,14 | 6,33 |
| 2025 |  |  | 2586,84 | 2256,84 | 6,29 |
| Хрустицкого 86 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  | 687,15 | 493,65 | 5,01 |
| 2021 |  |  | 714,44 | 542,78 | 5,3 |
| 2022 |  |  | 712,87 | 486,56 | 5,02 |
| 2023 |  |  | 684,2 | 603,69 | 6,35 |
| 2024 |  |  | 689,48 | 580,27 | 6,14 |
| 2025 |  |  | 670,87 | 572,32 | 6,13 |
| Вингиссара 35 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  | 816,53 | 586,75 | 5,02 |
| 2021 |  |  | 920,55 | 746,5 | 5,66 |
| 2022 |  |  | 893,75 | 712,38 | 5,32 |
| 2023 |  |  | 12812,75 | 939,53 | 792,22 |
| 2024 |  |  | 12622,59 | 961,95 | 788,65 |
| 2025 |  |  | 12526,13 | 902,72 | 782,91 |
| Ветеранов 8 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  | 158,38 | 175,5 | 8,86 |
| 2021 |  |  | 166,63 | 164,68 | 7,9 |
| 2022 |  |  | 146,51 | 120,85 | 6,21 |
| 2023 |  |  | 162,49 | 139,38 | 7,03 |
| 2024 |  |  | 168,9 | 145,46 | 7,15 |
| 2025 |  |  | 140,39 | 125,88 | 7,03 |

Таблица 26 - Расчетные технологические тепловые потери при передаче тепловой энергии

| Наименование участка | Диаметр, dу, мм | Норма плотности теплового потока q, ккал/м·ч | Протяженность участка тепловой сети li, м | b | к | к·q·li, ккал/ч | За период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК Волосово Ленинградская |  |  |  |  |  |  | 2805,1 |
| БМК - ТК-1 | 530 | 81,5 | 43 | 1,15 | 1,41 | 4941 | 37,1 |
| ТК-1 -Ленинградская,20а | 110 | 32,5 | 37 | 1,2 | 1,41 | 1696 | 13,3 |
| ТК-1 - Баня | 63 | 26 | 226 | 1,2 | 1,41 | 8285 | 64,9 |
| ТК-1 - Ленинградская,24 | 25 | 16,5 | 30 | 1,2 | 1,41 | 698 | 5,5 |
| ТК-1 – ТК-2 | 530 | 81,5 | 89 | 1,15 | 1,41 | 10227 | 76,8 |
| ТК-2 – разв-е в Ленинградская,7 | 273 | 63,5 | 78 | 1,15 | 1,41 | 6984 | 52,4 |
| разв-е в Ленинградская,7 – отв-е на пристройку | 89 | 29 | 8 | 1,2 | 1,41 | 327 | 2,6 |
| отв-е на пристройку – пристройка | 57 | 23,5 | 18 | 1,2 | 1,41 | 596 | 4,7 |
| отв-е на пристройку – ИТП Кр. Командиров,19 (подвалы) | 76 | 26 | 55 | 1,2 | 1,41 | 2016 | 15,8 |
| Ленинградская,7 – Кр. Командиров,19 (улица) | 75 | 26 | 16 | 1,2 | 1,41 | 587 | 4,6 |
| разв-е в Ленинградская,7 – Ленинградская,7 выход | 273 | 63,5 | 99 | 1,15 | 1,41 | 8864 | 66,5 |
| Ленинградская,7 – Гатчинская,2 (улица) | 273 | 63,5 | 65 | 1,15 | 1,41 | 5820 | 43,7 |
| Гатчинская,2 (подвал) | 76 | 26 | 48 | 1,2 | 1,41 | 1760 | 13,8 |
| Гатчинская,2 вход – Гатчинская,2 выход | 219 | 51 | 9 | 1,15 | 1,41 | 647 | 4,9 |
| Гатчинская,2 – Ленинградская,9 (улица) | 219 | 51 | 24 | 1,15 | 1,41 | 1726 | 13 |
| Ленинградская,9 (подвал) | 219 | 51 | 75 | 1,15 | 1,41 | 5393 | 40,5 |
| Ленинградская,9 – ТК-11 | 219 | 51 | 50 | 1,15 | 1,41 | 3596 | 27 |
| ТК-11 – Школа | 133 | 36 | 88 | 1,2 | 1,41 | 4467 | 35 |
| Школа вход – Школа ИТП | 133 | 36 | 33 | 1,2 | 1,41 | 1675 | 13,1 |
| Школа ИТП – ТК-12 (подвал) | 57 | 23,5 | 87 | 1,2 | 1,41 | 2883 | 22,6 |
| Школа ИТП – ТК-12 (улица) | 63 | 26 | 78 | 1,2 | 1,41 | 2859 | 22,4 |
| ТК-12 - ЦИТ | 40 | 21 | 35 | 1,2 | 1,41 | 1036 | 8,1 |
| ТК-12 – Уч. класс | 50 | 23,5 | 14 | 1,2 | 1,41 | 464 | 3,6 |
| Уч. класс (подвал) | 48 | 21 | 21 | 1,2 | 1,41 | 622 | 4,9 |
| Уч. класс – Уч. гаражи | 40 | 21 | 17 | 1,2 | 1,41 | 503 | 3,9 |
| ТК-11 – разв-е в Ленинградская,13 | 159 | 44 | 18 | 1,15 | 1,41 | 1117 | 8,4 |
| разв-е в Ленинградская,13 – ИТП Гатчинское ш.,8 (подвалы) | 133 | 36 | 78 | 1,2 | 1,41 | 3959 | 31 |
| Ленинградская,13 – Гатчинское ш.,8 (улица) | 133 | 36 | 24 | 1,2 | 1,41 | 1218 | 9,5 |
| ИТП Гатчинское ш.,8 – Гатчинское ш.,6 (подвал) | 89 | 29 | 60 | 1,2 | 1,41 | 2453 | 19,2 |
| Гатчинское ш.,8 – Гатчинское ш.,6 | 90 | 29 | 87 | 1,2 | 1,41 | 3557 | 27,9 |
| разв-е в Ленинградская,13 – ИТП Ленинградская,13 | 133 | 36 | 9 | 1,2 | 1,41 | 457 | 3,6 |
| ИТП Ленинградская,13 – Ленинградская,13 выход | 108 | 32,5 | 37 | 1,2 | 1,41 | 1696 | 13,3 |
| Ленинградская,13 выход – ТК-11а | 32 | 16,5 | 19 | 1,2 | 1,41 | 442 | 3,5 |
| ТК-11а – Ленинградская,15 | 63 | 26 | 20 | 1,2 | 1,41 | 733 | 5,7 |
| Ленинградская,13 – Ленинградская,11 (улица) | 110 | 32,5 | 26 | 1,2 | 1,41 | 1191 | 9,3 |
| Ленинградская,11 вход – ИТП Ленинградская,11 | 108 | 32,5 | 36 | 1,2 | 1,41 | 1650 | 12,9 |
| ИТП Ленинградская,11 – Ленинградская,11 выход | 76 | 26 | 38 | 1,2 | 1,41 | 1393 | 10,9 |
| Ленинградская,11 – Гатчинская,3а | 32 | 16,5 | 48 | 1,2 | 1,41 | 1117 | 8,7 |
| Ленинградская,11 – Гатчинская,1 (улица) | 75 | 26 | 22 | 1,2 | 1,41 | 807 | 6,3 |
| Гатчинская,1 (подвал) | 76 | 26 | 40 | 1,2 | 1,41 | 1466 | 11,5 |
| ТК-2 –Ленинградская,5 вход | 110 | 32,5 | 40 | 1,2 | 1,41 | 1833 | 14,4 |
| Ленинградская,5 вход - разв-е в Ленинградская,5 | 108 | 32,5 | 13 | 1,2 | 1,41 | 596 | 4,7 |
| разв-е в Ленинградская,5 – ИТП Ленинградская,5 | 89 | 29 | 56 | 1,2 | 1,41 | 2290 | 17,9 |
| разв-е в Ленинградская,5 – ИТП Кр.Командир.,18 (подвалы) | 89 | 29 | 58 | 1,2 | 1,41 | 2372 | 18,6 |
| Ленинградская,5 – Кр. Командиров,18 (улица) | 90 | 29 | 24 | 1,2 | 1,41 | 981 | 7,7 |
| ТК-2 – ТК-3 | 426 | 81,5 | 166 | 1,15 | 1,41 | 19076 | 143,2 |
| ТК-3 – Хлебная Усадьба | 32 | 16,5 | 31 | 1,2 | 1,41 | 721 | 5,6 |
| ТК-3 – Восстания,17б | 32 | 16,5 | 39 | 1,2 | 1,41 | 907 | 7,1 |
| ТК-3 – ТК-4 | 377 | 75 | 122 | 1,15 | 1,41 | 12902 | 96,9 |
| ТК-4 – Кр. Командиров,10 | 90 | 29 | 27 | 1,2 | 1,41 | 1104 | 8,6 |
| ТК-4 – разв-е в Кр. Командиров,9 | 133 | 36 | 42 | 1,2 | 1,41 | 2132 | 16,7 |
| разв-е в Кр. Командиров,9 – ИТП Кр. Командиров,9 | 76 | 26 | 34 | 1,2 | 1,41 | 1246 | 9,8 |
| разв-е в Кр. Командиров,9 – ИТП Нач. школа (подвалы) | 57 | 23,5 | 49 | 1,2 | 1,41 | 1624 | 12,7 |
| Кр. Командиров,9 – Нач. школа (улица) | 63 | 26 | 43 | 1,2 | 1,41 | 1576 | 12,3 |
| разв-е в Кр.Командир.,9 – ИТП Кр.Командир.,17 (подвалы) | 89 | 29 | 24 | 1,2 | 1,41 | 981 | 7,7 |
| Кр. Командиров,9 – Кр. Командиров,17 (улица) | 90 | 29 | 45 | 1,2 | 1,41 | 1840 | 14,4 |
| ИТП Кр. Командиров,17 – ИТП Восстания,19 (подвалы) | 76 | 26 | 55 | 1,2 | 1,41 | 2016 | 15,8 |
| Кр. Командиров,17 – Восстания,19 (улица) | 75 | 26 | 28 | 1,2 | 1,41 | 1026 | 8 |
| ТК-4 – ТК-5 | 325 | 75 | 66 | 1,15 | 1,41 | 6980 | 52,4 |
| ТК-5 – разв-е в Кр. Командиров,8 | 159 | 44 | 24 | 1,15 | 1,41 | 1489 | 11,2 |
| разв-е в Кр. Командир.,8 – ИТП Кр. Командир.,6 (подвалы) | 76 | 26 | 40 | 1,2 | 1,41 | 1466 | 11,5 |
| Кр. Командиров,8 – Кр. Командиров,6 (улица) | 75 | 26 | 23 | 1,2 | 1,41 | 843 | 6,6 |
| разв-е в Кр. Командиров,8 – ИТП Кр. Командиров,8 | 159 | 44 | 28 | 1,15 | 1,41 | 1737 | 13 |
| ИТП Кр. Командиров,8 – ИТП Красногвард.,7/1 (подвалы) | 133 | 36 | 60 | 1,2 | 1,41 | 3046 | 23,9 |
| Кр. Командиров,8 – Красногвард.,7/1 (улица) | 133 | 36 | 8 | 1,2 | 1,41 | 406 | 3,2 |
| разв-е в Красногвард.,7/1 – ИТП Красногвард.,13 (подвалы) | 89 | 29 | 17 | 1,2 | 1,41 | 695 | 5,4 |
| Красногвард.,7/1 – Красногвард.,13 (улица) | 90 | 29 | 30 | 1,2 | 1,41 | 1227 | 9,6 |
| разв-е в Красногвард.,7/1 – ИТП Красногвард.,7/1 | 133 | 36 | 8 | 1,2 | 1,41 | 406 | 3,2 |
| ИТП Красногвард.,7/1 – Красногвард.,7/1 выход | 108 | 32,5 | 4 | 1,2 | 1,41 | 183 | 1,4 |
| Красногвард.,7/1 выход – отв-е на Красногвард.,7/2 | 110 | 32,5 | 20 | 1,2 | 1,41 | 917 | 7,2 |
| отв-е на Красногвард.,7/2 – Красногвард.,7/2 | 75 | 26 | 36 | 1,2 | 1,41 | 1320 | 10,3 |
| отв-е на Красногвард.,7/2 – отв-е на Красногвард.,1 | 90 | 29 | 32 | 1,2 | 1,41 | 1308 | 10,3 |
| отв-е на Красногвард.,1 – Красногвард.,1 | 75 | 26 | 10 | 1,2 | 1,41 | 367 | 2,9 |
| Красногвардейская,1 (подвал) | 76 | 26 | 23 | 1,2 | 1,41 | 843 | 6,6 |
| отв-е на Красногвард.,1 – отв-е на Красногвард.,5 | 63 | 26 | 15 | 1,2 | 1,41 | 550 | 4,3 |
| отв-е на Красногвард.,5 – Красногвард.,5 | 40 | 21 | 10 | 1,2 | 1,41 | 296 | 2,3 |
| отв-е на Красногвард.,5 – Красногвард.,3 | 40 | 21 | 42 | 1,2 | 1,41 | 1244 | 9,7 |
| ТК-5 – разв-е в Кр. Командиров,3 | 273 | 63,5 | 94 | 1,15 | 1,41 | 8416 | 63,2 |
| Кр. Командиров,3 – Кр. Командиров,7 | 32 | 16,5 | 20 | 1,2 | 1,41 | 465 | 3,6 |
| разв-е в Кр. Командир.,3 – ИТП Кр. Командир.,5 (подвалы) | 159 | 44 | 64 | 1,15 | 1,41 | 3971 | 29,8 |
| Кр. Командир.,3 – Кр. Командир.,5 (улица) | 159 | 44 | 17 | 1,15 | 1,41 | 1055 | 7,9 |
| ИТП Кр. Командиров,3 – Кр. Командиров,3 выход | 159 | 44 | 51 | 1,15 | 1,41 | 3164 | 23,8 |
| Кр. Командиров,5 выход – ИТП Гатчинская,3 (подвалы) | 57 | 23,5 | 42 | 1,2 | 1,41 | 1392 | 10,9 |
| Кр. Командиров,5 – Гатчинская,3 (улица) | 75 | 26 | 45 | 1,2 | 1,41 | 1650 | 12,9 |
| Кр. Командиров,5 выход – ИТП Вингиссара,88 (подвалы) | 133 | 36 | 30 | 1,2 | 1,41 | 1523 | 11,9 |
| Кр. Командиров,5 – Вингиссара,88 (улица) | 133 | 36 | 21 | 1,2 | 1,41 | 1066 | 8,4 |
| ИТП Вингиссара,88 – Вингиссара,88 выход | 133 | 36 | 24 | 1,2 | 1,41 | 1218 | 9,5 |
| Вингиссара,88 выход – ТК-10 | 133 | 36 | 6 | 1,2 | 1,41 | 305 | 2,4 |
| ТК-10 – Гатчинское ш.,4 | 110 | 32,5 | 50 | 1,2 | 1,41 | 2291 | 17,9 |
| ТК-10 – Гатчинское ш.,2 | 110 | 32,5 | 24 | 1,2 | 1,41 | 1100 | 8,6 |
| Гатчинское ш.,2 (подвал) | 89 | 29 | 41 | 1,2 | 1,41 | 1676 | 13,1 |
| разв-е в Кр. Командиров,3 – ИТП Кр. Командиров,3 | 219 | 51 | 52 | 1,15 | 1,41 | 3739 | 28,1 |
| ИТП Кр. Командиров,3 – Кр. Командиров,3 выход | 219 | 51 | 46 | 1,15 | 1,41 | 3308 | 24,8 |
| Кр. Командиров,3 выход – ТК-6 | 219 | 51 | 36 | 1,15 | 1,41 | 2589 | 19,4 |
| ТК-6 – ТК-9 | 108 | 32,5 | 48 | 1,2 | 1,41 | 2200 | 17,2 |
| ТК-9 – Вингиссара,82 (улица) | 90 | 29 | 14 | 1,2 | 1,41 | 572 | 4,5 |
| Вингиссара,82 (подвал) | 89 | 29 | 10 | 1,2 | 1,41 | 409 | 3,2 |
| ТК-9 – отв-е на Вингиссара,80б | 90 | 29 | 44 | 1,2 | 1,41 | 1799 | 14,1 |
| отв-е на Вингиссара,80б – Вингиссара,80б | 25 | 16,5 | 8 | 1,2 | 1,41 | 186 | 1,5 |
| отв-е на Вингиссара,80б – отв-е на Вингиссара,84 | 80 | 29 | 42 | 1,2 | 1,41 | 1717 | 13,5 |
| отв-е на Вингиссара,84 – Вингиссара,84 | 40 | 21 | 10 | 1,2 | 1,41 | 296 | 2,3 |
| отв-е на Вингиссара,84 – Вингиссара,84 | 57 | 23,5 | 18 | 1,2 | 1,41 | 596 | 4,7 |
| отв-е на Вингиссара,84 – Вингиссара,86 (улица) | 75 | 26 | 30 | 1,2 | 1,41 | 1100 | 8,6 |
| Вингиссара,86 (подвал) | 76 | 26 | 13 | 1,2 | 1,41 | 477 | 3,7 |
| ТК-6 – Вингиссара,80 | 50 | 23,5 | 50 | 1,2 | 1,41 | 1657 | 13 |
| ТК-6 – ТК-6а | 219 | 51 | 18 | 1,15 | 1,41 | 1294 | 9,7 |
| ТК-6а – ТК-7 | 159 | 44 | 26 | 1,15 | 1,41 | 1613 | 12,1 |
| ТК-7 – Кр. Командиров,2 | 40 | 21 | 8 | 1,2 | 1,41 | 237 | 1,9 |
| ТК-7 – Вингиссара,78 | 63 | 26 | 26 | 1,2 | 1,41 | 953 | 7,5 |
| ТК-7 – ТК-8 | 133 | 36 | 25 | 1,2 | 1,41 | 1269 | 9,9 |
| ТК-8 – Вингиссара,76 | 40 | 21 | 20 | 1,2 | 1,41 | 592 | 4,6 |
| ТК-8 – отв-е на Вингиссара,74 | 110 | 32,5 | 70 | 1,2 | 1,41 | 3208 | 25,1 |
| отв-е на Вингиссара,74 – Вингиссара,74 | 63 | 26 | 29 | 1,2 | 1,41 | 1063 | 8,3 |
| отв-е на Вингиссара,74 – отв- е на РОВД новый корпус | 75 | 26 | 52 | 1,2 | 1,41 | 1906 | 14,9 |
| отв-е на РОВД новый корпус – РОВД новый корпус вход | 63 | 26 | 29 | 1,2 | 1,41 | 1063 | 8,3 |
| РОВД новый корпус (подвал) | 57 | 23,5 | 28 | 1,2 | 1,41 | 928 | 7,3 |
| отв-е на РОВД новый корпус – отв- е на РОВД гаражи | 75 | 26 | 2 | 1,2 | 1,41 | 73 | 0,6 |
| отв-е на РОВД гаражи – РОВД гаражи | 25 | 16,5 | 11 | 1,2 | 1,41 | 256 | 2 |
| отв-е на РОВД гаражи – РОВД старый корпус | 50 | 23,5 | 39 | 1,2 | 1,41 | 1292 | 10,1 |
| ТК-3 – Восстания,32 вход | 273 | 63,5 | 50 | 1,15 | 1,41 | 4477 | 33,6 |
| Восстания,32 вход – ИТП Восстания,32 | 273 | 63,5 | 46 | 1,15 | 1,41 | 4119 | 30,9 |
| ИТП Восстания,32 – разв-е в Восстания,32 | 273 | 63,5 | 44 | 1,15 | 1,41 | 3940 | 29,6 |
| разв-е в Восстания,32 – Восстания,32 выход | 108 | 32,5 | 6 | 1,2 | 1,41 | 275 | 2,2 |
| Восстания,32 – Красногвард.,17 (улица) | 110 | 32,5 | 22 | 1,2 | 1,41 | 1008 | 7,9 |
| Красногвард.,17 вход – ИТП Красногвард.,17 | 89 | 29 | 48 | 1,2 | 1,41 | 1963 | 15,4 |
| ИТП Красногвард.,17 – Ленинградская,3а | 40 | 21 | 60 | 1,2 | 1,41 | 1777 | 13,9 |
| разв-е в Восстания,32 – Восстания,32 выход | 219 | 51 | 12 | 1,15 | 1,41 | 863 | 6,5 |
| Восстания,32 – Красногвард.,15 (улица) | 219 | 51 | 54 | 1,15 | 1,41 | 3883 | 29,2 |
| Красногвард.,15 вход – отв-е на ИТП Красногвард.,15 | 219 | 51 | 10 | 1,15 | 1,41 | 719 | 5,4 |
| отв-е на Восстания,17а – Восстания,17а (подвалы) | 42 | 21 | 15 | 1,2 | 1,41 | 444 | 3,5 |
| Красногвард.,15 – Восстания,17а (улица) | 32 | 16,5 | 26 | 1,2 | 1,41 | 605 | 4,7 |
| отв-е на ИТП Красногвард.,15 – ИТП Красногвард.,15 | 76 | 26 | 40 | 1,2 | 1,41 | 1466 | 11,5 |
| отв-е на ИТП Красногвард.,15 – Красногвард.,15 выход | 219 | 51 | 4 | 1,15 | 1,41 | 288 | 2,2 |
| Красногвард.,15 выход – ТК-13 | 219 | 51 | 85 | 1,15 | 1,41 | 6112 | 45,9 |
| ТК-13 - ДЮЦ | 32 | 16,5 | 25 | 1,2 | 1,41 | 582 | 4,6 |
| ТК-13 – ТК-14 | 219 | 51 | 116 | 1,15 | 1,41 | 8342 | 62,6 |
| ТК-14 – Краснофлотская,11а | 50 | 23,5 | 19 | 1,2 | 1,41 | 630 | 4,9 |
| ТК-14 – ТК-17 | 133 | 36 | 146 | 1,2 | 1,41 | 7411 | 58,1 |
| ТК-17 – Восстания,26/12 | 32 | 16,5 | 48 | 1,2 | 1,41 | 1117 | 8,7 |
| ТК-17 – Восстания,7 (улица) | 75 | 26 | 26 | 1,2 | 1,41 | 953 | 7,5 |
| Восстания,7 (подвал) | 76 | 26 | 43 | 1,2 | 1,41 | 1576 | 12,3 |
| ТК-17 – Кр. Партизан,10/5 (1 часть) | 110 | 32,5 | 101 | 1,2 | 1,41 | 4628 | 36,3 |
| ТК-17 – Кр. Партизан,10/5 (2 часть) | 110 | 32,5 | 79 | 1,2 | 1,41 | 3620 | 28,4 |
| ТК-14 – ТК-15 | 159 | 44 | 68 | 1,15 | 1,41 | 4219 | 31,7 |
| ТК-15 – Краснофлотская,6 | 40 | 21 | 32 | 1,2 | 1,41 | 948 | 7,4 |
| ТК-15 – Краснофлотская,9а | 40 | 21 | 32 | 1,2 | 1,41 | 948 | 7,4 |
| ТК-15 – ТК-16 | 159 | 44 | 172 | 1,15 | 1,41 | 10671 | 80,1 |
| ТК-16 – отв-е на УПФ | 75 | 26 | 65 | 1,2 | 1,41 | 2383 | 18,7 |
| отв-е на УПФ – УПФ (улица) | 50 | 23,5 | 5 | 1,2 | 1,41 | 166 | 1,3 |
| УПФ (подвал) | 57 | 23,5 | 3 | 1,2 | 1,41 | 99 | 0,8 |
| отв-е на УПФ – ИТП Поликлиника | 76 | 26 | 36 | 1,2 | 1,41 | 1320 | 10,3 |
| ИТП Поликлиника – Поликлиника выход | 57 | 23,5 | 20 | 1,2 | 1,41 | 663 | 5,2 |
| Поликлиника выход – отв-е на Гаражи | 63 | 26 | 31 | 1,2 | 1,41 | 1136 | 8,9 |
| отв-е на Гаражи – Гаражи | 63 | 26 | 5 | 1,2 | 1,41 | 183 | 1,4 |
| отв-е на Гаражи – Красногвард.,2 | 32 | 16,5 | 30 | 1,2 | 1,41 | 698 | 5,5 |
| ТК-16 – отв-е на ЗАГС | 110 | 32,5 | 34 | 1,2 | 1,41 | 1558 | 12,2 |
| отв-е на ЗАГС – ЗАГС | 50 | 23,5 | 13 | 1,2 | 1,41 | 431 | 3,4 |
| отв-е на ЗАГС – отв- е на маг. "Динара" | 90 | 29 | 64 | 1,2 | 1,41 | 2617 | 20,5 |
| отв-е на маг. "Динара"– маг. "Динара" | 25 | 16,5 | 27 | 1,2 | 1,41 | 628 | 4,9 |
| отв-е на маг. "Динара"– отв-е на Вингиссара,60 | 90 | 29 | 29 | 1,2 | 1,41 | 1186 | 9,3 |
| отв-е на Вингиссара,60 – Вингиссара,60 | 50 | 23,5 | 26 | 1,2 | 1,41 | 862 | 6,7 |
| отв-е на Вингиссара,60 – отв- е на Кр. Партизан,3 | 63 | 26 | 5 | 1,2 | 1,41 | 183 | 1,4 |
| отв-е на Кр. Партизан,3 – Кр. Партизан,3 | 32 | 16,5 | 24 | 1,2 | 1,41 | 558 | 4,4 |
| отв-е на Кр. Партизан,3 – Кр. Партизан,5 | 50 | 23,5 | 49 | 1,2 | 1,41 | 1624 | 12,7 |
| БМК – выход из земли | 159 | 44 | 22 | 1,15 | 1,41 | 1365 | 10,2 |
| выход из земли – опуск в землю | 219 | 51 | 135 | 1,15 | 1,41 | 9708 | 72,9 |
| опуск в землю – ТК- 18 | 159 | 44 | 76 | 1,15 | 1,41 | 4715 | 35,4 |
| ТК-18 – Юбилейная,40 вход | 108 | 32,5 | 47 | 1,2 | 1,41 | 2154 | 16,9 |
| Юбилейная,40 (подвал) | 133 | 36 | 69 | 1,2 | 1,41 | 3502 | 27,4 |
| БМК – выход из БМК (по зданию) | 45 | 21 | 28 | 1,2 | 1,41 | 829 | 6,5 |
| выход из БМК (по зданию) – ТК-18а | 32 | 16,5 | 24 | 1,2 | 1,41 | 558 | 4,4 |
| ТК-18а – АБК АО "Тепловые сети" | 32 | 16,5 | 4 | 1,2 | 1,41 | 93 | 0,7 |
| ТК-18а – Слад АО "Тепловые сети" | 32 | 16,5 | 34 | 1,2 | 1,41 | 791 | 6,2 |
| БМК Волосово Вингиссара |  |  |  |  |  |  | 990,1 |
| БМК - ТК-1 | 325 | 75 | 80 | 1,15 | 1,41 | 8460 | 63,5 |
| ТК-1 – Афанасьева,12 | 25 | 16,5 | 27 | 1,2 | 1,41 | 628 | 4,9 |
| ТК-1 – Афанасьева,14 вход | 219 | 51 | 28 | 1,15 | 1,41 | 2013 | 15,1 |
| Афанасьева,14 вход – Афанасьева,14 ИТП | 219 | 51 | 48 | 1,15 | 1,41 | 3452 | 25,9 |
| Афанасьева,14 ИТП – отв-е на ВСШ №2 | 219 | 51 | 32 | 1,15 | 1,41 | 2301 | 17,3 |
| отв-е на ВСШ №2 – ИТП ВСШ №2 (подвалы) | 76 | 26 | 10 | 1,2 | 1,41 | 367 | 2,9 |
| Афанасьева,14 – ВСШ №2 (улица) | 75 | 26 | 54 | 1,2 | 1,41 | 1980 | 15,5 |
| отв-е на ВСШ №2 – Афанасьева,14 выход | 159 | 44 | 23 | 1,15 | 1,41 | 1427 | 10,7 |
| Афанасьева,14 выход – Первомайская,4 (улица) | 159 | 44 | 76 | 1,15 | 1,41 | 4715 | 35,4 |
| Первомайская,4 вход – отв-е на Первомайская,2 | 159 | 44 | 52 | 1,15 | 1,41 | 3226 | 24,2 |
| отв-е на Первомайская,2 – Первомайская,2 (подвалы) | 89 | 29 | 24 | 1,2 | 1,41 | 981 | 7,7 |
| Первомайская,4 – Первомайская,2 (улица) | 90 | 29 | 44 | 1,2 | 1,41 | 1799 | 14,1 |
| отв-е на Первомайская,2 – ИТП Первомайская,4 | 133 | 36 | 6 | 1,2 | 1,41 | 305 | 2,4 |
| ИТП Первомайская,4 – Первомайская,4 выход | 108 | 32,5 | 50 | 1,2 | 1,41 | 2291 | 17,9 |
| Первомайская,4 выход – отв-е на Зелёная,12 | 110 | 32,5 | 29 | 1,2 | 1,41 | 1329 | 10,4 |
| отв-е на Зелёная,12 – Зелёная,12 | 90 | 29 | 3 | 1,2 | 1,41 | 123 | 1 |
| Зелёная,12 (подвал) | 89 | 29 | 30 | 1,2 | 1,41 | 1227 | 9,6 |
| отв-е на Зелёная,12 – Зелёная,14 | 90 | 29 | 14 | 1,2 | 1,41 | 572 | 4,5 |
| Зелёная,14 (подвал) | 89 | 29 | 50 | 1,2 | 1,41 | 2045 | 16 |
| ТК-1 – Вингиссара,39 вход | 133 | 36 | 25 | 1,2 | 1,41 | 1269 | 9,9 |
| Вингиссара,39 вход – ИТП Вингиссара,39 | 133 | 36 | 36 | 1,2 | 1,41 | 1827 | 14,3 |
| ИТП Вингиссара,39 – отв-е на ЖЭУ Вингиссара,35 | 108 | 32,5 | 21 | 1,2 | 1,41 | 962 | 7,5 |
| отв-е на ЖЭУ – ЖЭУ (подвал) | 38 | 19 | 5 | 1,2 | 1,41 | 134 | 1 |
| Вингиссара,39 – отв- е на старый корпус ЖЭУ | 40 | 21 | 29 | 1,2 | 1,41 | 859 | 6,7 |
| отв-е на старый корпус ЖЭУ – старый корпус ЖЭУ | 32 | 16,5 | 10 | 1,2 | 1,41 | 233 | 1,8 |
| отв-е на старый корпус ЖЭУ – новый корпус ЖЭУ | 40 | 21 | 17 | 1,2 | 1,41 | 503 | 3,9 |
| Вингиссара,39 – гараж ЖЭУ | 25 | 16,5 | 16 | 1,2 | 1,41 | 372 | 2,9 |
| отв-е на ЖЭУ Вингиссара,35 – Вингиссара,39 выход | 108 | 32,5 | 13 | 1,2 | 1,41 | 596 | 4,7 |
| Вингиссара,39 выход – отв-е на Вингиссара,30 | 110 | 32,5 | 119 | 1,2 | 1,41 | 5453 | 42,7 |
| отв-е на Вингиссара,30 – Вингиссара,30 | 63 | 26 | 9 | 1,2 | 1,41 | 330 | 2,6 |
| Вингиссара,30 (подвал) | 76 | 26 | 6 | 1,2 | 1,41 | 220 | 1,7 |
| отв-е на Вингиссара,30 – отв- е на Вингиссара,28 | 75 | 26 | 13 | 1,2 | 1,41 | 477 | 3,7 |
| отв-е на Вингиссара,28 – Вингиссара,28 | 32 | 16,5 | 7 | 1,2 | 1,41 | 163 | 1,3 |
| отв-е на Вингиссара,28 – отв- е на Гаражи | 63 | 26 | 26 | 1,2 | 1,41 | 953 | 7,5 |
| отв-е на Гаражи – Гаражи | 32 | 16,5 | 3 | 1,2 | 1,41 | 70 | 0,5 |
| отв-е на Гаражи – отв-е на Контору пожохраны | 63 | 26 | 29 | 1,2 | 1,41 | 1063 | 8,3 |
| отв-е на Контору пожохраны – Контора пожохраны | 40 | 21 | 12 | 1,2 | 1,41 | 355 | 2,8 |
| отв-е на Контору пожохраны – Депо пожохраны | 50 | 23,5 | 25 | 1,2 | 1,41 | 828 | 6,5 |
| ТК-1 – Зелёная,5 вход | 219 | 51 | 34 | 1,15 | 1,41 | 2445 | 18,4 |
| Зелёная,5 вход – ИТП Зелёная,5 | 219 | 51 | 32 | 1,15 | 1,41 | 2301 | 17,3 |
| ИТП Зелёная,5 – Зелёная,5 выход | 219 | 51 | 41 | 1,15 | 1,41 | 2948 | 22,1 |
| Зелёная,5 выход – ТК-2а | 219 | 51 | 3 | 1,15 | 1,41 | 216 | 1,6 |
| ТК-2а – Зелёная,8 (улица) | 75 | 26 | 74 | 1,2 | 1,41 | 2713 | 21,3 |
| Зелёная,8 (подвал) | 76 | 26 | 40 | 1,2 | 1,41 | 1466 | 11,5 |
| ТК-2а – Вингиссара,49 вход | 219 | 51 | 10 | 1,15 | 1,41 | 719 | 5,4 |
| Вингиссара,49 вход – ИТП Вингиссара,49 | 219 | 51 | 56 | 1,15 | 1,41 | 4027 | 30,2 |
| ИТП Вингиссара,49 – Вингиссара,49 выход | 159 | 44 | 18 | 1,15 | 1,41 | 1117 | 8,4 |
| Вингиссара,49 – Вингиссара,51 (улица) | 159 | 44 | 16 | 1,15 | 1,41 | 993 | 7,5 |
| Вингиссара,51 вход – ИТП Вингиссара,51 | 159 | 44 | 74 | 1,15 | 1,41 | 4591 | 34,5 |
| ИТП Вингиссара,51 – Вингиссара,51 выход | 159 | 44 | 12 | 1,15 | 1,41 | 744 | 5,6 |
| отв-е на Вингиссара,53а – Вингиссара,53а | 25 | 16,5 | 4 | 1,2 | 1,41 | 93 | 0,7 |
| Вингиссара,51 – Вингиссара,53 (улица) | 159 | 44 | 18 | 1,15 | 1,41 | 1117 | 8,4 |
| Вингиссара,53 вход – ИТП Вингиссара,53 | 159 | 44 | 5 | 1,15 | 1,41 | 310 | 2,3 |
| отв-е на Вингиссара,55 – Вингиссара,55 (подвалы) | 38 | 19 | 14 | 1,2 | 1,41 | 375 | 2,9 |
| Вингиссара,53 – Вингиссара,55 (улица) | 40 | 21 | 55 | 1,2 | 1,41 | 1629 | 12,8 |
| ИТП Вингиссара,53 – Вингиссара,53 выход | 133 | 36 | 9 | 1,2 | 1,41 | 457 | 3,6 |
| Вингиссара,53 выход – ТК-2 | 133 | 36 | 80 | 1,2 | 1,41 | 4061 | 31,8 |
| ТК-2 – Вингиссара,57 вход | 110 | 32,5 | 17 | 1,2 | 1,41 | 779 | 6,1 |
| Вингиссара,57 (подвал) | 108 | 32,5 | 10 | 1,2 | 1,41 | 458 | 3,6 |
| ТК-2а – отв-е на Вингиссара,63 | 90 | 29 | 127 | 1,2 | 1,41 | 5193 | 40,7 |
| отв-е на Вингиссара,63 – Вингиссара,63 | 40 | 21 | 6 | 1,2 | 1,41 | 178 | 1,4 |
| отв-е на Вингиссара,63 – Офисное здание | 63 | 26 | 15 | 1,2 | 1,41 | 550 | 4,3 |
| БМК - ТК-3 | 133 | 36 | 117 | 1,2 | 1,41 | 5939 | 46,5 |
| ТК-3 – Афанасьева,8а | 89 | 29 | 44 | 1,2 | 1,41 | 1799 | 14,1 |
| ТК-3 – отв-е на Вингиссара,25 | 110 | 32,5 | 33 | 1,2 | 1,41 | 1512 | 11,8 |
| отв-е на Вингиссара,25 – Вингиссара,25 | 32 | 16,5 | 81 | 1,2 | 1,41 | 1884 | 14,8 |
| отв-е на Вингиссара,25 – отв- е на Вингиссара,23 | 110 | 32,5 | 48 | 1,2 | 1,41 | 2200 | 17,2 |
| отв-е на Вингиссара,23 – Вингиссара,23 | 40 | 21 | 38 | 1,2 | 1,41 | 1125 | 8,8 |
| отв-е на Вингиссара,23 – ТК- 4 | 110 | 32,5 | 28 | 1,2 | 1,41 | 1283 | 10,1 |
| ТК-4 – Вингиссара,21 вход | 75 | 26 | 28 | 1,2 | 1,41 | 1026 | 8 |
| Вингиссара,21 (подвал) | 57 | 23,5 | 5 | 1,2 | 1,41 | 166 | 1,3 |
| ТК-4 – ТК-5 (1 часть) | 89 | 29 | 47 | 1,2 | 1,41 | 1922 | 15,1 |
| ТК-4 – ТК-5 (2 часть) | 75 | 26 | 30 | 1,2 | 1,41 | 1100 | 8,6 |
| ТК-5 – Вингиссара,19 вход | 40 | 21 | 42 | 1,2 | 1,41 | 1244 | 9,7 |
| Вингиссара,19 (подвал) | 38 | 19 | 5 | 1,2 | 1,41 | 134 | 1 |
| ТК-5 – отв-е на Железнодорожная,4 | 63 | 26 | 94 | 1,2 | 1,41 | 3446 | 27 |
| отв-е на Железнодорожная,4 – ТК-5а | 63 | 26 | 62 | 1,2 | 1,41 | 2273 | 17,8 |
| ТК-5а – Железнодорожная,4 | 50 | 23,5 | 20 | 1,2 | 1,41 | 663 | 5,2 |
| отв-е на Железнодорож.,4 – отв-е на Вингиссара,14 (1 часть) | 50 | 23,5 | 18 | 1,2 | 1,41 | 596 | 4,7 |
| отв-е на Железнодорож.,4 – отв-е на Вингиссара,14 (2 часть) | 57 | 23,5 | 24 | 1,2 | 1,41 | 795 | 6,2 |
| отв-е на Железнодорож.,4 – отв-е на Вингиссара,14 (3 часть) | 89 | 29 | 11 | 1,2 | 1,41 | 450 | 3,5 |
| отв-е на Вингиссара,14 – Вингиссара,14 | 32 | 16,5 | 1 | 1,2 | 1,41 | 23 | 0,2 |
| отв-е на Вингиссара,14 – разв-е у Вингиссара,12 | 89 | 29 | 60 | 1,2 | 1,41 | 2453 | 19,2 |
| разв-е у Вингиссара,12 – Вингиссара,12/1 | 32 | 16,5 | 12 | 1,2 | 1,41 | 279 | 2,2 |
| разв-е у Вингиссара,12 – Вингиссара,12/1 | 89 | 29 | 16 | 1,2 | 1,41 | 654 | 5,1 |
| БМК Волосово Хрустицкого |  |  |  |  |  |  | 884,3 |
| БМК - ТК-1 | 273 | 63,5 | 7 | 1,15 | 1,41 | 627 | 4,7 |
| ТК-1 – ТК-2 | 219 | 51 | 78 | 1,15 | 1,41 | 5609 | 42,1 |
| ТК-2 – пл. Советов,5 | 40 | 21 | 12 | 1,2 | 1,41 | 355 | 2,8 |
| ТК-2 – ТК-3 | 219 | 51 | 97 | 1,15 | 1,41 | 6975 | 52,4 |
| ТК-3 – Гаражи | 25 | 16,5 | 29 | 1,2 | 1,41 | 675 | 5,3 |
| ТК-3 – ТК-4 | 108 | 32,5 | 44 | 1,2 | 1,41 | 2016 | 15,8 |
| ТК-4 – пл. Советов,3а | 63 | 26 | 15 | 1,2 | 1,41 | 550 | 4,3 |
| ТК-4 – ТК-5 | 108 | 32,5 | 31 | 1,2 | 1,41 | 1421 | 11,1 |
| ТК-5 – пл. Советов,3 | 40 | 21 | 17 | 1,2 | 1,41 | 503 | 3,9 |
| ТК-5 – Ателье | 32 | 16,5 | 28 | 1,2 | 1,41 | 651 | 5,1 |
| ТК-5 – отв-е на Вингиссара,107 | 90 | 29 | 28 | 1,2 | 1,41 | 1145 | 9 |
| отв-е на Вингиссара,107 – Вингиссара,107 | 40 | 21 | 23 | 1,2 | 1,41 | 681 | 5,3 |
| отв-е на Вингиссара,107 – отв-е на Кафе | 90 | 29 | 17 | 1,2 | 1,41 | 695 | 5,4 |
| отв-е на Кафе – Кафе | 25 | 16,5 | 12 | 1,2 | 1,41 | 279 | 2,2 |
| отв-е на Кафе – Вингиссара,101 | 90 | 29 | 4 | 1,2 | 1,41 | 164 | 1,3 |
| Вингиссара,101 (подвал) | 89 | 29 | 40 | 1,2 | 1,41 | 1636 | 12,8 |
| ТК-3 – пл. Советов,9 вход | 219 | 51 | 67 | 1,15 | 1,41 | 4818 | 36,2 |
| пл. Советов,9 (подвал) | 159 | 44 | 56 | 1,15 | 1,41 | 3474 | 26,1 |
| пл. Советов,9 – Вингиссара,99 (улица) | 159 | 44 | 19 | 1,15 | 1,41 | 1179 | 8,8 |
| Вингиссара,99 вход – разв-е в Вингиссара,99 | 159 | 44 | 14 | 1,15 | 1,41 | 869 | 6,5 |
| разв-е в Вингиссара,99 – ИТП Лесная,12 (подвалы) | 108 | 32,5 | 10 | 1,2 | 1,41 | 458 | 3,6 |
| Вингиссара,99 – Лесная,12 (улица) | 110 | 32,5 | 49 | 1,2 | 1,41 | 2245 | 17,6 |
| ИТП Лесная,12 – Лесная,12 выход | 89 | 29 | 32 | 1,2 | 1,41 | 1308 | 10,3 |
| Лесная,12 – Лесная,16а (улица) | 90 | 29 | 28 | 1,2 | 1,41 | 1145 | 9 |
| разв-е в Вингиссара,99 – ИТП Вингиссара,99 | 159 | 44 | 38 | 1,15 | 1,41 | 2358 | 17,7 |
| ИТП Вингиссара,99 – Вингиссара,99 выход | 133 | 36 | 14 | 1,2 | 1,41 | 711 | 5,6 |
| отв-е на Вингиссара,99а – Вингиссара,99а вход | 38 | 19 | 19 | 1,2 | 1,41 | 509 | 4 |
| Вингиссара,99а (подвал) | 57 | 23,5 | 30 | 1,2 | 1,41 | 994 | 7,8 |
| Вингиссара,99 – Лесная,2 (улица) | 133 | 36 | 49 | 1,2 | 1,41 | 2487 | 19,5 |
| Лесная,2 вход – разв-е в Лесная,2 | 133 | 36 | 12 | 1,2 | 1,41 | 609 | 4,8 |
| разв-е в Лесная,2 – Вингиссара,85 (подвал) | 57 | 23,5 | 19 | 1,2 | 1,41 | 630 | 4,9 |
| Лесная,2 – Вингиссара,85 1 часть (улица) | 63 | 26 | 36 | 1,2 | 1,41 | 1320 | 10,3 |
| Лесная,2 – Вингиссара,85 2 часть (улица) | 108 | 32,5 | 52 | 1,2 | 1,41 | 2383 | 18,7 |
| разв-е в Лесная,2 – ИТП Лесная,2 | 108 | 32,5 | 9 | 1,2 | 1,41 | 412 | 3,2 |
| ИТП Лесная,2 – отв- е на Вингиссара,93 | 76 | 26 | 21 | 1,2 | 1,41 | 770 | 6 |
| отв-е на Вингиссара,93 – Лесная,2 выход | 57 | 23,5 | 4 | 1,2 | 1,41 | 133 | 1 |
| Лесная,2 – Вингиссара,93 (улица) | 63 | 26 | 35 | 1,2 | 1,41 | 1283 | 10,1 |
| Вингиссара,93 (подвал) | 57 | 23,5 | 26 | 1,2 | 1,41 | 862 | 6,7 |
| отв-е на Вингиссара,93 – отв- е на Вингиссара,95 | 48 | 21 | 25 | 1,2 | 1,41 | 740 | 5,8 |
| отв-е на Вингиссара,95 – Вингиссара,95 | 27 | 16,5 | 9 | 1,2 | 1,41 | 209 | 1,6 |
| отв-е на Вингиссара,95 – Лесная,2 выход | 38 | 19 | 4 | 1,2 | 1,41 | 107 | 0,8 |
| Лесная,2 – Вингиссара,97 (улица) | 40 | 21 | 22 | 1,2 | 1,41 | 651 | 5,1 |
| ТК-1 – ТК-6 | 219 | 51 | 16 | 1,15 | 1,41 | 1151 | 8,6 |
| ТК-6 – ТК-9 1 часть | 219 | 51 | 46 | 1,15 | 1,41 | 3308 | 24,8 |
| ТК-6 – ТК-9 2 часть | 133 | 36 | 20 | 1,2 | 1,41 | 1015 | 8 |
| ТК-9 – отв-е на Вингиссара,119 | 110 | 32,5 | 10 | 1,2 | 1,41 | 458 | 3,6 |
| отв-е на Вингиссара,119 – Вингиссара,119 | 75 | 26 | 23 | 1,2 | 1,41 | 843 | 6,6 |
| отв-е на Вингиссара,119 – отв-е на пл. Советов,1а | 75 | 26 | 19 | 1,2 | 1,41 | 697 | 5,5 |
| отв-е на пл. Советов,1а – пл. Советов,1а | 25 | 16,5 | 28 | 1,2 | 1,41 | 651 | 5,1 |
| отв-е на пл. Советов,1а – отв-е на Вингиссара,115 | 75 | 26 | 52 | 1,2 | 1,41 | 1906 | 14,9 |
| отв-е на Вингиссара,115 – Вингиссара,115 | 40 | 21 | 31 | 1,2 | 1,41 | 918 | 7,2 |
| отв-е на Вингиссара,115 – отв-е на Универмаг | 63 | 26 | 7 | 1,2 | 1,41 | 257 | 2 |
| отв-е на Универмаг – Универмаг | 40 | 21 | 10 | 1,2 | 1,41 | 296 | 2,3 |
| отв-е на Универмаг – пл. Советов | 40 | 21 | 21 | 1,2 | 1,41 | 622 | 4,9 |
| ТК-9 – отв-е на Вингиссара,121 | 110 | 32,5 | 25 | 1,2 | 1,41 | 1146 | 9 |
| отв-е на Вингиссара,121 – Вингиссара,121 | 40 | 21 | 36 | 1,2 | 1,41 | 1066 | 8,4 |
| отв-е на Вингиссара,121 – отв-е на Вингиссара,123 | 110 | 32,5 | 36 | 1,2 | 1,41 | 1650 | 12,9 |
| отв-е на Вингиссара,123 – Вингиссара,123 | 40 | 21 | 12 | 1,2 | 1,41 | 355 | 2,8 |
| отв-е на Вингиссара,123 – отв-е на Вингиссара,125 | 90 | 29 | 24 | 1,2 | 1,41 | 981 | 7,7 |
| отв-е на Вингиссара,125 – Вингиссара,125 | 40 | 21 | 31 | 1,2 | 1,41 | 918 | 7,2 |
| отв-е на Вингиссара,125 – отв-е на Хрустицкого,82 | 75 | 26 | 36 | 1,2 | 1,41 | 1320 | 10,3 |
| отв-е на Хрустицкого,82 – Хрустицкого,82 | 63 | 26 | 11 | 1,2 | 1,41 | 403 | 3,2 |
| Хрустицкого,82 (подвал) | 57 | 23,5 | 18 | 1,2 | 1,41 | 596 | 4,7 |
| отв-е на Хрустицкого,82 – Хрустицкого,84 | 63 | 26 | 17 | 1,2 | 1,41 | 623 | 4,9 |
| Хрустицкого,82 (подвал) | 57 | 23,5 | 4 | 1,2 | 1,41 | 133 | 1 |
| ТК-6 – отв-е на пл. Советов,7а | 90 | 29 | 19 | 1,2 | 1,41 | 777 | 6,1 |
| отв-е на пл. Советов,7а – пл. Советов,7а | 50 | 23,5 | 25 | 1,2 | 1,41 | 828 | 6,5 |
| отв-е на пл. Советов,7а – отв-е на Хрустицкого,78 | 75 | 26 | 45 | 1,2 | 1,41 | 1650 | 12,9 |
| отв-е на Хрустицкого,78 – Хрустицкого,78 | 50 | 23,5 | 28 | 1,2 | 1,41 | 928 | 7,3 |
| отв-е на Хрустицкого,78 – Хрустицкого,80 | 50 | 23,5 | 39 | 1,2 | 1,41 | 1292 | 10,1 |
| ТК-6 – Прачечная вход | 133 | 36 | 82 | 1,2 | 1,41 | 4162 | 32,6 |
| Прачечная вход – ИТП Прачечная | 133 | 36 | 12 | 1,2 | 1,41 | 609 | 4,8 |
| ИТП Прачечная – Прачечная выход | 133 | 36 | 8 | 1,2 | 1,41 | 406 | 3,2 |
| Прачечная выход – ТК-7 | 133 | 36 | 14 | 1,2 | 1,41 | 711 | 5,6 |
| ТК-7 – отв-е на Инфекц. отделение | 63 | 26 | 31 | 1,2 | 1,41 | 1136 | 8,9 |
| отв-е на Инфекц. отделение – Инфекц. отделение | 32 | 16,5 | 29 | 1,2 | 1,41 | 675 | 5,3 |
| отв-е на Инфекц. отделение – отв-е на МОРГ | 63 | 26 | 8 | 1,2 | 1,41 | 293 | 2,3 |
| отв-е на МОРГ – МОРГ | 50 | 23,5 | 34 | 1,2 | 1,41 | 1127 | 8,8 |
| отв-е на МОРГ – Акушерия | 50 | 23,5 | 42 | 1,2 | 1,41 | 1392 | 10,9 |
| Акушерия (подвал) | 57 | 23,5 | 39 | 1,2 | 1,41 | 1292 | 10,1 |
| ТК-7 – Стационар | 75 | 26 | 36 | 1,2 | 1,41 | 1320 | 10,3 |
| ТК-7 – отв-е на Пищеблок | 110 | 32,5 | 85 | 1,2 | 1,41 | 3895 | 30,5 |
| отв-е на Пищеблок – Пищеблок | 50 | 23,5 | 42 | 1,2 | 1,41 | 1392 | 10,9 |
| Пищеблок (подвал) | 89 | 29 | 22 | 1,2 | 1,41 | 900 | 7 |
| отв-е на Пищеблок – ТК-8 | 110 | 32,5 | 62 | 1,2 | 1,41 | 2841 | 22,3 |
| ТК-8 – Поликлиника | 63 | 26 | 53 | 1,2 | 1,41 | 1943 | 15,2 |
| ТК-8 – Хозкорпус | 25 | 16,5 | 6 | 1,2 | 1,41 | 140 | 1,1 |
| ТК-8 – отв-е на СЭС новый корпус | 90 | 29 | 57 | 1,2 | 1,41 | 2331 | 18,3 |
| отв-е на СЭС новый корпус – СЭС новый корпус | 50 | 23,5 | 9 | 1,2 | 1,41 | 298 | 2,3 |
| отв-е на СЭС новый корпус – отв-е на СЭС старый корпус | 75 | 26 | 4 | 1,2 | 1,41 | 147 | 1,1 |
| отв-е на СЭС стар. корпус – СЭС стар. корпус | 50 | 23,5 | 10 | 1,2 | 1,41 | 331 | 2,6 |
| СЭС стар. корпус (подвал) | 48 | 21 | 8 | 1,2 | 1,41 | 237 | 1,9 |
| отв-е на СЭС стар. корпус – АБК ЦРБ | 63 | 26 | 65 | 1,2 | 1,41 | 2383 | 18,7 |
| АБК ЦРБ (по зданию) | 57 | 23,5 | 23 | 1,2 | 1,41 | 762 | 6 |
| БМК Волосово Ветеранов |  |  |  |  |  |  | 435,3 |
| БМК - ТК-1 | 159 | 44 | 7 | 1,15 | 1,41 | 434 | 3,3 |
| ТК-1 – ТК-2 | 159 | 44 | 42 | 1,15 | 1,41 | 2606 | 19,6 |
| ТК-2 – ТК-2а | 159 | 44 | 42 | 1,15 | 1,41 | 2606 | 19,6 |
| ТК-2а – отв-е на цеха винзавода | 159 | 44 | 45 | 1,15 | 1,41 | 2792 | 21 |
| ТК-2а – отв-е на цеха винзавода | 159 | 44 | 76 | 1,15 | 1,41 | 4715 | 35,4 |
| отв-е на цеха винзавода – цеха винзавода | 108 | 32,5 | 5 | 1,2 | 1,41 | 229 | 1,8 |
| отв-е на цеха винзавода – ТК-3 | 159 | 44 | 40 | 1,15 | 1,41 | 2482 | 18,6 |
| отв-е на цеха винзавода – ТК-3 | 159 | 44 | 37 | 1,15 | 1,41 | 2295 | 17,2 |
| ТК-3 – склад винзавода | 89 | 29 | 15 | 1,2 | 1,41 | 613 | 4,8 |
| ТК-3 – отв-е на Механизаторов,8 | 90 | 29 | 296 | 1,2 | 1,41 | 12103 | 94,8 |
| отв-е на Механизаторов,8 – Механизаторов,8 | 32 | 16,5 | 18 | 1,2 | 1,41 | 419 | 3,3 |
| отв-е на Механизаторов,8 – отв-е на Механизаторов,10 | 90 | 29 | 37 | 1,2 | 1,41 | 1513 | 11,9 |
| отв-е на Механизаторов,10 – Механизаторов,10 | 50 | 23,5 | 18 | 1,2 | 1,41 | 596 | 4,7 |
| отв-е на Механизаторов,10 – отв-е на Механизаторов,12 | 90 | 29 | 42 | 1,2 | 1,41 | 1717 | 13,5 |
| отв-е на Механизаторов,12 – Механизаторов,12 | 50 | 23,5 | 34 | 1,2 | 1,41 | 1127 | 8,8 |
| отв-е на Механизаторов,12 – Механизаторов,14 | 50 | 23,5 | 44 | 1,2 | 1,41 | 1458 | 11,4 |
| ТК-1 – отв-е на Ветеранов,6 | 110 | 32,5 | 64 | 1,2 | 1,41 | 2933 | 23 |
| отв-е на Ветеранов,6 – Ветеранов,6 | 50 | 23,5 | 21 | 1,2 | 1,41 | 696 | 5,5 |
| отв-е на Ветеранов,6 – отв-е на Ветеранов,4 | 90 | 29 | 40 | 1,2 | 1,41 | 1636 | 12,8 |
| отв-е на Ветеранов,4 – Ветеранов,4 | 40 | 21 | 14 | 1,2 | 1,41 | 415 | 3,2 |
| отв-е на Ветеранов,4 – отв-е на Ветеранов,2 | 75 | 26 | 38 | 1,2 | 1,41 | 1393 | 10,9 |
| отв-е на Ветеранов,2 – Ветеранов,2 | 40 | 21 | 17 | 1,2 | 1,41 | 503 | 3,9 |
| отв-е на Ветеранов,2 – отв-е на Нарвская,3 | 75 | 26 | 24 | 1,2 | 1,41 | 880 | 6,9 |
| отв-е на Нарвская,3 – Нарвская,3 | 50 | 23,5 | 21 | 1,2 | 1,41 | 696 | 5,5 |
| отв-е на Нарвская,3 – ТК-4 | 63 | 26 | 32 | 1,2 | 1,41 | 1173 | 9,2 |
| ТК-4 – Нарвская,5 | 50 | 23,5 | 16 | 1,2 | 1,41 | 530 | 4,2 |
| ТК-4 – Нарвская,7 | 32 | 16,5 | 50 | 1,2 | 1,41 | 1163 | 9,1 |
| ТК-4 – Усадьба СХТ,10а | 25 | 16,5 | 11 | 1,2 | 1,41 | 256 | 2 |
| ТК-1 – отв-е на Усадьба СХТ,3 | 75 | 26 | 125 | 1,2 | 1,41 | 4583 | 35,9 |
| отв-е на Усадьба СХТ,3 – Усадьба СХТ,3 | 50 | 23,5 | 13 | 1,2 | 1,41 | 431 | 3,4 |
| отв-е на Усадьба СХТ,3 – Усадьба СХТ,5 | 63 | 26 | 36 | 1,2 | 1,41 | 1320 | 10,3 |

о) оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Оценки тепловых потерь в теплоснабжающих организациях Волосовского городского поселения ведется расчетным методом.

Отсутствие приборов учета не позволяет определить фактические потери тепловой энергии при транспортировке за последние 3 года.

Согласно ПТЭТЭ (п.6.2.32) в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери должны проводится 1 раз в 5 лет.

По результатам испытаний разрабатываются энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии по показателям «Потери сетевой воды», «Тепловые потери»,

«Удельный расход сетевой воды», «Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах», «Удельный расход электроэнергии».

Согласно Приказа №325 от 30.12.2008г., ежегодно производится расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии с последующим их утверждением в Минэнерго РФ.

В соответствии с утвержденными нормативами, производится ежемесячный перерасчет нормативных тепловых потерь по нормативным среднегодовым часовым тепловым потерям через теплоизоляционные конструкции при среднемесячных условиях работы тепловой сети согласно Методики определения фактических потерь.

Таблица 27 - Фактические и расчетные тепловые потери при передаче тепловой энергии

| Наименование котельной | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Потери тепловой энергии в год, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактические | Рассчетные |
| БМК Волосово Ленинградская | 36297,860 | 1908 | 2805,1 |
| БМК Волосово Вингиссара | 12752,370 | 659 | 990,1 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 9540,440 | 484 | 884,3 |
| БМК Волосово Ветеранов | 2054,950 | 125 | 435,3 |

Исходя из фактических часовых потерь тепловых сетей можно оценить суммарную величину годовых потерь, которые составляют 3176,55 Гкал в год, в то время как расчетные потери составляют 5114,777 Гкал в год.

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

На основании предоставленных данных предписания не выдавались.

р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Все теплопотребляющие установки потребителей подключены к тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме (без смешения). Автоматическое регулирование расхода тепловой энергии отсутствует. Отпуск теплоносителя из системы теплоснабжения на цели ГВС не осуществляется (закрытая система). Температурный график в системах отопления 95/70 ºС. сетям

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения о приборном учете представлены в таблице.

Таблица 28 – Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям энергии.

| Объект (потребитель) | Адрес | Наименование котельной, к которой подключен объект | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление ФНС по ЛО | Ул. Усадьба СХТ, д.5 | Ул. Ветеранов сооружение 8 | 2010 |
| ООО "Городское хозяйство" | Пр. Вингиссара д. 35а | Пр. Вингиссара сооружение 35Б | 2017 |
| ИП Груздев В.Г. | Пр. Вингиссара д. 19а | Пр. Вингиссара сооружение 35Б | 2021 |
| АО "Почта России" | Пр. Вингиссара д. 30 | Пр. Вингиссара сооружение 35Б | 2016 |
| ООО "ТФ Волосово" | Пр. Вингиссара д. 21 | Пр. Вингиссара сооружение 35Б | 2012 |
| ГКУ «Леноблпожспас», пож. част №119 | Ул. Заводская д. 2 лит. А Ул. Заводская д. 2 лит. Б | Пр. Вингиссара сооружение 35Б | 2020 |
| МКК ГДЦ "Родник" | Пр. Вингиссара д. 57 | Пр. Вингиссара сооружение 35Б | 2010 |
| МДОУ ДС №29 | Ул. Афанасьева д. 8а | Пр. Вингиссара сооружение 35Б | 2012 |
| МОУ "Волосовская СОШ №2" | Ул. Афанасьева д. 5 | Пр. Вингиссара сооружение 35Б | 2011 |
| МКД | Пр. Вингиссара д. 39 | Пр. Вингиссара сооружение 35Б | 2012 |
| МКД | Пр. Вингиссара д. 49 | Пр. Вингиссара сооружение 35Б | 2012 |
| МКД | Пр. Вингиссара д. 51 | Пр. Вингиссара сооружение 35Б | 2012 |
| МКД | Ул. Зеленая д. 5 | Пр. Вингиссара сооружение 35Б | 2012 |
| МКД | Ул. Зеленая д. 8 | Пр. Вингиссара сооружение 35Б | 2022 |
| МКД | Ул. Зеленая д. 12 | Пр. Вингиссара сооружение 35Б | 2012 |
| МКД | Ул. Первомайская д.2 | Пр. Вингиссара сооружение 35Б | 2012 |
| АМО Волосовский МР ЛО | Пл. Советов д. 3а | Ул. Хрустицкого сооружение 86 | 2012 |
| ГБУЗ ЛО «Волосовская МБ» | Ул. Хрустицкого д.76 | Ул. Хрустицкого сооружение 86 | 2015 |
| ООО «Сектор Плюс» | Пр. Вингиссара д.85 | Ул. Хрустицкого сооружение 86 | 2008 |
| ООО "СУ-2" | Ул. Хрустицкого д. 78 | Ул. Хрустицкого сооружение 86 | 2011 |
| МКД | Пр. Вингиссара д. 101 | Ул. Хрустицкого сооружение 86 | 2012 |
| МОУ «Волосовская СОШ №1» | Гатчинское ш. д.10 | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2011 |
| МБУ ДО "Волосовский ЦИТ" | Гатчинское ш. д.10 | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2018 |
| МОУ ДО "ВШИ им. Н.К.Рериха" | Ул. Красных Партизан д. 10/5 | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2017 |
| МДОУ ДС №28 комбинированного вида | Ул. Восстания д. 7 | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2020 |
| МБДОУ ДС №6 | Ул. Гатчинская д.3 | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2020 |
| МОУ "Волосовская НОШ" | Ул. Кр. Командиров д. 11 | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2011 |
| МОУ ДО "ДЮЦ" | Ул. Восстания д.13 | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2020 |
| ГУ УПФРФ в Гатчинском районе | Ул. Краснофлотская д. 1 | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2007 |
| Управление судебного департамента | Пр. Вингиссара д. 74 | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2004 |
| ООО «ТФ Волосово» | Ул. Кр. Командиров д.2 | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2012 |
| ООО МЦ "Стомолюкс" | Ул. Восстания д. 26/12 | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2011 |
| ООО "Выставка-магазин "Фермер" | Ул. Красных Партизан д. 3 | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2019 |
| АМО Волосовский МР ЛО здание загса | Пр. Вингиссара д. 62 | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2019 |
| МКД | Ул. Ленинградская д.5 | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2012 |
| МКД | Ул. Ленинградская д.7 | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2012 |
| МКД | Ул. Ленинградская д.9 | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2012 |
| МКД | Ул. Ленинградская д.13 | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2012 |
| МКД | Ул. Восстания д.32 | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2012 |
| МКД | Ул. Гатчинская д. 1 | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2012 |
| МКД | Ул. Красногвардейская д. 1 | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2012 |
| МКД | Ул. Краснофлотская д. 11а | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2016 |
| МКД | Ул. Кр. Командиров д. 6 | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2012 |
| МКД | Ул. Кр. Командиров д. 10 | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2012 |
| МКД | Гатчинское ш. д. 6 | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2022 |
| МКД | Гатчинское ш. д. 8 | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2012 |
| МКД | Пр. Вингиссара д. 78 | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2012 |
| МКД | Ул. Юбилейная д. 40 | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2009 |
| ОДМОУ-центр | Ул. Краснофлотская д.6 | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2022 |
| Магазин «Магнит» | Ул. Восстания д.17 | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2023 |
| Дом Быта | Ул. Красных Партизан д.5 | Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 2022 |

Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя не представлены.

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Согласно Согласно «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» МДК 4-02.2001, в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются:

- ведение режима работы;

- производство переключений, пусков и остановов;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ;

- выполнение графика ограничений и отключений потребителей, вводимого в установленном порядке.

Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации. Перекладываемые участки тепловых сетей с ППУ изоляцией не имеют системы дистанционного контроля.

Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации.

Диспетчерская АО «Тепловые сети» оборудована телефонной связью, принимает сигналы об утечках и авариях на сетях от жильцов и обслуживающего персонала.

При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа

потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ согласуется с управляющими организациями.

Уведомление потребителей, попадающих в зону отключения, и извещение соответствующих подразделений администрации осуществляет персонал единой диспетчерской службы.

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В Волосовском городском поселении отсутствуют подкачивающие насосные станции. Необходимый напор теплоносителя в тепловых сетях обеспечивается работой насосного оборудования установленного на источнике теплоснабжения. Характеристики, оборудования насосов представлены в таблице 3.

Насос типа К - центробежный консольный одноступенчатый с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу, предназначен для перекачивания чистой воды, производственно-технического назначения (кроме морской) с рН 6.9, температурой от от 0 до + 85 0С и от 0 до 105 0С, и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%. Уплотнение вала насоса - одинарное, двойное сальниковое или одинарное торцовое. Наибольшее допускаемое избыточное давление на входе в насос: для насосов с мягким сальником 0,35 МПа; с торцовым уплотнением 0,6 МПа. Материал деталей проточной части - серый чугун.

Насосные станции автоматизированы и не требуют ручного регулирования.

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

На теплоисточниках для автоматической защиты тепловых сетей от превышения давления установлены предохранительные клапана, контактные манометры, частотное регулирование.

Для предотвращения превышения давления в системе теплоснабжения используются предохранительно-сбросные клапаны, установленные на трубопроводах в здании котельной. При возникновении превышения расчетного давления в сети, клапаны сбрасывают теплоноситель на грунт.

Для защиты тепловых сетей от превышения допустимого давления используются предохранительные клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при превышении допустимого давления, средства защиты от гидроудара, происходящего при внезапном останове сетевых насосов, а также расширительные баки, компенсирующие термическое расширение теплоносителя при нагреве.

В котельных установлены предохранительные клапаны для сброса избыточного давления.

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории Волосовского городского поселения не выявлены бесхозяйные тепловые сети.

В соответствии сп.6 ст.15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Согласно требованиям правил, в системах транспортировки и распределения тепловой энергии — тепловых сетях должны составляться энергетические характеристики (режимные и энергетические) по следующим показателям:

- тепловые потери;

- удельный расход электроэнергии на транспортировки тепловой энергии;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей;

- разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или температура сетевой воды в обратном трубопроводе;

-  потери (затраты) сетевой воды.

К режимным энергетическим характеристикам тепловых сетей (систем теплоснабжения в целом) относятся такие показатели, как:

- среднечасовой расход сетевой воды в подающем трубопроводе (в подающей линии) системы теплоснабжения, отнесенный к единице расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей (удельный расход сетевой воды);

- разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах (в подающей и обратной линиях) системы теплоснабжения или температура сетевой воды в обратном трубопроводе системы теплоснабжения (при заданной температуре сетевой воды в подающем трубопроводе).

К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся следующие показатели:

- тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);

- удельный расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии (гидравлическая энергетическая характеристика);

- потери (затраты) сетевой воды.

Далее указанные выше показатели функционирования системы централизованного теплоснабжения будут именоваться «энергетическими характеристиками».

Способы и последовательность составления энергетических характеристик изложены в «Методических указаниях по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям «разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах» и «удельный расход электроэнергии».

Энергетические характеристики тепловых сетей предназначены для анализа состояния оборудования тепловых сетей и режимов работы систем теплоснабжения, а также для оценки эффективности мероприятий, проводимых организациями, эксплуатирующими тепловые сети (ОЭТС), в целях повышения уровня эксплуатации систем теплоснабжения.

Энергетические характеристики позволяют определить нормируемые показатели работы системы теплоснабжения за прошедший отчетный период.

Нормируемое значение каждого из показателей определяется на основании режимов работы системы теплоснабжения, соответствующих принятому графику центрального регулирования отпуска тепловой энергии в ней (графику температур сетевой воды в подающей линии) и расчетным значениям давлений сетевой воды в трубопроводах на выводах источников тепловой энергии.

Нормируемые значения показателей режима системы теплоснабжения определяются при фактических значениях температуры наружного воздуха с учетом фактических значений температуры сетевой воды в подающем трубопроводе, имевших место на протяжении прошедшего отчетного периода.

Фактические значения показателей режима системы теплоснабжения определяются на основании показаний контрольно-измерительных приборов источника тепловой энергии и насосного оборудования за прошедший отчетный период, с помощью которых находятся температура и расход сетевой воды на источнике тепловой энергии и расход электроэнергии на насосное оборудование.

Технический уровень эксплуатации систем теплоснабжения и оборудования тепловой сети определяется сопоставлением соответствующих фактических показателей их работы с нормативными за отчетный период.

Основными задачами разработки энергетической характеристики тепловых сетей по показателю «тепловые потери» являются определение технически обоснованных нормируемых значений эксплуатационных тепловых потерь в водяных тепловых сетях и проведение объективного анализа их работы. Энергетическая характеристика устанавливает зависимость тепловых потерь от конструктивных характеристик тепловых сетей, режимов их работы, внешних климатических факторов с учетом условий эксплуатации и технического состояния тепловых сетей.

Тепловые потери при транспортировке и распределении тепловой энергии состоят из потерь тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции и потерь тепловой энергии

с потерями (затратами) сетевой воды.

К технологическим ПСВ, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы системы теплоснабжения и обусловленным принятыми технологическими решениями и техническим уровнем применяемого оборудования и устройств, относятся:

- затраты сетевой воды на пусковое заполнение тепловых сетей и систем теплопотребления после проведения ежегодного планово-предупредительного ремонта, а также при подключении новых сетей и систем теплопотребления;

- технологические сливы в средствах автоматического регулирования и защиты (которые предусматривают такой слив) в размере, не превышающем установленный техническими условиями;

- затраты сетевой воды на проведение плановых эксплуатационных испытаний и работ в размере, не превышающем технически обоснованные значения.

К ПСВ с утечкой относятся:

- технологические потери  (затраты)  сетевой воды, превышающие технически обоснованные значения;

- ПСВ при нарушении нормальных режимов работы систем теплоснабжения, связанных с нарушением плотности (повреждениями) тепловой сети или систем теплопотребления и с проведением аварийно-восстановительных работ по их устранению;

- ПСВ с ее сливом или отбором из тепловой сети или систем теплопотребления на удовлетворение потребностей в тепловой энергии или воде, не предусмотренных техническими решениями и договорными условиями.

Технически неизбежные в процессе транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии ПСВ с утечкой в системах теплоснабжения в установленных пределах составляют нормативное значение утечки. Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями действующих Правил и устанавливается только в зависимости от внутреннего объема сетевой воды в трубопроводах и оборудовании тепловой сети и подключенных к ней системах теплопотребления, несмотря на многофункциональную зависимость ПСВ как от общих для всех тепловых сетей и систем теплопотребления показателей и характеристик, так и от местных особенностей эксплуатации систем теплоснабжения.

Нормативные энергетические характеристики должны разрабатываться для каждой системы транспортировки и распределения тепловой энергии с суммарной присоединенной расчетной тепловой нагрузкой 10 Гкал/ч (1,16 МВт) и более.

ОЭТС периодически не реже 1 раза в год должна проводить сопоставление нормативных энергетических характеристик, выявлять резервы тепловой и электрической энергии и сетевой воды, разрабатывать мероприятия по повышению эффективности работы тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

ОЭТС на основе экономической эффективности разработанных мероприятий и сроков их выполнения для каждого последующего года в течение 5 лет после разработки (пересмотра) энергетических характеристик устанавливает задание по степени использования резерва по показателям, для которых выявлены несоответствия нормативных и фактических значений.

Энергетические характеристики тепловых сетей могут разрабатываться как в отдельно, так и в совокупности.

Разработанные (пересмотренные) нормативные энергетические характеристики, подписанные техническими руководителями ОЭТС (перед направлением их на согласование и утверждение в вышестоящие организации), подлежат экспертизе в уполномоченных на это организациях.

После получения положительного отзыва экспертной организации нормативные энергетические характеристики могут быть согласованы с Ростехнадзором Р.Ф. по  субъекту Федерации.

Порядок утверждения нормативных энергетических характеристик тепловых сетей устанавливается приказами Минэнерго РФ.

Пересмотр нормативных энергетических характеристик (частичный или в полном объеме) производится:

- по истечении срока действия нормативных энергетических характеристик;

- при изменении нормативно-технических документов;

- в случаях, оговоренных действующими методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспортировки тепловой энергии;

- по результатам обязательного энергетического обследования систем транспортировки тепловой энергии (тепловых сетей).

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей используются при обосновании расходов теплосетевых организаций при установлении платы за услуги по передаче тепловой энергии в соответствии с документами Федеральной энергетической комиссии РФ.

Информация энергетических характеристик тепловых сетей на территории Волосовского городского поселения представлена в таблице.

Таблица 29 - Энергетические характеристики тепловых сетей.

| Наименование участка | Диамет р, dу, мм | Норма плотност и тепловог о потока q, ккал/м·ч | Протяжен ность участка тепловой сети li, м | b | к | к·q·li, ккал/ ч | За перио д | Удельный объем воды трубопрово да i-го диаметра, Vi, м3/км | Vi li, м3 | Материальн ая Ха-рка участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-1 - Ленинградская,20а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК - ТК-1 | 530 | 81,5 | 43 | 1,15 | 1,41 | 4941 | 37 | 0,2159 | 9,28 | 45,58 |
| ТК-1 - Ленинградская,20а | 110 | 32,5 | 37 | 1,2 | 1,41 | 1696 | 13 | 0,0086 | 0,32 | 8,14 |
| ТК-1 - Баня | 63 | 26 | 226 | 1,2 | 1,41 | 8285 | 65 | 0,0026 | 0,58 | 28,48 |
| ТК-1 - Ленинградская,24 | 25 | 16,5 | 30 | 1,2 | 1,41 | 698 | 5 | 0,0003 | 0,01 | 1,5 |
| ТК-1 – ТК-2 | 530 | 81,5 | 89 | 1,15 | 1,41 | 1022 7 | 77 | 0,2159 | 19,2 1 | 94,34 |
| ТК-2 – разв-е в Ленинградская,7 | 273 | 63,5 | 78 | 1,15 | 1,41 | 6984 | 52 | 0,0561 | 4,38 | 42,59 |
| разв-е в Ленинградская,7 – отв-е на пристройку | 89 | 29 | 8 | 1,2 | 1,41 | 327 | 3 | 0,0055 | 0,04 | 1,42 |
| отв-е на пристройку – пристройка | 57 | 23,5 | 18 | 1,2 | 1,41 | 596 | 5 | 0,0021 | 0,04 | 2,05 |
| отв-е на пристройку – ИТП Кр. Командиров,19 (подвалы) | 76 | 26 | 55 | 1,2 | 1,41 | 2016 | 16 | 0,0039 | 0,21 | 8,36 |
| Ленинградская,7 – Кр. Командиров,19 (улица) | 75 | 26 | 16 | 1,2 | 1,41 | 587 | 5 | 0,0038 | 0,06 | 2,4 |
| разв-е в Ленинградская,7 – Ленинградская,7 выход | 273 | 63,5 | 99 | 1,15 | 1,41 | 8864 | 67 | 0,0561 | 5,56 | 54,05 |
| Ленинградская,7 – Гатчинская,2 (улица) | 273 | 63,5 | 65 | 1,15 | 1,41 | 5820 | 44 | 0,0561 | 3,65 | 35,49 |
| Гатчинская,2 (подвал) | 76 | 26 | 48 | 1,2 | 1,41 | 1760 | 14 | 0,0039 | 0,19 | 7,3 |
| Гатчинская,2 вход – Гатчинская,2 выход | 219 | 51 | 9 | 1,15 | 1,41 | 647 | 5 | 0,0357 | 0,32 | 3,94 |
| Гатчинская,2 – Ленинградская,9 (улица) | 219 | 51 | 24 | 1,15 | 1,41 | 1726 | 13 | 0,0357 | 0,86 | 10,51 |
| Ленинградская,9 (подвал) | 219 | 51 | 75 | 1,15 | 1,41 | 5393 | 40 | 0,0357 | 2,68 | 32,85 |
| Ленинградская,9 – ТК-11 | 219 | 51 | 50 | 1,15 | 1,41 | 3596 | 27 | 0,0357 | 1,79 | 21,9 |
| ТК-11 – Школа | 133 | 36 | 88 | 1,2 | 1,41 | 4467 | 35 | 0,0127 | 1,12 | 23,41 |
| Школа вход – Школа ИТП | 133 | 36 | 33 | 1,2 | 1,41 | 1675 | 13 | 0,0127 | 0,42 | 8,78 |
| Школа ИТП – ТК-12 (подвал) | 57 | 23,5 | 87 | 1,2 | 1,41 | 2883 | 23 | 0,0021 | 0,18 | 9,92 |
| Школа ИТП – ТК-12 (улица) | 63 | 26 | 78 | 1,2 | 1,41 | 2859 | 22 | 0,0026 | 0,2 | 9,83 |
| ТК-12 - ЦИТ | 40 | 21 | 35 | 1,2 | 1,41 | 1036 | 8 | 0,0009 | 0,03 | 2,8 |
| ТК-12 – Уч. класс | 50 | 23,5 | 14 | 1,2 | 1,41 | 464 | 4 | 0,0015 | 0,02 | 1,4 |
| Уч. класс (подвал) | 48 | 21 | 21 | 1,2 | 1,41 | 622 | 5 | 0,0014 | 0,03 | 2,02 |
| Уч. класс – Уч. гаражи | 40 | 21 | 17 | 1,2 | 1,41 | 503 | 4 | 0,0009 | 0,02 | 1,36 |
| ТК-11 – разв-е в Ленинградская,13 | 159 | 44 | 18 | 1,15 | 1,41 | 1117 | 8 | 0,0185 | 0,33 | 5,72 |
| разв-е в Ленинградская,13 – ИТП Гатчинское ш.,8 (подвалы) | 133 | 36 | 78 | 1,2 | 1,41 | 3959 | 31 | 0,0127 | 0,99 | 20,75 |
| Ленинградская,13 – Гатчинское ш.,8 (улица) | 133 | 36 | 24 | 1,2 | 1,41 | 1218 | 10 | 0,0127 | 0,31 | 6,38 |
| ИТП Гатчинское ш.,8 – Гатчинское ш.,6 (подвал) | 89 | 29 | 60 | 1,2 | 1,41 | 2453 | 19 | 0,0055 | 0,33 | 10,68 |
| Гатчинское ш.,8 – Гатчинское ш.,6 | 90 | 29 | 87 | 1,2 | 1,41 | 3557 | 28 | 0,0056 | 0,49 | 15,66 |
| разв-е в Ленинградская,13 – ИТП Ленинградская,13 | 133 | 36 | 9 | 1,2 | 1,41 | 457 | 4 | 0,0127 | 0,11 | 2,39 |
| ИТП Ленинградская,13 – Ленинградская,13 выход | 108 | 32,5 | 37 | 1,2 | 1,41 | 1696 | 13 | 0,0082 | 0,3 | 7,99 |
| Ленинградская,13 выход – ТК-11а | 32 | 16,5 | 19 | 1,2 | 1,41 | 442 | 3 | 0,0005 | 0,01 | 1,22 |
| ТК-11а – Ленинградская,15 | 63 | 26 | 20 | 1,2 | 1,41 | 733 | 6 | 0,0026 | 0,05 | 2,52 |
| Ленинградская,13 – Ленинградская,11 (улица) | 110 | 32,5 | 26 | 1,2 | 1,41 | 1191 | 9 | 0,0086 | 0,22 | 5,72 |
| Ленинградская,11 вход – ИТП Ленинградская,11 | 108 | 32,5 | 36 | 1,2 | 1,41 | 1650 | 13 | 0,0082 | 0,3 | 7,78 |
| ИТП Ленинградская,11 – Ленинградская,11 выход | 76 | 26 | 38 | 1,2 | 1,41 | 1393 | 11 | 0,0039 | 0,15 | 5,78 |
| Ленинградская,11 – Гатчинская,3а | 32 | 16,5 | 48 | 1,2 | 1,41 | 1117 | 9 | 0,0005 | 0,03 | 3,07 |
| Ленинградская,11 – Гатчинская,1 (улица) | 75 | 26 | 22 | 1,2 | 1,41 | 807 | 6 | 0,0038 | 0,08 | 3,3 |
| Гатчинская,1 (подвал) | 76 | 26 | 40 | 1,2 | 1,41 | 1466 | 11 | 0,0039 | 0,16 | 6,08 |
| ТК-2 – Ленинградская,5 вход | 110 | 32,5 | 40 | 1,2 | 1,41 | 1833 | 14 | 0,0086 | 0,34 | 8,8 |
| Ленинградская,5 вход - разв-е в Ленинградская,5 | 108 | 32,5 | 13 | 1,2 | 1,41 | 596 | 5 | 0,0082 | 0,11 | 2,81 |
| разв-е в Ленинградская,5 – ИТП Ленинградская,5 | 89 | 29 | 56 | 1,2 | 1,41 | 2290 | 18 | 0,0055 | 0,31 | 9,97 |
| разв-е в Ленинградская,5 – ИТП Кр.Командир.,18 (подвалы) | 89 | 29 | 58 | 1,2 | 1,41 | 2372 | 19 | 0,0055 | 0,32 | 10,32 |
| Ленинградская,5 – Кр. Командиров,18 (улица) | 90 | 29 | 24 | 1,2 | 1,41 | 981 | 8 | 0,0056 | 0,13 | 4,32 |
| ТК-2 – ТК-3 | 426 | 81,5 | 166 | 1,15 | 1,41 | 1907 6 | 143 | 0,1387 | 23,0 3 | 141,43 |
| ТК-3 – Хлебная Усадьба | 32 | 16,5 | 31 | 1,2 | 1,41 | 721 | 6 | 0,0005 | 0,02 | 1,98 |
| ТК-3 – Восстания,17б | 32 | 16,5 | 39 | 1,2 | 1,41 | 907 | 7 | 0,0005 | 0,02 | 2,5 |
| ТК-3 – ТК-4 | 377 | 75 | 122 | 1,15 | 1,41 | 1290 2 | 97 | 0,1083 | 13,2 1 | 91,99 |
| ТК-4 – Кр. Командиров,10 | 90 | 29 | 27 | 1,2 | 1,41 | 1104 | 9 | 0,0056 | 0,15 | 4,86 |
| ТК-4 – разв-е в Кр. Командиров,9 | 133 | 36 | 42 | 1,2 | 1,41 | 2132 | 17 | 0,0127 | 0,54 | 11,17 |
| разв-е в Кр. Командиров,9 – ИТП Кр. Командиров,9 | 76 | 26 | 34 | 1,2 | 1,41 | 1246 | 10 | 0,0039 | 0,13 | 5,17 |
| разв-е в Кр. Командиров,9 – ИТП Нач. школа (подвалы) | 57 | 23,5 | 49 | 1,2 | 1,41 | 1624 | 13 | 0,0021 | 0,1 | 5,59 |
| Кр. Командиров,9 – Нач. школа (улица) | 63 | 26 | 43 | 1,2 | 1,41 | 1576 | 12 | 0,0026 | 0,11 | 5,42 |
| разв-е в Кр.Командир.,9 – ИТП Кр.Командир.,17 (подвалы) | 89 | 29 | 24 | 1,2 | 1,41 | 981 | 8 | 0,0055 | 0,13 | 4,27 |
| Кр. Командиров,9 – Кр. Командиров,17 (улица) | 90 | 29 | 45 | 1,2 | 1,41 | 1840 | 14 | 0,0056 | 0,25 | 8,1 |
| ИТП Кр. Командиров,17 – ИТП Восстания,19 (подвалы) | 76 | 26 | 55 | 1,2 | 1,41 | 2016 | 16 | 0,0039 | 0,21 | 8,36 |
| Кр. Командиров,17 – Восстания,19 (улица) | 75 | 26 | 28 | 1,2 | 1,41 | 1026 | 8 | 0,0038 | 0,11 | 4,2 |
| ТК-4 – ТК-5 | 325 | 75 | 66 | 1,15 | 1,41 | 6980 | 52 | 0,0801 | 5,29 | 42,9 |
| ТК-5 – разв-е в Кр. Командиров,8 | 159 | 44 | 24 | 1,15 | 1,41 | 1489 | 11 | 0,0185 | 0,44 | 7,63 |
| разв-е в Кр. Командир.,8 – ИТП Кр. Командир.,6 (подвалы) | 76 | 26 | 40 | 1,2 | 1,41 | 1466 | 11 | 0,0039 | 0,16 | 6,08 |
| Кр. Командиров,8 – Кр. Командиров,6 (улица) | 75 | 26 | 23 | 1,2 | 1,41 | 843 | 7 | 0,0038 | 0,09 | 3,45 |
| разв-е в Кр. Командиров,8 – ИТП Кр. Командиров,8 | 159 | 44 | 28 | 1,15 | 1,41 | 1737 | 13 | 0,0185 | 0,52 | 8,9 |
| ИТП Кр. Командиров,8 – ИТП Красногвард.,7/1 (подвалы) | 133 | 36 | 60 | 1,2 | 1,41 | 3046 | 24 | 0,0127 | 0,76 | 15,96 |
| Кр. Командиров,8 – Красногвард.,7/1 (улица) | 133 | 36 | 8 | 1,2 | 1,41 | 406 | 3 | 0,0127 | 0,1 | 2,13 |
| разв-е в Красногвард.,7/1 – ИТП Красногвард.,13 (подвалы) | 89 | 29 | 17 | 1,2 | 1,41 | 695 | 5 | 0,0055 | 0,09 | 3,03 |
| Красногвард.,7/1 – Красногвард.,13 (улица) | 90 | 29 | 30 | 1,2 | 1,41 | 1227 | 10 | 0,0056 | 0,17 | 5,4 |
| разв-е в Красногвард.,7/1 – ИТП Красногвард.,7/1 | 133 | 36 | 8 | 1,2 | 1,41 | 406 | 3 | 0,0127 | 0,1 | 2,13 |
| ИТП Красногвард.,7/1 – Красногвард.,7/1 выход | 108 | 32,5 | 4 | 1,2 | 1,41 | 183 | 1 | 0,0082 | 0,03 | 0,86 |
| Красногвард.,7/1 выход – отв-е на Красногвард.,7/2 | 110 | 32,5 | 20 | 1,2 | 1,41 | 917 | 7 | 0,0086 | 0,17 | 4,4 |
| отв-е на Красногвард.,7/2 – Красногвард.,7/2 | 75 | 26 | 36 | 1,2 | 1,41 | 1320 | 10 | 0,0038 | 0,14 | 5,4 |
| отв-е на Красногвард.,7/2 – отв-е на Красногвард.,1 | 90 | 29 | 32 | 1,2 | 1,41 | 1308 | 10 | 0,0056 | 0,18 | 5,76 |
| отв-е на Красногвард.,1 – Красногвард.,1 | 75 | 26 | 10 | 1,2 | 1,41 | 367 | 3 | 0,0038 | 0,04 | 1,5 |
| Красногвардейская,1 (подвал) | 76 | 26 | 23 | 1,2 | 1,41 | 843 | 7 | 0,0039 | 0,09 | 3,5 |
| отв-е на Красногвард.,1 – отв-е на Красногвард.,5 | 63 | 26 | 15 | 1,2 | 1,41 | 550 | 4 | 0,0026 | 0,04 | 1,89 |
| отв-е на Красногвард.,5 – Красногвард.,5 | 40 | 21 | 10 | 1,2 | 1,41 | 296 | 2 | 0,0009 | 0,01 | 0,8 |
| отв-е на Красногвард.,5 – Красногвард.,3 | 40 | 21 | 42 | 1,2 | 1,41 | 1244 | 10 | 0,0009 | 0,04 | 3,36 |
| ТК-5 – разв-е в Кр. Командиров,3 | 273 | 63,5 | 94 | 1,15 | 1,41 | 8416 | 63 | 0,0561 | 5,28 | 51,32 |
| Кр. Командиров,3 – Кр. Командиров,7 | 32 | 16,5 | 20 | 1,2 | 1,41 | 465 | 4 | 0,0005 | 0,01 | 1,28 |
| разв-е в Кр. Командир.,3 – ИТП Кр. Командир.,5 (подвалы) | 159 | 44 | 64 | 1,15 | 1,41 | 3971 | 30 | 0,0185 | 1,18 | 20,35 |
| Кр. Командир.,3 – Кр. Командир.,5 (улица) | 159 | 44 | 17 | 1,15 | 1,41 | 1055 | 8 | 0,0185 | 0,31 | 5,41 |
| ИТП Кр. Командиров,3 – Кр. Командиров,3 выход | 159 | 44 | 51 | 1,15 | 1,41 | 3164 | 24 | 0,0185 | 0,94 | 16,22 |
| Кр. Командиров,5 выход – ИТП Гатчинская,3 (подвалы) | 57 | 23,5 | 42 | 1,2 | 1,41 | 1392 | 11 | 0,0021 | 0,09 | 4,79 |
| Кр. Командиров,5 – Гатчинская,3 (улица) | 75 | 26 | 45 | 1,2 | 1,41 | 1650 | 13 | 0,0038 | 0,17 | 6,75 |
| Кр. Командиров,5 выход – ИТП Вингиссара,88 (подвалы) | 133 | 36 | 30 | 1,2 | 1,41 | 1523 | 12 | 0,0127 | 0,38 | 7,98 |
| Кр. Командиров,5 – Вингиссара,88 (улица) | 133 | 36 | 21 | 1,2 | 1,41 | 1066 | 8 | 0,0127 | 0,27 | 5,59 |
| ИТП Вингиссара,88 – Вингиссара,88 выход | 133 | 36 | 24 | 1,2 | 1,41 | 1218 | 10 | 0,0127 | 0,31 | 6,38 |
| Вингиссара,88 выход – ТК-10 | 133 | 36 | 6 | 1,2 | 1,41 | 305 | 2 | 0,0127 | 0,08 | 1,6 |
| ТК-10 – Гатчинское ш.,4 | 110 | 32,5 | 50 | 1,2 | 1,41 | 2291 | 18 | 0,0086 | 0,43 | 11 |
| ТК-10 – Гатчинское ш.,2 | 110 | 32,5 | 24 | 1,2 | 1,41 | 1100 | 9 | 0,0086 | 0,21 | 5,28 |
| Гатчинское ш.,2 (подвал) | 89 | 29 | 41 | 1,2 | 1,41 | 1676 | 13 | 0,0055 | 0,22 | 7,3 |
| разв-е в Кр. Командиров,3 – ИТП Кр. Командиров,3 | 219 | 51 | 52 | 1,15 | 1,41 | 3739 | 28 | 0,0357 | 1,86 | 22,78 |
| ИТП Кр. Командиров,3 – Кр. Командиров,3 выход | 219 | 51 | 46 | 1,15 | 1,41 | 3308 | 25 | 0,0357 | 1,64 | 20,15 |
| Кр. Командиров,3 выход – ТК-6 | 219 | 51 | 36 | 1,15 | 1,41 | 2589 | 19 | 0,0357 | 1,29 | 15,77 |
| ТК-6 – ТК-9 | 108 | 32,5 | 48 | 1,2 | 1,41 | 2200 | 17 | 0,0082 | 0,4 | 10,37 |
| ТК-9 – Вингиссара,82 (улица) | 90 | 29 | 14 | 1,2 | 1,41 | 572 | 4 | 0,0056 | 0,08 | 2,52 |
| Вингиссара,82 (подвал) | 89 | 29 | 10 | 1,2 | 1,41 | 409 | 3 | 0,0055 | 0,05 | 1,78 |
| ТК-9 – отв-е на Вингиссара,80б | 90 | 29 | 44 | 1,2 | 1,41 | 1799 | 14 | 0,0056 | 0,25 | 7,92 |
| отв-е на Вингиссара,80б – Вингиссара,80б | 25 | 16,5 | 8 | 1,2 | 1,41 | 186 | 1 | 0,0003 | 0 | 0,4 |
| отв-е на Вингиссара,80б – отв-е на Вингиссара,84 | 80 | 29 | 42 | 1,2 | 1,41 | 1717 | 13 | 0,0043 | 0,18 | 6,72 |
| отв-е на Вингиссара,84 – Вингиссара,84 | 40 | 21 | 10 | 1,2 | 1,41 | 296 | 2 | 0,0009 | 0,01 | 0,8 |
| отв-е на Вингиссара,84 – Вингиссара,84 | 57 | 23,5 | 18 | 1,2 | 1,41 | 596 | 5 | 0,0021 | 0,04 | 2,05 |
| отв-е на Вингиссара,84 – Вингиссара,86 (улица) | 75 | 26 | 30 | 1,2 | 1,41 | 1100 | 9 | 0,0038 | 0,11 | 4,5 |
| Вингиссара,86 (подвал) | 76 | 26 | 13 | 1,2 | 1,41 | 477 | 4 | 0,0039 | 0,05 | 1,98 |
| ТК-6 – Вингиссара,80 | 50 | 23,5 | 50 | 1,2 | 1,41 | 1657 | 13 | 0,0015 | 0,08 | 5 |
| ТК-6 – ТК-6а | 219 | 51 | 18 | 1,15 | 1,41 | 1294 | 10 | 0,0357 | 0,64 | 7,88 |
| ТК-6а – ТК-7 | 159 | 44 | 26 | 1,15 | 1,41 | 1613 | 12 | 0,0185 | 0,48 | 8,27 |
| ТК-7 – Кр. Командиров,2 | 40 | 21 | 8 | 1,2 | 1,41 | 237 | 2 | 0,0009 | 0,01 | 0,64 |
| ТК-7 – Вингиссара,78 | 63 | 26 | 26 | 1,2 | 1,41 | 953 | 7 | 0,0026 | 0,07 | 3,28 |
| ТК-7 – ТК-8 | 133 | 36 | 25 | 1,2 | 1,41 | 1269 | 10 | 0,0127 | 0,32 | 6,65 |
| ТК-8 – Вингиссара,76 | 40 | 21 | 20 | 1,2 | 1,41 | 592 | 5 | 0,0009 | 0,02 | 1,6 |
| ТК-8 – отв-е на Вингиссара,74 | 110 | 32,5 | 70 | 1,2 | 1,41 | 3208 | 25 | 0,0086 | 0,6 | 15,4 |
| отв-е на Вингиссара,74 – Вингиссара,74 | 63 | 26 | 29 | 1,2 | 1,41 | 1063 | 8 | 0,0026 | 0,08 | 3,65 |
| отв-е на Вингиссара,74 – отв-е на РОВД новый корпус | 75 | 26 | 52 | 1,2 | 1,41 | 1906 | 15 | 0,0038 | 0,2 | 7,8 |
| отв-е на РОВД новый корпус – РОВД новый корпус | 63 | 26 | 29 | 1,2 | 1,41 | 1063 | 8 | 0,0026 | 0,08 | 3,65 |
| вход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РОВД новый корпус (подвал) | 57 | 23,5 | 28 | 1,2 | 1,41 | 928 | 7 | 0,0021 | 0,06 | 3,19 |
| отв-е на РОВД новый корпус – отв-е на РОВД гаражи | 75 | 26 | 2 | 1,2 | 1,41 | 73 | 1 | 0,0038 | 0,01 | 0,3 |
| отв-е на РОВД гаражи – РОВД гаражи | 25 | 16,5 | 11 | 1,2 | 1,41 | 256 | 2 | 0,0003 | 0 | 0,55 |
| отв-е на РОВД гаражи – РОВД старый корпус | 50 | 23,5 | 39 | 1,2 | 1,41 | 1292 | 10 | 0,0015 | 0,06 | 3,9 |
| ТК-3 – Восстания,32 вход | 273 | 63,5 | 50 | 1,15 | 1,41 | 4477 | 34 | 0,0561 | 2,81 | 27,3 |
| Восстания,32 вход – ИТП Восстания,32 | 273 | 63,5 | 46 | 1,15 | 1,41 | 4119 | 31 | 0,0561 | 2,58 | 25,12 |
| ИТП Восстания,32 – разв-е в Восстания,32 | 273 | 63,5 | 44 | 1,15 | 1,41 | 3940 | 30 | 0,0561 | 2,47 | 24,02 |
| разв-е в Восстания,32 – Восстания,32 выход | 108 | 32,5 | 6 | 1,2 | 1,41 | 275 | 2 | 0,0082 | 0,05 | 1,3 |
| Восстания,32 – Красногвард.,17 (улица) | 110 | 32,5 | 22 | 1,2 | 1,41 | 1008 | 8 | 0,0086 | 0,19 | 4,84 |
| Красногвард.,17 вход – ИТП Красногвард.,17 | 89 | 29 | 48 | 1,2 | 1,41 | 1963 | 15 | 0,0055 | 0,26 | 8,54 |
| ИТП Красногвард.,17 – Ленинградская,3а | 40 | 21 | 60 | 1,2 | 1,41 | 1777 | 14 | 0,0009 | 0,06 | 4,8 |
| разв-е в Восстания,32 – Восстания,32 выход | 219 | 51 | 12 | 1,15 | 1,41 | 863 | 6 | 0,0357 | 0,43 | 5,26 |
| Восстания,32 – Красногвард.,15 (улица) | 219 | 51 | 54 | 1,15 | 1,41 | 3883 | 29 | 0,0357 | 1,93 | 23,65 |
| Красногвард.,15 вход – отв-е на ИТП Красногвард.,15 | 219 | 51 | 10 | 1,15 | 1,41 | 719 | 5 | 0,0357 | 0,36 | 4,38 |
| отв-е на Восстания,17а – Восстания,17а (подвалы) | 42 | 21 | 15 | 1,2 | 1,41 | 444 | 3 | 0,001 | 0,02 | 1,26 |
| Красногвард.,15 – Восстания,17а (улица) | 32 | 16,5 | 26 | 1,2 | 1,41 | 605 | 5 | 0,0005 | 0,01 | 1,66 |
| отв-е на ИТП Красногвард.,15 – ИТП Красногвард.,15 | 76 | 26 | 40 | 1,2 | 1,41 | 1466 | 11 | 0,0039 | 0,16 | 6,08 |
| отв-е на ИТП Красногвард.,15 – Красногвард.,15 выход | 219 | 51 | 4 | 1,15 | 1,41 | 288 | 2 | 0,0357 | 0,14 | 1,75 |
| Красногвард.,15 выход – ТК-13 | 219 | 51 | 85 | 1,15 | 1,41 | 6112 | 46 | 0,0357 | 3,04 | 37,23 |
| ТК-13 - ДЮЦ | 32 | 16,5 | 25 | 1,2 | 1,41 | 582 | 5 | 0,0005 | 0,01 | 1,6 |
| ТК-13 – ТК-14 | 219 | 51 | 116 | 1,15 | 1,41 | 8342 | 63 | 0,0357 | 4,15 | 50,81 |
| ТК-14 – Краснофлотская,11а | 50 | 23,5 | 19 | 1,2 | 1,41 | 630 | 5 | 0,0015 | 0,03 | 1,9 |
| ТК-14 – ТК-17 | 133 | 36 | 146 | 1,2 | 1,41 | 7411 | 58 | 0,0127 | 1,86 | 38,84 |
| ТК-17 – Восстания,26/12 | 32 | 16,5 | 48 | 1,2 | 1,41 | 1117 | 9 | 0,0005 | 0,03 | 3,07 |
| ТК-17 – Восстания,7 (улица) | 75 | 26 | 26 | 1,2 | 1,41 | 953 | 7 | 0,0038 | 0,1 | 3,9 |
| Восстания,7 (подвал) | 76 | 26 | 43 | 1,2 | 1,41 | 1576 | 12 | 0,0039 | 0,17 | 6,54 |
| ТК-17 – Кр. Партизан,10/5 (1 часть) | 110 | 32,5 | 101 | 1,2 | 1,41 | 4628 | 36 | 0,0086 | 0,86 | 22,22 |
| ТК-17 – Кр. Партизан,10/5 (2 часть) | 110 | 32,5 | 79 | 1,2 | 1,41 | 3620 | 28 | 0,0086 | 0,68 | 17,38 |
| ТК-14 – ТК-15 | 159 | 44 | 68 | 1,15 | 1,41 | 4219 | 32 | 0,0185 | 1,26 | 21,62 |
| ТК-15 – Краснофлотская,6 | 40 | 21 | 32 | 1,2 | 1,41 | 948 | 7 | 0,0009 | 0,03 | 2,56 |
| ТК-15 – Краснофлотская,9а | 40 | 21 | 32 | 1,2 | 1,41 | 948 | 7 | 0,0009 | 0,03 | 2,56 |
| ТК-15 – ТК-16 | 159 | 44 | 172 | 1,15 | 1,41 | 1067 | 80 | 0,0185 | 3,18 | 54,7 |
| ТК-16 – отв-е на УПФ | 75 | 26 | 65 | 1,2 | 1,41 | 2383 | 19 | 0,0038 | 0,25 | 9,75 |
| отв-е на УПФ – УПФ (улица) | 50 | 23,5 | 5 | 1,2 | 1,41 | 166 | 1 | 0,0015 | 0,01 | 0,5 |
| УПФ (подвал) | 57 | 23,5 | 3 | 1,2 | 1,41 | 99 | 1 | 0,0021 | 0,01 | 0,34 |
| отв-е на УПФ – ИТП Поликлиника | 76 | 26 | 36 | 1,2 | 1,41 | 1320 | 10 | 0,0039 | 0,14 | 5,47 |
| ИТП Поликлиника – Поликлиника выход | 57 | 23,5 | 20 | 1,2 | 1,41 | 663 | 5 | 0,0021 | 0,04 | 2,28 |
| Поликлиника выход – отв-е на Гаражи | 63 | 26 | 31 | 1,2 | 1,41 | 1136 | 9 | 0,0026 | 0,08 | 3,91 |
| отв-е на Гаражи – Гаражи | 63 | 26 | 5 | 1,2 | 1,41 | 183 | 1 | 0,0026 | 0,01 | 0,63 |
| отв-е на Гаражи – Красногвард.,2 | 32 | 16,5 | 30 | 1,2 | 1,41 | 698 | 5 | 0,0005 | 0,02 | 1,92 |
| ТК-16 – отв-е на ЗАГС | 110 | 32,5 | 34 | 1,2 | 1,41 | 1558 | 12 | 0,0086 | 0,29 | 7,48 |
| отв-е на ЗАГС – ЗАГС | 50 | 23,5 | 13 | 1,2 | 1,41 | 431 | 3 | 0,0015 | 0,02 | 1,3 |
| отв-е на ЗАГС – отв-е на маг. "Динара" | 90 | 29 | 64 | 1,2 | 1,41 | 2617 | 21 | 0,0056 | 0,36 | 11,52 |
| отв-е на маг. "Динара"– маг. "Динара" | 25 | 16,5 | 27 | 1,2 | 1,41 | 628 | 5 | 0,0003 | 0,01 | 1,35 |
| отв-е на маг. "Динара"– отв-е на Вингиссара,60 | 90 | 29 | 29 | 1,2 | 1,41 | 1186 | 9 | 0,0056 | 0,16 | 5,22 |
| отв-е на Вингиссара,60 – Вингиссара,60 | 50 | 23,5 | 26 | 1,2 | 1,41 | 862 | 7 | 0,0015 | 0,04 | 2,6 |
| отв-е на Вингиссара,60 – отв-е на Кр. Партизан,3 | 63 | 26 | 5 | 1,2 | 1,41 | 183 | 1 | 0,0026 | 0,01 | 0,63 |
| отв-е на Кр. Партизан,3 – Кр. Партизан,3 | 32 | 16,5 | 24 | 1,2 | 1,41 | 558 | 4 | 0,0005 | 0,01 | 1,54 |
| отв-е на Кр. Партизан,3 – Кр. Партизан,5 | 50 | 23,5 | 49 | 1,2 | 1,41 | 1624 | 13 | 0,0015 | 0,08 | 4,9 |
| БМК – выход из земли | 159 | 44 | 22 | 1,15 | 1,41 | 1365 | 10 | 0,0185 | 0,41 | 7 |
| выход из земли – опуск в землю | 219 | 51 | 135 | 1,15 | 1,41 | 9708 | 73 | 0,0357 | 4,83 | 59,13 |
| опуск в землю – ТК-18 | 159 | 44 | 76 | 1,15 | 1,41 | 4715 | 35 | 0,0185 | 1,4 | 24,17 |
| ТК-18 – Юбилейная,40 вход | 108 | 32,5 | 47 | 1,2 | 1,41 | 2154 | 17 | 0,0082 | 0,39 | 10,15 |
| Юбилейная,40 (подвал) | 133 | 36 | 69 | 1,2 | 1,41 | 3502 | 27 | 0,0127 | 0,88 | 18,35 |
| БМК – выход из БМК (по зданию) | 45 | 21 | 28 | 1,2 | 1,41 | 829 | 6 | 0,0012 | 0,03 | 2,52 |
| выход из БМК (по зданию) – ТК-18а | 32 | 16,5 | 24 | 1,2 | 1,41 | 558 | 4 | 0,0005 | 0,01 | 1,54 |
| ТК-18а – АБК АО "Тепловые сети" | 32 | 16,5 | 4 | 1,2 | 1,41 | 93 | 1 | 0,0005 | 0 | 0,26 |
| ТК-18а – Слад АО "Тепловые сети" | 32 | 16,5 | 34 | 1,2 | 1,41 | 791 | 6 | 0,0005 | 0,02 | 2,18 |
| БМК Волосово Вингиссара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК - ТК-1 | 325 | 75 | 80 | 1,15 | 1,41 | 8460 | 64 | 0,0801 | 6,41 | 52 |
| ТК-1 – Афанасьева,12 | 25 | 16,5 | 27 | 1,2 | 1,41 | 628 | 5 | 0,0003 | 0,01 | 1,35 |
| ТК-1 – Афанасьева,14 вход | 219 | 51 | 28 | 1,15 | 1,41 | 2013 | 15 | 0,0357 | 1 | 12,26 |
| Афанасьева,14 вход – Афанасьева,14 ИТП | 219 | 51 | 48 | 1,15 | 1,41 | 3452 | 26 | 0,0357 | 1,72 | 21,02 |
| Афанасьева,14 ИТП – отв-е на ВСШ №2 | 219 | 51 | 32 | 1,15 | 1,41 | 2301 | 17 | 0,0357 | 1,14 | 14,02 |
| отв-е на ВСШ №2 – ИТП ВСШ №2 (подвалы) | 76 | 26 | 10 | 1,2 | 1,41 | 367 | 3 | 0,0039 | 0,04 | 1,52 |
| Афанасьева,14 – ВСШ №2 (улица) | 75 | 26 | 54 | 1,2 | 1,41 | 1980 | 16 | 0,0038 | 0,2 | 8,1 |
| отв-е на ВСШ №2 – Афанасьева,14 выход | 159 | 44 | 23 | 1,15 | 1,41 | 1427 | 11 | 0,0185 | 0,42 | 7,31 |
| Афанасьева,14 выход – Первомайская,4 (улица) | 159 | 44 | 76 | 1,15 | 1,41 | 4715 | 35 | 0,0185 | 1,4 | 24,17 |
| Первомайская,4 вход – отв-е на Первомайская,2 | 159 | 44 | 52 | 1,15 | 1,41 | 3226 | 24 | 0,0185 | 0,96 | 16,54 |
| отв-е на Первомайская,2 – Первомайская,2 (подвалы) | 89 | 29 | 24 | 1,2 | 1,41 | 981 | 8 | 0,0055 | 0,13 | 4,27 |
| Первомайская,4 – Первомайская,2 (улица) | 90 | 29 | 44 | 1,2 | 1,41 | 1799 | 14 | 0,0056 | 0,25 | 7,92 |
| отв-е на Первомайская,2 – ИТП Первомайская,4 | 133 | 36 | 6 | 1,2 | 1,41 | 305 | 2 | 0,0127 | 0,08 | 1,6 |
| ИТП Первомайская,4 – Первомайская,4 выход | 108 | 32,5 | 50 | 1,2 | 1,41 | 2291 | 18 | 0,0082 | 0,41 | 10,8 |
| Первомайская,4 выход – отв-е на Зелёная,12 | 110 | 32,5 | 29 | 1,2 | 1,41 | 1329 | 10 | 0,0086 | 0,25 | 6,38 |
| отв-е на Зелёная,12 – Зелёная,12 | 90 | 29 | 3 | 1,2 | 1,41 | 123 | 1 | 0,0056 | 0,02 | 0,54 |
| Зелёная,12 (подвал) | 89 | 29 | 30 | 1,2 | 1,41 | 1227 | 10 | 0,0055 | 0,16 | 5,34 |
| отв-е на Зелёная,12 – Зелёная,14 | 90 | 29 | 14 | 1,2 | 1,41 | 572 | 4 | 0,0056 | 0,08 | 2,52 |
| Зелёная,14 (подвал) | 89 | 29 | 50 | 1,2 | 1,41 | 2045 | 16 | 0,0055 | 0,27 | 8,9 |
| ТК-1 – Вингиссара,39 вход | 133 | 36 | 25 | 1,2 | 1,41 | 1269 | 10 | 0,0127 | 0,32 | 6,65 |
| Вингиссара,39 вход – ИТП Вингиссара,39 | 133 | 36 | 36 | 1,2 | 1,41 | 1827 | 14 | 0,0127 | 0,46 | 9,58 |
| ИТП Вингиссара,39 – отв-е на ЖЭУ Вингиссара,35 | 108 | 32,5 | 21 | 1,2 | 1,41 | 962 | 8 | 0,0082 | 0,17 | 4,54 |
| отв-е на ЖЭУ – ЖЭУ (подвал) | 38 | 19 | 5 | 1,2 | 1,41 | 134 | 1 | 0,0008 | 0 | 0,38 |
| Вингиссара,39 – отв-е на старый корпус ЖЭУ | 40 | 21 | 29 | 1,2 | 1,41 | 859 | 7 | 0,0009 | 0,03 | 2,32 |
| отв-е на старый корпус ЖЭУ – старый корпус ЖЭУ | 32 | 16,5 | 10 | 1,2 | 1,41 | 233 | 2 | 0,0005 | 0,01 | 0,64 |
| отв-е на старый корпус ЖЭУ – новый корпус ЖЭУ | 40 | 21 | 17 | 1,2 | 1,41 | 503 | 4 | 0,0009 | 0,02 | 1,36 |
| Вингиссара,39 – гараж ЖЭУ | 25 | 16,5 | 16 | 1,2 | 1,41 | 372 | 3 | 0,0003 | 0 | 0,8 |
| отв-е на ЖЭУ Вингиссара,35 – Вингиссара,39 выход | 108 | 32,5 | 13 | 1,2 | 1,41 | 596 | 5 | 0,0082 | 0,11 | 2,81 |
| Вингиссара,39 выход – отв-е на Вингиссара,30 | 110 | 32,5 | 119 | 1,2 | 1,41 | 5453 | 43 | 0,0086 | 1,02 | 26,18 |
| отв-е на Вингиссара,30 – Вингиссара,30 | 63 | 26 | 9 | 1,2 | 1,41 | 330 | 3 | 0,0026 | 0,02 | 1,13 |
| Вингиссара,30 (подвал) | 76 | 26 | 6 | 1,2 | 1,41 | 220 | 2 | 0,0039 | 0,02 | 0,91 |
| отв-е на Вингиссара,30 – отв-е на Вингиссара,28 | 75 | 26 | 13 | 1,2 | 1,41 | 477 | 4 | 0,0038 | 0,05 | 1,95 |
| отв-е на Вингиссара,28 – Вингиссара,28 | 32 | 16,5 | 7 | 1,2 | 1,41 | 163 | 1 | 0,0005 | 0 | 0,45 |
| отв-е на Вингиссара,28 – отв-е на Гаражи | 63 | 26 | 26 | 1,2 | 1,41 | 953 | 7 | 0,0026 | 0,07 | 3,28 |
| отв-е на Гаражи – Гаражи | 32 | 16,5 | 3 | 1,2 | 1,41 | 70 | 1 | 0,0005 | 0 | 0,19 |
| отв-е на Гаражи – отв-е на Контору пожохраны | 63 | 26 | 29 | 1,2 | 1,41 | 1063 | 8 | 0,0026 | 0,08 | 3,65 |
| отв-е на Контору пожохраны – Контора пожохраны | 40 | 21 | 12 | 1,2 | 1,41 | 355 | 3 | 0,0009 | 0,01 | 0,96 |
| отв-е на Контору пожохраны – Депо пожохраны | 50 | 23,5 | 25 | 1,2 | 1,41 | 828 | 6 | 0,0015 | 0,04 | 2,5 |
| ТК-1 – Зелёная,5 вход | 219 | 51 | 34 | 1,15 | 1,41 | 2445 | 18 | 0,0357 | 1,22 | 14,89 |
| Зелёная,5 вход – ИТП Зелёная,5 | 219 | 51 | 32 | 1,15 | 1,41 | 2301 | 17 | 0,0357 | 1,14 | 14,02 |
| ИТП Зелёная,5 – Зелёная,5 выход | 219 | 51 | 41 | 1,15 | 1,41 | 2948 | 22 | 0,0357 | 1,47 | 17,96 |
| Зелёная,5 выход – ТК-2а | 219 | 51 | 3 | 1,15 | 1,41 | 216 | 2 | 0,0357 | 0,11 | 1,31 |
| ТК-2а – Зелёная,8 (улица) | 75 | 26 | 74 | 1,2 | 1,41 | 2713 | 21 | 0,0038 | 0,28 | 11,1 |
| Зелёная,8 (подвал) | 76 | 26 | 40 | 1,2 | 1,41 | 1466 | 11 | 0,0039 | 0,16 | 6,08 |
| ТК-2а – Вингиссара,49 вход | 219 | 51 | 10 | 1,15 | 1,41 | 719 | 5 | 0,0357 | 0,36 | 4,38 |
| Вингиссара,49 вход – ИТП Вингиссара,49 | 219 | 51 | 56 | 1,15 | 1,41 | 4027 | 30 | 0,0357 | 2 | 24,53 |
| ИТП Вингиссара,49 – Вингиссара,49 выход | 159 | 44 | 18 | 1,15 | 1,41 | 1117 | 8 | 0,0185 | 0,33 | 5,72 |
| Вингиссара,49 – Вингиссара,51 (улица) | 159 | 44 | 16 | 1,15 | 1,41 | 993 | 7 | 0,0185 | 0,3 | 5,09 |
| Вингиссара,51 вход – ИТП Вингиссара,51 | 159 | 44 | 74 | 1,15 | 1,41 | 4591 | 34 | 0,0185 | 1,37 | 23,53 |
| ИТП Вингиссара,51 – Вингиссара,51 выход | 159 | 44 | 12 | 1,15 | 1,41 | 744 | 6 | 0,0185 | 0,22 | 3,82 |
| отв-е на Вингиссара,53а – Вингиссара,53а | 25 | 16,5 | 4 | 1,2 | 1,41 | 93 | 1 | 0,0003 | 0 | 0,2 |
| Вингиссара,51 – Вингиссара,53 (улица) | 159 | 44 | 18 | 1,15 | 1,41 | 1117 | 8 | 0,0185 | 0,33 | 5,72 |
| Вингиссара,53 вход – ИТП Вингиссара,53 | 159 | 44 | 5 | 1,15 | 1,41 | 310 | 2 | 0,0185 | 0,09 | 1,59 |
| отв-е на Вингиссара,55 – Вингиссара,55 (подвалы) | 38 | 19 | 14 | 1,2 | 1,41 | 375 | 3 | 0,0008 | 0,01 | 1,06 |
| Вингиссара,53 – Вингиссара,55 (улица) | 40 | 21 | 55 | 1,2 | 1,41 | 1629 | 13 | 0,0009 | 0,05 | 4,4 |
| ИТП Вингиссара,53 – Вингиссара,53 выход | 133 | 36 | 9 | 1,2 | 1,41 | 457 | 4 | 0,0127 | 0,11 | 2,39 |
| Вингиссара,53 выход – ТК-2 | 133 | 36 | 80 | 1,2 | 1,41 | 4061 | 32 | 0,0127 | 1,02 | 21,28 |
| ТК-2 – Вингиссара,57 вход | 110 | 32,5 | 17 | 1,2 | 1,41 | 779 | 6 | 0,0086 | 0,15 | 3,74 |
| Вингиссара,57 (подвал) | 108 | 32,5 | 10 | 1,2 | 1,41 | 458 | 4 | 0,0082 | 0,08 | 2,16 |
| ТК-2а – отв-е на Вингиссара,63 | 90 | 29 | 127 | 1,2 | 1,41 | 5193 | 41 | 0,0056 | 0,71 | 22,86 |
| отв-е на Вингиссара,63 – Вингиссара,63 | 40 | 21 | 6 | 1,2 | 1,41 | 178 | 1 | 0,0009 | 0,01 | 0,48 |
| отв-е на Вингиссара,63 – Офисное здание | 63 | 26 | 15 | 1,2 | 1,41 | 550 | 4 | 0,0026 | 0,04 | 1,89 |
| БМК - ТК-3 | 133 | 36 | 117 | 1,2 | 1,41 | 5939 | 47 | 0,0127 | 1,49 | 31,12 |
| ТК-3 – Афанасьева,8а | 89 | 29 | 44 | 1,2 | 1,41 | 1799 | 14 | 0,0055 | 0,24 | 7,83 |
| ТК-3 – отв-е на Вингиссара,25 | 110 | 32,5 | 33 | 1,2 | 1,41 | 1512 | 12 | 0,0086 | 0,28 | 7,26 |
| отв-е на Вингиссара,25 – Вингиссара,25 | 32 | 16,5 | 81 | 1,2 | 1,41 | 1884 | 15 | 0,0005 | 0,04 | 5,18 |
| отв-е на Вингиссара,25 – отв-е на Вингиссара,23 | 110 | 32,5 | 48 | 1,2 | 1,41 | 2200 | 17 | 0,0086 | 0,41 | 10,56 |
| отв-е на Вингиссара,23 – Вингиссара,23 | 40 | 21 | 38 | 1,2 | 1,41 | 1125 | 9 | 0,0009 | 0,04 | 3,04 |
| отв-е на Вингиссара,23 – ТК-4 | 110 | 32,5 | 28 | 1,2 | 1,41 | 1283 | 10 | 0,0086 | 0,24 | 6,16 |
| ТК-4 – Вингиссара,21 вход | 75 | 26 | 28 | 1,2 | 1,41 | 1026 | 8 | 0,0038 | 0,11 | 4,2 |
| Вингиссара,21 (подвал) | 57 | 23,5 | 5 | 1,2 | 1,41 | 166 | 1 | 0,0021 | 0,01 | 0,57 |
| ТК-4 – ТК-5 (1 часть) | 89 | 29 | 47 | 1,2 | 1,41 | 1922 | 15 | 0,0055 | 0,26 | 8,37 |
| ТК-4 – ТК-5 (2 часть) | 75 | 26 | 30 | 1,2 | 1,41 | 1100 | 9 | 0,0038 | 0,11 | 4,5 |
| ТК-5 – Вингиссара,19 вход | 40 | 21 | 42 | 1,2 | 1,41 | 1244 | 10 | 0,0009 | 0,04 | 3,36 |
| Вингиссара,19 (подвал) | 38 | 19 | 5 | 1,2 | 1,41 | 134 | 1 | 0,0008 | 0 | 0,38 |
| ТК-5 – отв-е на Железнодорожная,4 | 63 | 26 | 94 | 1,2 | 1,41 | 3446 | 27 | 0,0026 | 0,24 | 11,84 |
| отв-е на Железнодорожная,4 – ТК-5а | 63 | 26 | 62 | 1,2 | 1,41 | 2273 | 18 | 0,0026 | 0,16 | 7,81 |
| ТК-5а – Железнодорожная,4 | 50 | 23,5 | 20 | 1,2 | 1,41 | 663 | 5 | 0,0015 | 0,03 | 2 |
| отв-е на Железнодорож.,4 – отв-е на Вингиссара,14 (1 часть) | 50 | 23,5 | 18 | 1,2 | 1,41 | 596 | 5 | 0,0015 | 0,03 | 1,8 |
| отв-е на Железнодорож.,4 – отв-е на Вингиссара,14 (2 часть) | 57 | 23,5 | 24 | 1,2 | 1,41 | 795 | 6 | 0,0021 | 0,05 | 2,74 |
| отв-е на Железнодорож.,4 – отв-е на Вингиссара,14 (3 часть) | 89 | 29 | 11 | 1,2 | 1,41 | 450 | 4 | 0,0055 | 0,06 | 1,96 |
| отв-е на Вингиссара,14 – Вингиссара,14 | 32 | 16,5 | 1 | 1,2 | 1,41 | 23 | 0 | 0,0005 | 0 | 0,06 |
| отв-е на Вингиссара,14 – разв-е у Вингиссара,12 | 89 | 29 | 60 | 1,2 | 1,41 | 2453 | 19 | 0,0055 | 0,33 | 10,68 |
| разв-е у Вингиссара,12 – Вингиссара,12/1 | 32 | 16,5 | 12 | 1,2 | 1,41 | 279 | 2 | 0,0005 | 0,01 | 0,77 |
| разв-е у Вингиссара,12 – Вингиссара,12/1 | 89 | 29 | 16 | 1,2 | 1,41 | 654 | 5 | 0,0055 | 0,09 | 2,85 |
| БМК Волосово Хрустицкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК - ТК-1 | 273 | 63,5 | 7 | 1,15 | 1,41 | 627 | 5 | 0,0561 | 0,39 | 3,82 |
| ТК-1 – ТК-2 | 219 | 51 | 78 | 1,15 | 1,41 | 5609 | 42 | 0,0357 | 2,79 | 34,16 |
| ТК-2 – пл. Советов,5 | 40 | 21 | 12 | 1,2 | 1,41 | 355 | 3 | 0,0009 | 0,01 | 0,96 |
| ТК-2 – ТК-3 | 219 | 51 | 97 | 1,15 | 1,41 | 6975 | 52 | 0,0357 | 3,47 | 42,49 |
| ТК-3 – Гаражи | 25 | 16,5 | 29 | 1,2 | 1,41 | 675 | 5 | 0,0003 | 0,01 | 1,45 |
| ТК-3 – ТК-4 | 108 | 32,5 | 44 | 1,2 | 1,41 | 2016 | 16 | 0,0082 | 0,36 | 9,5 |
| ТК-4 – пл. Советов,3а | 63 | 26 | 15 | 1,2 | 1,41 | 550 | 4 | 0,0026 | 0,04 | 1,89 |
| ТК-4 – ТК-5 | 108 | 32,5 | 31 | 1,2 | 1,41 | 1421 | 11 | 0,0082 | 0,26 | 6,7 |
| ТК-5 – пл. Советов,3 | 40 | 21 | 17 | 1,2 | 1,41 | 503 | 4 | 0,0009 | 0,02 | 1,36 |
| ТК-5 – Ателье | 32 | 16,5 | 28 | 1,2 | 1,41 | 651 | 5 | 0,0005 | 0,02 | 1,79 |
| ТК-5 – отв-е на Вингиссара,107 | 90 | 29 | 28 | 1,2 | 1,41 | 1145 | 9 | 0,0056 | 0,16 | 5,04 |
| отв-е на Вингиссара,107 – Вингиссара,107 | 40 | 21 | 23 | 1,2 | 1,41 | 681 | 5 | 0,0009 | 0,02 | 1,84 |
| отв-е на Вингиссара,107 – отв-е на Кафе | 90 | 29 | 17 | 1,2 | 1,41 | 695 | 5 | 0,0056 | 0,1 | 3,06 |
| отв-е на Кафе – Кафе | 25 | 16,5 | 12 | 1,2 | 1,41 | 279 | 2 | 0,0003 | 0 | 0,6 |
| отв-е на Кафе – Вингиссара,101 | 90 | 29 | 4 | 1,2 | 1,41 | 164 | 1 | 0,0056 | 0,02 | 0,72 |
| Вингиссара,101 (подвал) | 89 | 29 | 40 | 1,2 | 1,41 | 1636 | 13 | 0,0055 | 0,22 | 7,12 |
| ТК-3 – пл. Советов,9 вход | 219 | 51 | 67 | 1,15 | 1,41 | 4818 | 36 | 0,0357 | 2,4 | 29,35 |
| пл. Советов,9 (подвал) | 159 | 44 | 56 | 1,15 | 1,41 | 3474 | 26 | 0,0185 | 1,03 | 17,81 |
| пл. Советов,9 – Вингиссара,99 (улица) | 159 | 44 | 19 | 1,15 | 1,41 | 1179 | 9 | 0,0185 | 0,35 | 6,04 |
| Вингиссара,99 вход – разв-е в Вингиссара,99 | 159 | 44 | 14 | 1,15 | 1,41 | 869 | 7 | 0,0185 | 0,26 | 4,45 |
| разв-е в Вингиссара,99 – ИТП Лесная,12 (подвалы) | 108 | 32,5 | 10 | 1,2 | 1,41 | 458 | 4 | 0,0082 | 0,08 | 2,16 |
| Вингиссара,99 – Лесная,12 (улица) | 110 | 32,5 | 49 | 1,2 | 1,41 | 2245 | 18 | 0,0086 | 0,42 | 10,78 |
| ИТП Лесная,12 – Лесная,12 выход | 89 | 29 | 32 | 1,2 | 1,41 | 1308 | 10 | 0,0055 | 0,17 | 5,7 |
| Лесная,12 – Лесная,16а (улица) | 90 | 29 | 28 | 1,2 | 1,41 | 1145 | 9 | 0,0056 | 0,16 | 5,04 |
| разв-е в Вингиссара,99 – ИТП Вингиссара,99 | 159 | 44 | 38 | 1,15 | 1,41 | 2358 | 18 | 0,0185 | 0,7 | 12,08 |
| ИТП Вингиссара,99 – Вингиссара,99 выход | 133 | 36 | 14 | 1,2 | 1,41 | 711 | 6 | 0,0127 | 0,18 | 3,72 |
| отв-е на Вингиссара,99а – Вингиссара,99а вход | 38 | 19 | 19 | 1,2 | 1,41 | 509 | 4 | 0,0008 | 0,02 | 1,44 |
| Вингиссара,99а (подвал) | 57 | 23,5 | 30 | 1,2 | 1,41 | 994 | 8 | 0,0021 | 0,06 | 3,42 |
| Вингиссара,99 – Лесная,2 (улица) | 133 | 36 | 49 | 1,2 | 1,41 | 2487 | 19 | 0,0127 | 0,62 | 13,03 |
| Лесная,2 вход – разв-е в Лесная,2 | 133 | 36 | 12 | 1,2 | 1,41 | 609 | 5 | 0,0127 | 0,15 | 3,19 |
| разв-е в Лесная,2 – Вингиссара,85 (подвал) | 57 | 23,5 | 19 | 1,2 | 1,41 | 630 | 5 | 0,0021 | 0,04 | 2,17 |
| Лесная,2 – Вингиссара,85 1 часть (улица) | 63 | 26 | 36 | 1,2 | 1,41 | 1320 | 10 | 0,0026 | 0,09 | 4,54 |
| Лесная,2 – Вингиссара,85 2 часть (улица) | 108 | 32,5 | 52 | 1,2 | 1,41 | 2383 | 19 | 0,0082 | 0,43 | 11,23 |
| разв-е в Лесная,2 – ИТП Лесная,2 | 108 | 32,5 | 9 | 1,2 | 1,41 | 412 | 3 | 0,0082 | 0,07 | 1,94 |
| ИТП Лесная,2 – отв-е на Вингиссара,93 | 76 | 26 | 21 | 1,2 | 1,41 | 770 | 6 | 0,0039 | 0,08 | 3,19 |
| отв-е на Вингиссара,93 – Лесная,2 выход | 57 | 23,5 | 4 | 1,2 | 1,41 | 133 | 1 | 0,0021 | 0,01 | 0,46 |
| Лесная,2 – Вингиссара,93 (улица) | 63 | 26 | 35 | 1,2 | 1,41 | 1283 | 10 | 0,0026 | 0,09 | 4,41 |
| Вингиссара,93 (подвал) | 57 | 23,5 | 26 | 1,2 | 1,41 | 862 | 7 | 0,0021 | 0,05 | 2,96 |
| отв-е на Вингиссара,93 – отв-е на Вингиссара,95 | 48 | 21 | 25 | 1,2 | 1,41 | 740 | 6 | 0,0014 | 0,04 | 2,4 |
| отв-е на Вингиссара,95 – Вингиссара,95 | 27 | 16,5 | 9 | 1,2 | 1,41 | 209 | 2 | 0,0004 | 0 | 0,49 |
| отв-е на Вингиссара,95 – Лесная,2 выход | 38 | 19 | 4 | 1,2 | 1,41 | 107 | 1 | 0,0008 | 0 | 0,3 |
| Лесная,2 – Вингиссара,97 (улица) | 40 | 21 | 22 | 1,2 | 1,41 | 651 | 5 | 0,0009 | 0,02 | 1,76 |
| ТК-1 – ТК-6 | 219 | 51 | 16 | 1,15 | 1,41 | 1151 | 9 | 0,0357 | 0,57 | 7,01 |
| ТК-6 – ТК-9 1 часть | 219 | 51 | 46 | 1,15 | 1,41 | 3308 | 25 | 0,0357 | 1,64 | 20,15 |
| ТК-6 – ТК-9 2 часть | 133 | 36 | 20 | 1,2 | 1,41 | 1015 | 8 | 0,0127 | 0,25 | 5,32 |
| ТК-9 – отв-е на Вингиссара,119 | 110 | 32,5 | 10 | 1,2 | 1,41 | 458 | 4 | 0,0086 | 0,09 | 2,2 |
| отв-е на Вингиссара,119 – Вингиссара,119 | 75 | 26 | 23 | 1,2 | 1,41 | 843 | 7 | 0,0038 | 0,09 | 3,45 |
| отв-е на Вингиссара,119 – отв-е на пл. Советов,1а | 75 | 26 | 19 | 1,2 | 1,41 | 697 | 5 | 0,0038 | 0,07 | 2,85 |
| отв-е на пл. Советов,1а – пл. Советов,1а | 25 | 16,5 | 28 | 1,2 | 1,41 | 651 | 5 | 0,0003 | 0,01 | 1,4 |
| отв-е на пл. Советов,1а – отв-е на Вингиссара,115 | 75 | 26 | 52 | 1,2 | 1,41 | 1906 | 15 | 0,0038 | 0,2 | 7,8 |
| отв-е на Вингиссара,115 – Вингиссара,115 | 40 | 21 | 31 | 1,2 | 1,41 | 918 | 7 | 0,0009 | 0,03 | 2,48 |
| отв-е на Вингиссара,115 – отв-е на Универмаг | 63 | 26 | 7 | 1,2 | 1,41 | 257 | 2 | 0,0026 | 0,02 | 0,88 |
| отв-е на Универмаг – Универмаг | 40 | 21 | 10 | 1,2 | 1,41 | 296 | 2 | 0,0009 | 0,01 | 0,8 |
| отв-е на Универмаг – пл. Советов | 40 | 21 | 21 | 1,2 | 1,41 | 622 | 5 | 0,0009 | 0,02 | 1,68 |
| ТК-9 – отв-е на Вингиссара,121 | 110 | 32,5 | 25 | 1,2 | 1,41 | 1146 | 9 | 0,0086 | 0,21 | 5,5 |
| отв-е на Вингиссара,121 – Вингиссара,121 | 40 | 21 | 36 | 1,2 | 1,41 | 1066 | 8 | 0,0009 | 0,03 | 2,88 |
| отв-е на Вингиссара,121 – отв-е на Вингиссара,123 | 110 | 32,5 | 36 | 1,2 | 1,41 | 1650 | 13 | 0,0086 | 0,31 | 7,92 |
| отв-е на Вингиссара,123 – Вингиссара,123 | 40 | 21 | 12 | 1,2 | 1,41 | 355 | 3 | 0,0009 | 0,01 | 0,96 |
| отв-е на Вингиссара,123 – отв-е на Вингиссара,125 | 90 | 29 | 24 | 1,2 | 1,41 | 981 | 8 | 0,0056 | 0,13 | 4,32 |
| отв-е на Вингиссара,125 – Вингиссара,125 | 40 | 21 | 31 | 1,2 | 1,41 | 918 | 7 | 0,0009 | 0,03 | 2,48 |
| отв-е на Вингиссара,125 – отв-е на Хрустицкого,82 | 75 | 26 | 36 | 1,2 | 1,41 | 1320 | 10 | 0,0038 | 0,14 | 5,4 |
| отв-е на Хрустицкого,82 – Хрустицкого,82 | 63 | 26 | 11 | 1,2 | 1,41 | 403 | 3 | 0,0026 | 0,03 | 1,39 |
| Хрустицкого,82 (подвал) | 57 | 23,5 | 18 | 1,2 | 1,41 | 596 | 5 | 0,0021 | 0,04 | 2,05 |
| отв-е на Хрустицкого,82 – Хрустицкого,84 | 63 | 26 | 17 | 1,2 | 1,41 | 623 | 5 | 0,0026 | 0,04 | 2,14 |
| Хрустицкого,82 (подвал) | 57 | 23,5 | 4 | 1,2 | 1,41 | 133 | 1 | 0,0021 | 0,01 | 0,46 |
| ТК-6 – отв-е на пл. Советов,7а | 90 | 29 | 19 | 1,2 | 1,41 | 777 | 6 | 0,0056 | 0,11 | 3,42 |
| отв-е на пл. Советов,7а – пл. Советов,7а | 50 | 23,5 | 25 | 1,2 | 1,41 | 828 | 6 | 0,0015 | 0,04 | 2,5 |
| отв-е на пл. Советов,7а – отв-е на Хрустицкого,78 | 75 | 26 | 45 | 1,2 | 1,41 | 1650 | 13 | 0,0038 | 0,17 | 6,75 |
| отв-е на Хрустицкого,78 – Хрустицкого,78 | 50 | 23,5 | 28 | 1,2 | 1,41 | 928 | 7 | 0,0015 | 0,04 | 2,8 |
| отв-е на Хрустицкого,78 – Хрустицкого,80 | 50 | 23,5 | 39 | 1,2 | 1,41 | 1292 | 10 | 0,0015 | 0,06 | 3,9 |
| ТК-6 – Прачечная вход | 133 | 36 | 82 | 1,2 | 1,41 | 4162 | 33 | 0,0127 | 1,04 | 21,81 |
| Прачечная вход – ИТП Прачечная | 133 | 36 | 12 | 1,2 | 1,41 | 609 | 5 | 0,0127 | 0,15 | 3,19 |
| ИТП Прачечная – Прачечная выход | 133 | 36 | 8 | 1,2 | 1,41 | 406 | 3 | 0,0127 | 0,1 | 2,13 |
| Прачечная выход – ТК-7 | 133 | 36 | 14 | 1,2 | 1,41 | 711 | 6 | 0,0127 | 0,18 | 3,72 |
| ТК-7 – отв-е на Инфекц. отделение | 63 | 26 | 31 | 1,2 | 1,41 | 1136 | 9 | 0,0026 | 0,08 | 3,91 |
| отв-е на Инфекц. отделение – Инфекц. отделение | 32 | 16,5 | 29 | 1,2 | 1,41 | 675 | 5 | 0,0005 | 0,02 | 1,86 |
| отв-е на Инфекц. отделение – отв-е на МОРГ | 63 | 26 | 8 | 1,2 | 1,41 | 293 | 2 | 0,0026 | 0,02 | 1,01 |
| отв-е на МОРГ – МОРГ | 50 | 23,5 | 34 | 1,2 | 1,41 | 1127 | 9 | 0,0015 | 0,05 | 3,4 |
| отв-е на МОРГ – Акушерия | 50 | 23,5 | 42 | 1,2 | 1,41 | 1392 | 11 | 0,0015 | 0,06 | 4,2 |
| Акушерия (подвал) | 57 | 23,5 | 39 | 1,2 | 1,41 | 1292 | 10 | 0,0021 | 0,08 | 4,45 |
| ТК-7 – Стационар | 75 | 26 | 36 | 1,2 | 1,41 | 1320 | 10 | 0,0038 | 0,14 | 5,4 |
| ТК-7 – отв-е на Пищеблок | 110 | 32,5 | 85 | 1,2 | 1,41 | 3895 | 31 | 0,0086 | 0,73 | 18,7 |
| отв-е на Пищеблок – Пищеблок | 50 | 23,5 | 42 | 1,2 | 1,41 | 1392 | 11 | 0,0015 | 0,06 | 4,2 |
| Пищеблок (подвал) | 89 | 29 | 22 | 1,2 | 1,41 | 900 | 7 | 0,0055 | 0,12 | 3,92 |
| отв-е на Пищеблок – ТК-8 | 110 | 32,5 | 62 | 1,2 | 1,41 | 2841 | 22 | 0,0086 | 0,53 | 13,64 |
| ТК-8 – Поликлиника | 63 | 26 | 53 | 1,2 | 1,41 | 1943 | 15 | 0,0026 | 0,14 | 6,68 |
| ТК-8 – Хозкорпус | 25 | 16,5 | 6 | 1,2 | 1,41 | 140 | 1 | 0,0003 | 0 | 0,3 |
| ТК-8 – отв-е на СЭС новый корпус | 90 | 29 | 57 | 1,2 | 1,41 | 2331 | 18 | 0,0056 | 0,32 | 10,26 |
| отв-е на СЭС новый корпус – СЭС новый корпус | 50 | 23,5 | 9 | 1,2 | 1,41 | 298 | 2 | 0,0015 | 0,01 | 0,9 |
| отв-е на СЭС новый корпус – отв-е на СЭС старый корпус | 75 | 26 | 4 | 1,2 | 1,41 | 147 | 1 | 0,0038 | 0,02 | 0,6 |
| отв-е на СЭС стар. корпус – СЭС стар. корпус | 50 | 23,5 | 10 | 1,2 | 1,41 | 331 | 3 | 0,0015 | 0,02 | 1 |
| СЭС стар. корпус (подвал) | 48 | 21 | 8 | 1,2 | 1,41 | 237 | 2 | 0,0014 | 0,01 | 0,77 |
| отв-е на СЭС стар. корпус – АБК ЦРБ | 63 | 26 | 65 | 1,2 | 1,41 | 2383 | 19 | 0,0026 | 0,17 | 8,19 |
| АБК ЦРБ (по зданию) | 57 | 23,5 | 23 | 1,2 | 1,41 | 762 | 6 | 0,0021 | 0,05 | 2,62 |
| БМК Волосово Ветеранов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК - ТК-1 | 159 | 44 | 7 | 1,15 | 1,41 | 434 | 3 | 0,0185 | 0,13 | 2,23 |
| ТК-1 – ТК-2 | 159 | 44 | 42 | 1,15 | 1,41 | 2606 | 20 | 0,0185 | 0,78 | 13,36 |
| ТК-2 – ТК-2а | 159 | 44 | 42 | 1,15 | 1,41 | 2606 | 20 | 0,0185 | 0,78 | 13,36 |
| ТК-2а – отв-е на цеха винзавода | 159 | 44 | 45 | 1,15 | 1,41 | 2792 | 21 | 0,0185 | 0,83 | 14,31 |
| ТК-2а – отв-е на цеха винзавода | 159 | 44 | 76 | 1,15 | 1,41 | 4715 | 35 | 0,0185 | 1,4 | 24,17 |
| отв-е на цеха винзавода – цеха винзавода | 108 | 32,5 | 5 | 1,2 | 1,41 | 229 | 2 | 0,0082 | 0,04 | 1,08 |
| отв-е на цеха винзавода – ТК-3 | 159 | 44 | 40 | 1,15 | 1,41 | 2482 | 19 | 0,0185 | 0,74 | 12,72 |
| отв-е на цеха винзавода – ТК-3 | 159 | 44 | 37 | 1,15 | 1,41 | 2295 | 17 | 0,0185 | 0,68 | 11,77 |
| ТК-3 – склад винзавода | 89 | 29 | 15 | 1,2 | 1,41 | 613 | 5 | 0,0055 | 0,08 | 2,67 |
| ТК-3 – отв-е на Механизаторов,8 | 90 | 29 | 296 | 1,2 | 1,41 | 1210 3 | 95 | 0,0056 | 1,66 | 53,28 |
| отв-е на Механизаторов,8 – Механизаторов,8 | 32 | 16,5 | 18 | 1,2 | 1,41 | 419 | 3 | 0,0005 | 0,01 | 1,15 |
| отв-е на Механизаторов,8 – отв-е на Механизаторов,10 | 90 | 29 | 37 | 1,2 | 1,41 | 1513 | 12 | 0,0056 | 0,21 | 6,66 |
| отв-е на Механизаторов,10 – Механизаторов,10 | 50 | 23,5 | 18 | 1,2 | 1,41 | 596 | 5 | 0,0015 | 0,03 | 1,8 |
| отв-е на Механизаторов,10 – отв-е на Механизаторов,12 | 90 | 29 | 42 | 1,2 | 1,41 | 1717 | 13 | 0,0056 | 0,23 | 7,56 |
| отв-е на Механизаторов,12 – Механизаторов,12 | 50 | 23,5 | 34 | 1,2 | 1,41 | 1127 | 9 | 0,0015 | 0,05 | 3,4 |
| отв-е на Механизаторов,12 – Механизаторов,14 | 50 | 23,5 | 44 | 1,2 | 1,41 | 1458 | 11 | 0,0015 | 0,07 | 4,4 |
| ТК-1 – отв-е на Ветеранов,6 | 110 | 32,5 | 64 | 1,2 | 1,41 | 2933 | 23 | 0,0086 | 0,55 | 14,08 |
| отв-е на Ветеранов,6 – Ветеранов,6 | 50 | 23,5 | 21 | 1,2 | 1,41 | 696 | 5 | 0,0015 | 0,03 | 2,1 |
| отв-е на Ветеранов,6 – отв-е на Ветеранов,4 | 90 | 29 | 40 | 1,2 | 1,41 | 1636 | 13 | 0,0056 | 0,22 | 7,2 |
| отв-е на Ветеранов,4 – Ветеранов,4 | 40 | 21 | 14 | 1,2 | 1,41 | 415 | 3 | 0,0009 | 0,01 | 1,12 |
| отв-е на Ветеранов,4 – отв-е на Ветеранов,2 | 75 | 26 | 38 | 1,2 | 1,41 | 1393 | 11 | 0,0038 | 0,14 | 5,7 |
| отв-е на Ветеранов,2 – Ветеранов,2 | 40 | 21 | 17 | 1,2 | 1,41 | 503 | 4 | 0,0009 | 0,02 | 1,36 |
| отв-е на Ветеранов,2 – отв-е на Нарвская,3 | 75 | 26 | 24 | 1,2 | 1,41 | 880 | 7 | 0,0038 | 0,09 | 3,6 |
| отв-е на Нарвская,3 – Нарвская,3 | 50 | 23,5 | 21 | 1,2 | 1,41 | 696 | 5 | 0,0015 | 0,03 | 2,1 |
| отв-е на Нарвская,3 – ТК-4 | 63 | 26 | 32 | 1,2 | 1,41 | 1173 | 9 | 0,0026 | 0,08 | 4,03 |
| ТК-4 – Нарвская,5 | 50 | 23,5 | 16 | 1,2 | 1,41 | 530 | 4 | 0,0015 | 0,02 | 1,6 |
| ТК-4 – Нарвская,7 | 32 | 16,5 | 50 | 1,2 | 1,41 | 1163 | 9 | 0,0005 | 0,03 | 3,2 |
| ТК-4 – Усадьба СХТ,10а | 25 | 16,5 | 11 | 1,2 | 1,41 | 256 | 2 | 0,0003 | 0 | 0,55 |
| ТК-1 – отв-е на Усадьба СХТ,3 | 75 | 26 | 125 | 1,2 | 1,41 | 4583 | 36 | 0,0038 | 0,47 | 18,75 |
| отв-е на Усадьба СХТ,3 – Усадьба СХТ,3 | 50 | 23,5 | 13 | 1,2 | 1,41 | 431 | 3 | 0,0015 | 0,02 | 1,3 |

ЧАСТЬ 4 ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Генеральным планом предусмотрены следующие зоны:

− жилые;

− общественно-деловые;

− производственные;

− рекреационные;

− зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Центральное теплоснабжение охватывает следующие зоны поселения:

− жилые;

− общественно-деловые;

В состав жилых зон входят территории, функционально используемые для постоянного и временного проживания населения, включающие жилую и общественную застройку.

Жилая зона включает в себя кварталы разноэтажной секционной застройки с объектами культурно-бытового и коммунального обслуживания, с небольшими производственными предприятиями, не имеющими зон вредности.

В состав общественно-деловых зон входят территории общественно-делового, коммерческого центра, территории объектов здравоохранения, территории образовательных учреждений и территории спортивных сооружений.

Зоной действия источника теплоснабжения является территория городского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение в Волосовском городском поселении организовано от четырех источников теплоснабжения – котельных АО «Тепловые сети».

На территории Волосовского городского поселения существует четыре зоны действия источников теплоснабжения – зона действия котельных АО «Тепловые сети». АО

«Тепловые сети» является теплоснабжающей организацией в Волосовском городском поселении.

Зона действия котельных АО «Тепловые сети» представлена в таблице.

Таблица 30 - Зона действия котельных

| Наименование котельной | Потребители | Расчетные элементы территориального деления (населенные пункты, кварталы, районы и т. д.) |
| --- | --- | --- |
| БМК Волосово Ленинградская 20Б | г. Волосово | 2-й микрорайон г. Волосово |
| БМК Волосово Вингиссара 35Б | г. Волосово | 7-й микрорайон г. Волосово |
| БМК Волосово Хрустицкого 86 | г. Волосово | 1-й микрорайон г. Волосово |
| БМК Волосово Ветеранов 8 | г. Волосово | Южный микрорайон г. Волосово |

ЧАСТЬ 5 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2022 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, поселения или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, поселения или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Потребление тепловой энергии определено для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения расчетным способом с учетом следующих параметров:

Продолжительность отопительного периода 257 дней;

-	температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 43°С;

-	средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 9,9°С.

Температура воздуха в помещении принята дифференцировано в зависимости от назначения помещения, а в промышленных зданиях от характера выполняемых работ:

-	для жилых зданий – 20°C;

-	для промышленных зданий – от 10 до 18°C;

-	для общественных зданий – от 14 до 25°C;

Температура	потребляемой	воды	холодной	воды	в	водопроводной	сети	в отопительный период – 5°C;

Температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период – 15°C.

Город Волосово является единственным населенным пунктом, находящимся в границе Волосовского городского поселения.

На территории Волосовского городского поселения спрос на тепловую мощность не превышает установленной мощности теплоисточников, о чем свидетельствует наличие резерва тепловой мощности в системе теплоснабжения города

Таблица 31 – Установленная мощность теплоисточников

| № | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Потер и в тепло вых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность ), Гкал/ч | Потери, Гкал | Отпуск с коллекторов котельной, Гкал | Расход на собственные нужды, Гкал | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК Волосово Ленингра дская | 22,44 | 1,51 | 18,08 | 2256,87 | 35899,47 | 365,79 | 36265,26 |  |
| 2 | БМК Волосово Вингисса ра | 10,83 | 0,75 | 6,66 | 782,91 | 12526,13 | 128,80 | 12655,26 |  |
| 3 | БМК Волосово Хрустицк ого | 5,16 | 0,36 | 4,65 | 572,32 | 9333,35 | 95,73 | 9429,08 |  |
| 4 | БМК Волосово Ветерано в | 1,08 | 0,08 | 0,9 | 125,88 | 1789,62 | 18,21 | 1807,82 |  |

Таблица 32 – Объем потребления тепловой энергии

| № | Наименование источника | Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал |  |  |  |  |  | Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население (отопление и вентиляция), Гкал | Население ГВС | Объекты социальной сферы (отопление и вентиляция), Гкал | Объект ы социал ьной сферы, ГВС | Прочие потреби тели (отопле ние и вентиля ция), Гкал | Прочие потребители, ГВС | Всего полезный отпуск, Гкал |
| 1 | БМК Волосово Ленингра дская | 22038 | 5569 | 4700 | 719 | 961 | 36 | 34008,39 |
| 2 | БМК Волосово Вингисса ра | 6946 | 2013 | 1917 | 49 | 948 | 19 | 11872,36 |
| 3 | БМК Волосово Хрустицк ого | 5265 | 788 | 1835 | 287 | 755 | 1 | 8856,75 |
| 4 | БМК Волосово Ветерано в | 1389 | 0 | 127 | 0 | 393 | 0 | 1681,94 |

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2022 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

Значения договорных нагрузок на коллекторах (сумма договорных нагрузок и утвержденных значений потерь мощности в тепловых сетях) превышают расчетную тепловую нагрузку на коллекторах.

Порядок определения баланса по расчетной используемой мощности, определен требованиями действующего законодательства (Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. №610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок») и соответствует фактическим данным, получаемым от источников тепловой энергии с отклонением не более 3% (допустимый параметр отклонений, обусловлен нормируемым диапазоном изменения тепловой нагрузки, допускаемым требованиями ПТЭ электрических станций и тепловых сетей, а также Правилами эксплуатации тепловых энергоустановок). Соответственно, расчет эффективного сценария, базирующегося на потребности в мощности, определяемой на основании фактически используемой тепловой нагрузки (невыборка заявленной мощности), предусматривает определение потребности в каждой точке поставки, с последующей ежегодной актуализацией всего реестра, проводимой в соответствие с требованиями вышеуказанных «Правил». По зонам теплоснабжения в границах эксплуатационной ответственности АО «Тепловые сети», указанный бизнес-процесс закреплен на уровне действующих условий договоров теплоснабжения.

Значения расчетных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице.

Таблица 33 – Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии

| Наименование показателя | Ленинградская 20Б | Хрустицкого 86 | Вингиссара 35Б | Ветеранов 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч,в том числе | 18,082 | 4,65 | 6,662 | 0,902 |
| отопление, Гкал/ч | 12,346 | 3,509 | 4,817 | 0,864 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0,533 | 0,226 | 0,074 | 0,038 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 5,203 | 0,915 | 1,771 |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 18,082 | 4,65 | 6,662 | 0,902 |
| отопление, Гкал/ч | 12,346 | 3,509 | 4,817 | 0,864 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0,533 | 0,226 | 0,074 | 0,038 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 5,203 | 0,915 | 1,771 |  |

Таблица 34 – Список объектов, потребляющих тепловую энергию, присоединенных к котельным.

| Наименование объекта, адресная привязка | Строительная площадь, м2 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление, вентиляция | ГВС (ср. час.) |
| Котельная, г. Волосово, ул. Ленинградская, сооружение 20Б |  |  |  |
| АМО Волосовский МР, пр. Вингиссара д.62 ЗАГС | 789,8 | 0,086905 | 0,000341 |
| АМО Волосовский МР, ул. Кр. Партизан д.5 дом быта | 312,5 | 0,024741 |  |
| МОУ ДО "ВШИ им. Н.К.Рериха", ул. Кр. Партизан, д.10/5, здание школы | 3595,5 | 0,268422 | 0,028445 |
| МОУ "Волосовская СОШ №1", Гатчинское шоссе, д.10, здание школы | 15165,5 | 0,903999 | 0,240041 |
| МБУ ДО "Волосовский ЦИТ" Гатчинское шоссе, д.10 | 268,2 | 0,021551 |  |
| МДОУ ДС №28 комбинированного вида ул. Восстания д.7, здание детского сада | 3455,6 | 0,164712 | 0,054545 |
| МБДОУ ДС №6 ул. Гатчинская д.3, здание детского сада | 2059,2 | 0,151333 | 0,067091 |
| МКУ "ОДМУ-центр" ул. Краснофлотская д.6, административное здание | 479,8 | 0,041884 |  |
| МОУ "Волосовская НОШ"ул. Кр. Командиров д.11, здание школы | 3494,7 | 0,199286 | 0,067091 |
| МОУ ДО "ДЮЦ", ул. Восстания д.13 | 226,2 | 0,018569 |  |
| КГХ АМО Волосовский МР, ул. Ленинградская д.5 | 212 | 0,017071 | 0,006 |
| МКУ "Городское хозяйство" ул. Ленинградская д.12, здание бани | 2,125,2 | 0,077819 | 0,081818 |
| МАУ "ВМЦ "Бирюзовый" ул. Краснофлотская д.1а | 268,8 | 0,025345 |  |
| Комитет образования ул. Краснофлотская, лит.А, пом.в здании гаражей | 83,7 | 0,010548 |  |
| ЛОГБУ КЦСОН Берегиня ул. Кр. Партизан д.5, пом. в здании доме быта | 216 | 0,017131 |  |
| ЛОГБУ КЦСОН Берегиня ул. Краснофлотская лит.А, пом. в здании гаражей | 55,7 | 0,007025 |  |
| ЛОГКУ "Центр соц. защиты населения" ул. Кр.Партизан, д.5, пом. в здании дома быта | 347,6 | 0,027579 |  |
| ЛОГКУ "Центр соц. защиты населения" ул. Краснофлотская, лит. А ,пом. в здании гаражей | 23,4 | 0,002949 |  |
| ГУ УПФРФ в Гатчинском районе ул. Краснофлотская д.1а | 245,6 | 0,01844 |  |
| ОМВД РФ по Волосовскому району ЛО пр. Вингиссара д.72, административное здание №1 | 783,9 | 0,093649 |  |
| ОМВД РФ по Волосовскому району ЛО пр. Вингиссара д.72, административное здание №2 | 1663,6 | 0,109445 |  |
| ОМВД РФ по Волосовскому району ЛО пр. Вингиссара д.72, гараж | 298,5 | 0,033301 |  |
| Управление судебного департамента пр. Вингиссара д.74, административное здание | 1453,1 | 0,131878 |  |
| Управление судебного департамента ул. Краснофлотская, лит А, пом. в здании гаражей | 63,4 | 0,00799 |  |
| ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ", Гатчинское ш. д.8, зубопротезный кабинет | 101,8 | 0,008197 | 0,000409 |
| ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ",ул. Краснофлотская д.1, детская поликлиника | 950,9 | 0,060503 |  |
| ОО ветеранов МО Волосовский МР ул. Кр. Партизан д.5, пом. в здании доме быта | 34,4 | 0,002738 |  |
| ВРО ЛО "Всероссийское об- во инвалидов"ул. Кр. Партизан д.5, пом. в здании доме быта | 28 | 0,002214 |  |
| ИП Андриишина С.И. ул. Ленинградская д.5, НП в МКД (S=173,2) | 173,2 | 0,013947 | 0,0069 |
| ИП Андриишина С.И пр. Вингиссара д.86, НП в МКД (S=77,6) | 77,6 | 0,006249 |  |
| ВОО "СВПК Витязь" ул. Ленинградская д.12, пом. в здании бани | 306,5 | 0,012266 |  |
| ИП Мартиросян А.К. ул. Восстания, павильон "Хлебная усадьба"(отопление) | 50,7 | 0,003034 | 0,001636 |
| ООО "ТФ Волосово" ул. Кр.Командиров д.2, здание | 1453,4 | 0,072402 |  |
| ТЦ (отопление) |  |  |  |
| РАЙПО,пр. Вингиссара д.60, здание магазина и столовой | 1461,5 | 0,081905 |  |
| ИП Груздев В.Г., пр. Вингиссара д.84 НП в МКД | 51,1 | 0,004115 |  |
| ИП Маркарян А.А. пр. Вингиссара д.80Б здание ТЦ | 138,7 | 0,007244 |  |
| ИП Маркарян А.А ул. Гатчинская д.3а, здание ТЦ | 205,8 | 0,010924 |  |
| ООО МЦ "Стомолюкс" ул. Восстания д.26/12, здание МЦ | 521,2 | 0,034339 |  |
| АО "Тандер" ул. Восстания д.17 лит А, здание ТЦ | 563,9 | 0,02959 |  |
| Светлов А.Ю. ул. Красногвардейская д.17, здание магазина (кафе) | 206,38 | 0,010709 |  |
| ООО "Невис-Инвест" ул. Восстания, д.17 лит Б, здание магазина | 562,46 | 0,029557 |  |
| ООО "Выставка-магазин "Фермер" ул. Кр. Партизан д.3, здание магазина | 307,2 | 0,023125 |  |
| ИП Рооф Н.Н. ул. Гатчинская д.1, здание магазина | 348,8 | 0,01298 | 0,00096 |
| Грищенко Николай Григорьевич ул. Кр. Командиров д.7, здание ТЦ | 358,5 | 0,02552 |  |
| ООО "Стоматология" ул. Кр. Командиров д.19а, пристройка к МКД (МЦ) | 81,1 | 0,00593 |  |
| Буренцов В.А. ул. Ленинградская д.15, здание ТЦ "Виктория" | 526 | 0,026159 |  |
| Ануфриева Т.В. ул. Ленинградская д.12, пом. в здании бани | 16,5 | 0,001084 |  |
| ООО "Велес-кабельные сети" Гатчинское шоссе д.10, лит В | 141,5 | 0,00926 |  |
| ИП Филичев Г.Г. пр. Вингиссара д.64, здание магазина | 115,33 | 0,005736 |  |
| ИП Мамедов Назим Мамед Оглы, пр. Вингиссара д.86, НП в МКД | 79,8 | 0,006426 |  |
| Офис АО "Тепловые сети" | 204,9 | 0,017 | 0,0008 |
| Склад АО "Тепловые сети" |  | 0,015 | 0,0051 |
| Производств. здание АО "Тепловые сети" |  | 0,018 | 0,0051 |
| пр. Вингиссара д.76 | 384,9 | 0,047 | 0 |
| пр. Вингиссара д.78 | 1247,1 | 0,117 | 0,023 |
| пр. Вингиссара д.80 | 1218,4 | 0,099 | 0,022 |
| пр. Вингиссара д.82 | 4322,2 | 0,291 | 0 |
| пр. Вингиссара д.84 | 391,42 | 0,054 | 0 |
| пр. Вингиссара д.86 | 2438,6 | 0,205 | 0 |
| пр. Вингиссара д.88 | 2437,9 | 0,174 | 0,041 |
| Гатчинское ш. д.2 | 3514,6 | 0,221 | 0,053 |
| Гатчинское ш. д.4 | 4485,8 | 0,284 | 0,075 |
| Гатчинское ш. д.6 | 5764,4 | 0,366 | 0,099 |
| Гатчинское ш. д.8 | 4956,8 | 0,366 | 0,073 |
| ул. Красногвардейская д.1 | 2433,4 | 0,191 | 0,036 |
| ул. Красногвардейская д.3 | 375,41 | 0,047 | 0 |
| ул. Красногвардейская д.5 | 375,22 | 0,047 | 0 |
| ул. Красногвардейская д.7 | 4861,4 | 0,353 | 0,073 |
| ул. Красногвардейская д.13 | 3619,6 | 0,269 | 0,056 |
| ул. Красногвардейская д.15 | 4852,2 | 0,316 | 0,081 |
| ул. Красногвардейская д.17 | 4838,7 | 0,319 | 0,081 |
| ул. Краснофлотская д.9А | 537,6 | 0,056 | 0,008 |
| ул. Красных Командиров д.3 | 4881,5 | 0,323 | 0,085 |
| ул. Красных Командиров д.5 | 4831,1 | 0,311 | 0,09 |
| ул. Красных Командиров д.6 | 3696,1 | 0,269 | 0,056 |
| ул. Красных Командиров д.8 | 3241,3 | 0,21 | 0,054 |
| ул. Красных Командиров д.9 | 3630,8 | 0,264 | 0,058 |
| ул. Красных Командиров д.10 | 4823 | 0,358 | 0,075 |
| ул. Красных Командиров д.17 | 763,34 | 0,092 | 0,013 |
| ул. Красных Командиров д.18 | 4788,7 | 0,345 | 0,078 |
| ул. Красных Командиров д.19 | 3809,8 | 0,21 | 0,05 |
| ул. Ленинградская д.5 | 4931,4 | 0,452 | 0,09 |
| ул. Ленинградская д.7 | 4829,6 | 0,312 | 0,076 |
| ул. Ленинградская д.9 | 3172,8 | 0,216 | 0,053 |
| ул. Ленинградская д.11 | 3250,3 | 0,209 | 0,054 |
| ул. Ленинградская д.13 | 3203,7 | 0,212 | 0,047 |
| ул. Восстания д.19 | 3227,1 | 0,242 | 0,053 |
| ул. Восстания д.32 | 4871,1 | 0,428 | 0,074 |
| ул. Гатчинская д.1 | 3224,5 | 0,211 | 0,048 |
| ул. Гатчинская д.2 | 4867,8 | 0,345 | 0,087 |
| ул. Краснофлотская д.11А | 1605,7 | 0,125 | 0,029 |
| ул. Юбилейная д.40/1 | 4075 | 0,384 | 0,071 |
| ул. Ленинградская д.24 | 69,8 | 0,007 | 0 |
| ул. Красногвардейская д.2 | 70,1 | 0,008 | 0 |
| Котельная, г. Волосово, пр. Вингиссара, сооружение 35В |  |  |  |
| МДОУ ДС №29 ул. Ф. Афанасьева д.8а, здание детского сада | 3478,5 | 0,224387 | 0,020182 |
| МОУ "Волосовская СОШ №2" ул. Ф. Афанасьева д.5, здание школы | 2173,3 | 0,193173 | 0,000083 |
| МКК ГДЦ "Родник" пр. Вингиссара д.57, здание ДК | 7578,4 | 0,474525 |  |
| КГХ АМО Волосовский МР, пр. Вингиссара д.101 | 195,8 | 0,015767 | 0,000655 |
| ГКУ "Леноблпожспас",пож. часть №119 ул. Заводская д.2 лит А, проч. гражд. | 470 | 0,049233 |  |
| ГКУ "Леноблпожспас",пож. часть №119, ул. Заводская д.2 лит Б, адм. здание (гаражи 1 этаж) | 254 | 0,029421 |  |
| ГКУ "Леноблпожспас",пож. часть №119 ул. Заводская д.2 лит.Б, адм. здание (адм. 2 этаж) | 274,2 | 0,02156 |  |
| ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ" пр. Вингиссара д.101, дневн.cтационар | 401,5 | 0,03233 | 0,000692 |
| ООО "ТФ Волосово", пр. Вингиссара д.21, НП в МКД | 1108,3 | 0,089244 | 0,000841 |
| Волосовское районное потребительское общество, пр. Вингиссара д.23, бывший магазин "Культовары" | 842,46 | 0,045388 |  |
| Волосовское районное потребительское общество пр. Вингиссара д.25, здание кафе"Уютный Дворик" | 265,6 | 0,012169 |  |
| Волосовское районное потребительское общество пр. Вингиссара д.28, часть здания магазина | 533,7 | 0,051853 |  |
| Волосовское районное потребительское общество пр. Вингиссара д.28, часть здания магазина | 246,9 | 0,017799 |  |
| Волосовское районное потребительское общество пр. Вингиссара д.53а, здание прод. магазина | 264,8 | 0,007659 |  |
| Волосовское районное потребительское общество пр. Вингиссара д.55, здание магазина одежды | 456,4 | 0,030535 |  |
| ПАО "Сбербанк" пр. Вингиссара д.101, НП в МКД | 286 | 0,02303 | 0,00024 |
| АО "Почта России", пр. Вингиссара д.30 лит А, административное здание | 1702,8 | 0,123143 |  |
| АО "Почта России" пр. Вингисара д.30, лит.В гараж | 132,1 | 0,013811 |  |
| АО "Почта России", пр. Вингисара д.30, лит.Д гараж | 171,5 | 0,018394 |  |
| ИП Груздев В.Г.пр. Вингиссара д.19а, бывш.здание автовокзала | 702,8 | 0,048481 |  |
| ООО "Городское хозяйство" пр. Вингиссара д.35, 1- этажное адм. здание | 362,8 | 0,052381 |  |
| ООО "Городское хозяйство" пр. Вингиссара д.35а, административное здание | 667,1 | 0,025445 |  |
| ООО "Городское хозяйство" пр. Вингиссара д.35,пристройка (по ТП+ разд+2 этаж) | 274 | 0,01402 |  |
| ООО "Городское хозяйство" пр. Вингиссара, д.35, пристройка-гараж | 180 | 0,024132 |  |
| пр. Вингиссара д.12 | 162,3 | 0,019 | 0 |
| пр. Вингиссара, д.21 | 1044,9 | 0,181 | 0,021 |
| пр. Вингиссара д.39 | 3216,6 | 0,215 | 0,054 |
| пр. Вингиссара д.49 | 3629,1 | 0,294 | 0,056 |
| пр. Вингиссара д.51 | 3642 | 0,245 | 0,057 |
| пр. Вингиссара д.53 | 3625,6 | 0,295 | 0,056 |
| ул. Железнодорожная д.4 | 571,1 | 0,047 | 0 |
| ул. Зеленая д.5 | 3221,4 | 0,212 | 0,056 |
| ул. Зеленая д.8 | 4075 | 0,223 | 0,037 |
| ул. Зеленая д.12 | 3708,3 | 0,269 | 0,052 |
| ул. Зеленая д.14 | 4853,4 | 0,354 | 0,072 |
| ул. Первомайская д.2 | 4842,1 | 0,329 | 0,082 |
| ул. Первомайская д.4 | 4839,5 | 0,324 | 0,083 |
| ул. Ф. Афанасьева д.14 | 4868,4 | 0,392 | 0,07 |
| Котельная, г. Волосово, ул. Хрустицкого, сооружение 86 |  |  |  |
| АМО Волосовский МР, пл. Советов д.3, здание администрации | 1127,5 | 0,107594 |  |
| АМО Волосовский МР, пл. Советов д.3, гаражи | 207,7 | 0,015256 | 0,0006409 |
| КГХ, АМО Волосовский МР, пр. Вингиссара д.109, здание ателье | 332,7 | 0,027901 |  |
| ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ ул. Хрустицкого д.76 лит.А, стационар | 2156 | 0,172463 |  |
| ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ" ул. Хрустицкого д.76 лит Б, инф. корпус | 459,4 | 0,03058 | 0,0464 |
| ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ" ул. Хрустицкого д.78 лит.Б, вспомогат. здание | 587,1 | 0,032977 |  |
| ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ" ул. Хрустицкого д.76 лит. Д, пищеблок | 1743,5 | 0,246354 | 0,0285 |
| ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ" ул. Хрустицкого д.76 лит.Ж, здание ЖК | 901,7 | 0,121387 | 0,000545 |
| ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ" ул. Хрустицкого д.76 лит.З. здание поликлиники | 1584,8 | 0,111868 | 0,007658 |
| ул. Хрустицкого лит. И, адм- хоз. корпус | 149,4 | 0,011616 |  |
| ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ" ул. Хрустицкого д.76 лит.К, гараж | 194,6 | 0,01893 |  |
| ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ" ул. Хрустицкого д.76 лит. М, адм.-хоз. здание | 646,6 | 0,048406 |  |
| ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ ул. Хрустицкого д76 лит.П, прачечная | 258,6 | 0,011145 | 0,0028 |
| ГКУЗ ЛО БСМЭ ул. Хрустицкого д.76 лит В, здание морга (отопление) | 62,3 | 0,005596 |  |
| Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО…" (СЭС) ул. Хрустицкого д.78 лит.А, административное здание | 589,7 | 0,071585 | 0,005455 |
| Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО…" (СЭС) ул. Хрустицкого, д.78 лит Б вспомог. здание | 71,1 | 0,004494 |  |
| УФС по надзору в сфере прав потребителей, ул. Хрустицкого, д.78 лит.Б, вспомогат. здание | 96,8 | 0,006109 |  |
| ИП Рустамов Турал Осад | 117,2 | 0,009437 |  |
| Оглы пр. Вингиссара д.119, НП в МКД |  |  |  |
| ИП Рустамов Турал Осад Оглы пр. Вингиссара д.115, НП в МКД | 38,4 | 0,003092 |  |
| ООО "Сектор Плюс", ИНН 4717009283 пр. Вингиссара д.85, часть здания ТК | 787,5 | 0,072452 |  |
| Волосовское районное потребительское общество, пл. Советов д.2, здание универмага | 802,8 | 0,060573 |  |
| Волосовское районное потребительское общество, пр. Вингиссара д.97, контора | 194,28 | 0,02464 |  |
| Волосовское районное потребительское общество, пр. Вингиссара д.103, кафе | 124,5 | 0,005646 |  |
| ОАО "Гатчинский хлебокомбинат" пр. Вингиссара д.119, НП в МКД | 69,6 | 0,005604 |  |
| ИП Маркарян, пр. Вингиссара д.95, магазин | 87,9 | 0,004371 |  |
| ООО "СУ-2" ул. Хрустицкого д.78, административное здание | 1335,1 | 0,093238 |  |
| ПАО "Сбербанк" пр. Вингиссара д.101, НП в МКД | 286 | 0,02303 |  |
| ИП Панкратова О.А. ул. Советов д.1а, здание магазина | 155,1 | 0,008099 |  |
| Болотина О.А. пр. Вингиссара д.107, пом 1, НП в МКД | 31,5 | 0,002536 |  |
| Галалу С.В. пр. Вингиссара д.107, пом 1-н, НП в МКД | 37,9 | 0,003052 |  |
| ИП Симонова Л.Б. пр. Вингиссара д.115, пом.2 ,НП в МКД | 139,4 | 0,011225 |  |
| ИП Руденок А.Д. пр. Вингиссара д.115 пом 1-н, НП в МКД | 36,6 | 0,002947 |  |
| Стасилович М.В. пр. Вингиссара д.115 кв.12, НП в МКД | 32,4 | 0,002609 |  |
| Иванов А.М. пр. Вингиссара д.109, пом. в здании ателье | 102,5 | 0,008596 |  |
| Александров В.Ю. пр. Вингиссара д.109, пом. в здании ателье | 8 | 0,000671 |  |
| ООО "СЕКТОР ПЛЮС", ИНН 4705051178 пр. Вингиссара д.85, часть здания ТЦ (S= 757,0 ) | 757 | 0,069646 |  |
| пр. Вингиссара д.99 | 3313,5 | 0,209 | 0,065 |
| пр. Вингиссара д.101 | 2574,6 | 0,24 | 0,043 |
| пр. Вингиссара д.107 | 491,5 | 0,056 | 0 |
| пр. Вингиссара д.115 | 353,3 | 0,056 | 0 |
| пр. Вингиссара д.119 | 2395,73 | 0,2 | 0 |
| пр. Вингиссара д.121 | 575,4 | 0,056 | 0 |
| пр. Вингиссара д.123 | 452,6 | 0,051 | 0 |
| пр. Вингиссара д.125 | 555,97 | 0,055 | 0 |
| ул. Лесная д.2 | 3610 | 0,306 | 0,051 |
| ул. Лесная д12 | 3237,43 | 0,237 | 0,049 |
| ул. Лесная д16А | 2425,86 | 0,229 | 0,043 |
| Советов д.1 | 577,49 | 0,07 | 0 |
| Советов д.3 | 564,8 | 0,057 | 0,0085 |
| Советов д.5 | 572,6 | 0,057 | 0 |
| Советов д.7А | 1270,1 | 0,111 | 0 |
| Советов д.9 | 1438,46 | 0,11 | 0,021 |
| ул. Хрустицкого д.80 | 1249,9 | 0,112 | 0 |
| ул. Хрустицкого д.82 | 1289 | 0,102 | 0 |
| ул. Хрустицкого д.84 | 1267,3 | 0,111 | 0 |
| Котельная, г. Волосово, ул. Ветеранов,сооружение 8 |  |  |  |
| МКУ "ППМС-центр" ул. Нарвская д.7, административное здание | 133,6 | 0,008435 | нет ГВС |
| УФНС России по ЛО, ул. Усадьба СХТ д.5 | 1036 | 0,020856 | нет ГВС |
| СУ СУ России по ЛО, ул. Усадьба СХТ д.5 | 368,6 | 0,030478 | нет ГВС |
| ООО "Винпром" ул. Усадьба СХТ, д.1, здание склада для рем. фонда | 1398,4 | 0, 141130 | нет ГВС |
| ООО «Винпром» ул. Усадьба СХТ, лит А,здание склада- ангара | 662,2 | 0,068602 | нет ГВС |
| ул. Ветеранов д.4 | 411,7 | 0,051 | нет ГВС |
| ул. Ветеранов д.6 | 767,9 | 0,08 | нет ГВС |
| ул. Механизаторов д.8 | 107,9 | 0,004 | нет ГВС |
| ул. Механизаторов д.10 | 652,28 | 0,072 | нет ГВС |
| ул. Механизаторов д.12 | 712,73 | 0,078 | нет ГВС |
| ул. Механизаторов д.14 | 713,74 | 0,078 | нет ГВС |
| ул. Нарвская, д.3 | 754,62 | 0,075 | нет ГВС |
| ул. Нарвская, д.5 | 515,1 | 0,057 | нет ГВС |
| ул. Усадьба СХТ, д.3 | 560,3 | 0,065 | нет ГВС |
| ул. Усадьба СХТ, д.10А | 51,6 | 0,008 | нет ГВС |

Таблица 35 – Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за период актуализации схемы (с 2020 по 2025 гг.)

| № | Наименование объекта, адресная привязка | N кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Дата акта включения | Строительная площадь, м2 | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКД г. Волосово, ул. Зеленая 8 | №47:22:04000 13 | Котельная Вингиссара | 18.10.2021 | 3768,9 | 0,223 | 0,037 |
| 2 | МКД г. Волосово, ул. Гатчинское шоссе д. 6 | №47:22:04000 02 | Котельная Ленинградская | 23.12.2021 | 6333,4 |  | 0,099 |
| 3 | АБК Ленинградск ая 20В | №47:22:04000 04 | Котельная Ленинградская | 01.07.2021 | 243,04 | 0,017 | 0,001 |
| 4 | Склад АБК Ленинградск ая 20В | №47:22:04000 04 | Котельная Ленинградская | 01.07.2021 | 112 | 0,015 | 0,001 |

Таблица 36 – Снос (вывод из эксплуатации) объектов на территории муниципального образования за период актуализации схемы и до конца периода действия схемы теплоснабжения (12 лет)

| № | Наименование объекта, адресная привязка | N кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Год отключения от системы теплоснабжения | Строительная площадь, м2 | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краснофлотская 11 | №47:22:040000 7 | Котельная Ленинградска я | 02.03.2022 | 221,6 | 0,022 |

в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В силу требований п.15 Статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. 0-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его пользования, которые установлены ЖК РФ. Переустройство отопления квартиры с центрального на индивидуальное является переустройством квартиры и должно производиться с соблюдением требований законодательства, по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения, в то время как 190-ФЗ введен запрет на переход на индивидуальное отопление в квартирах многоквартирного дома.

Таким образом, проект переустройства должен соответствовать строительным нормам и правилам проектирования, быть согласованным с теплоснабжающей организацией, а также наличие возможности в схеме теплоснабжения перехода на индивидуальный источник отопления для того, чтобы получить согласование органа местного самоуправления. При отсутствии вышеуказанных критериев, переустройство жилого помещения будут признано незаконным. Запрет установлен в целях сохранения теплового баланса всего жилого здания, поскольку при переходе на индивидуальное теплоснабжение хотя бы одной квартиры в многоквартирном доме происходит снижение температуры в примыкающих помещениях, нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения (Апелляционное Определение Апелляционной коллегии ВС РФ от 27.08.2015 № АПЛ15-330). Учитывая изложенное, в многоквартирных жилых домах, подключенных к центральной системе теплоснабжения, перевод отдельных помещений на индивидуальное отопление допускается лишь при наличии схемы теплоснабжения, предусматривающей такую возможность.

г) описание величин потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии, в разрезе расчетных элементов территориального деления поселения, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопление, вентиляции и горячего водоснабжения по административным районам. Месячное потребление тепловой энергии рассчитано по фактической среднемесячной температуре наружного воздуха.

Месячное потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции рассчитано по формуле: Qтек=(Qmax(20-tнв) /55) *24часа*кол.дней, где

-	Qтек – Месячное потребление тепловой энергии, Гкал;

-	Qmax – Договорная тепловая нагрузка (отопления) при расчетной температуре расчетного воздуха;

-	Tнв – Среднемесячная фактическая температура наружного воздуха.

Здесь следует отметить, что указанный баланс потребления сформирован на основании заявленной потребителями тепловой энергии, договорной мощности теплоиспользующего оборудования. В связи с различием заявленного и фактического использования мощности, указанный баланс:

-	является вариантом, использования теплоэнергоресурсов в объемах мощности, на которую потребитель получил право пользования, установленного условиями

договоров теплоснабжения, заключенных в установленном действующим законодательством порядке, и определяется как инерционный вариант развития схем теплоснабжения, предусматривающим ограниченное использование мощности (по факту юридического удержания неиспользуемых объемов, в отсутствие двухставочных тарифов и договоров на резервирование мощности);

-	подлежит корректировке при формировании реальных балансов, цель которых:

-	минимизация капитальных затрат в сетевые активы и оборудования источников тепловой энергии, направленных на увеличение мощности (пропускной способности);

-	минимизация стоимости подключений объектов нового строительства к системам тепловой инфраструктуры;

-	безусловное исполнение условий действующего законодательства, по реализации установленного приоритета комбинированной выработки, за счет существующего потенциала установленной мощности существующих источников работающих в комбинированном цикле, при условии эффективности производимых в узел инвестиций (затраты на комплексный перевод нагрузки потребителей в зону покрытия источника, осуществляющего комбинированную выработку не должны превышать затрат на реконструкцию/строительство существующих источников с переводом работы в комбинированный цикл;

-	обязательный учет исполнения условий 261-ФЗ, в части планирования снижения нагрузки существующих потребительских систем во всех расчетных сроках за счет реализации программ повышения энергетической эффективности в потребительском секторе.

Соответственно комплекс технических решений, учитываемый в схеме теплоснабжения, предусматривает, все вышеуказанные факторы в балансе мощности, определяемые рамками эффективного сценария.

д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306) (в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 258)», которые определяют  порядок  установления  нормативов  потребления  коммунальных  услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

-	в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

В отношении отопления:

-	в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;

-	на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах, согласно Постановлению Правительства Ленинградской области от 27.11.2018 г. №549 с 01.07.2019 г. внесены изменения в Постановление Правительства Ленинградской области №454 от 27.12.2016 г.

«Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению. Нормативы утверждены на отопительный период, продолжительность отопительного периода определена равной 7 месяцам (п.1.1 Постановления № 454). представлены в таблице.

Таблица 37  – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Ленинградской области

| Категория многоквартирного дома, этажность | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 2,8848 <*> | 2,8848 <*> | 2,8848 <*> |
| 2 | 2,8848 <*> | 2,8848 <*> | 2,8848 <*> |
| 3-4 | 0,021504 <*> | 0,023188 <*> | 0,024938 |
| 5-9 | 0,025049 <*> | 0,025197 <*> | 0,022665 |
| 9/10 | - | 0,020853 <**> | - |
| 10 | 0,022772 | 0,021853 <*> | - |
| 11 | 0,023393 | - | - |
| 12 | 2,8540 <*> | - | - |
| 13 | 0,024987 | - | - |
| 14 | 0,023769 | - | - |
| 15 | - | - | - |
| 16 и более | - | 0.025351 | - |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,017315 | 0,017347 | 0,015718 |
| 2 | 0,015338 | 0,014019 | 0,017677 |
| 3 | 0,015948 | 0,015000 | 0,015444 |
| 4-5 | 0,017279 <*> | 0,012838 | - |
| 6-7 | 0,016214 <*> | - | - |
| 8 | 0,011215 | - | - |
| 9 | 0,017758 <*> | 0,011538 | - |
| 10 | 0,010793 | 0,010734 | - |
| 11 | 0,011301 | - | - |
| 12 и более | 0,009379 | 0,009379 | - |

Примечание:

* Нормативы определены с применением метода аналогов.

** Норматив применяется для многоквартирного дома этажностью 9 и 10 этажей. Горячее водоснабжение на территории Волосовского городского поселения имеется.

(Отбор технической воды из системы отопления не осуществляется).

е) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки потребителей во всех зонах теплоснабжения Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области соответствуют договорным.

ЧАСТЬ 6 БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения  – по каждой системе теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются в соответствии с п. 8 ПП РФ от 03.04.2022 г. №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В таблице представлены существующие балансы тепловой мощности в соответствии с Приложением 6 Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабжения.

Таблица 38 – Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаема я тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы (+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы (+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК Волосово Ленинградская | 22,44 | 21,89 | 0,28 | 21,61 | 1,51 | 18,08 | 19,59 | 2,02 | 8,99% |
| БМК Волосово Вингиссара | 10,83 | 10,83 | 0,14 | 10,69 | 0,75 | 6,66 | 7,41 | 3,28 | 30,27% |
| БМК Волосово Хрустицкого | 5,16 | 5,16 | 0,07 | 5,09 | 0,36 | 4,65 | 5,01 | 0,08 | 1,55% |
| БМК Волосово Ветеранов | 1,08 | 1,06 | 0,01 | 1,05 | 0,08 | 0,902 | 0,98 | 0,07 | 6,30% |

Таблица 39 – Подключенная тепловая нагрузка

| N | Наименование котельной | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | Объекты социальной сферы |  |  | Прочие потребители |  |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка |  |
| 1. | Ленинградская 20Б | 9,436 | 4,242 | 13,678 | 2,801 | 0,469 | 3,27 | 0,642 | 0,492 | 1,134 | 18,082 |
| 2. | Хрустицкого 86 | 2,371 | 0,673 | 3,044 | 0,943 | 0,242 | 1,184 | 0,421 | 0 | 0,421 | 4,65 |
| 3. | Вингиссара 35Б | 3,085 | 1,562 | 4,646 | 0,983 | 0,1 | 1,083 | 0,823 | 0,109 | 0,932 | 6,662 |
| 4. | Ветеранов 8 | 0,627 | 0 | 0,627 | 0,066 | 0 | 0,066 | 0,21 | 0 | 0,21 | 0,902 |
| ИТОГО |  | 15,519 | 6,477 | 21,996 | 4,793 | 0,811 | 5,604 | 2,096 | 0,601 | 2,697 | 30,296 |

б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения– по каждой системе теплоснабжения

Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблице 38.

Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки является определение резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

На данный момент на источниках тепловой энергии дефицита тепловой мощности отсутсвует.

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и  характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обусловлены качественным способом регулирования и неизменны на протяжении отопительного периода.

Гидравлические режимы тепловых сетей можно охарактеризовать как удовлетворительные. Дефициты по пропускной способности тепловых сетей отсутствуют, а резервы по пропускной способности достаточны для удовлетворения текущих потребностей города.

Данные выводы относятся ко всем теплотрассам.

1)	Давление в отдельных точках системы не превышает пределы прочности, следовательно нет необходимости предусматривать подключение отдельных потребителей по зависимой схеме или деление тепловых сетей на зоны с выбором для каждой зоны своей линии статического напора.

2)	Так как профиль трассы практически ровный, требование заполнения верхних точек систем теплопотребления, не превышая допустимые давления, выполняется.

3)	Напор в любой точке тепловой сети определяется величиной отрезка между данной точкой и линией пьезометрического графика подающей или обратной магистрали.

4)	Напоры на входе сетевых насосов и на выходе из источника теплоты, удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к гидравлическому режиму.

5)	Так как тепловые сети не большой протяженности и профиль теплотрассы не сложный, для обеспечения требований гидравлического режима, установка подкачивающих насосных и дроссельных станций на подающем и обратном трубопроводах не требуется.

Рекомендации по выполнению мероприятий на тепловых сетях.

Для согласованной работы всех теплопотребителей и контроля параметров теплоносителя на отдельно взятом объекте, рекомендуем:

1.	Промыть систему отопления каждого здания и сооружения включая отопительные приборы.

2.	Для контроля и регулирования входных и выходных параметров теплоносителя на вводе в здания и сооружения установить контрольно-измерительные приборы прямого действия (манометры, термометры):

2.1.	на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения;

2.2.	на подающем трубопроводе после запорной арматуры и на обратном трубопроводе до запорной арматуры каждого ответвления по ходу теплоносителя при наличии распределительных коллекторов;

3.	Система приготовления горячего водоснабжения должна иметь регулирующую арматуру и не оказывать разрегулирующего воздействия на систему отопления здания или сооружения.

4.	Имеющиеся в зданиях и сооружениях индивидуальные тепловые пункты и потребители тепловой энергии, имеющие автоматическое регулирование, должны быть настроены в соответствии с теплопотреблением здания или сооружения.

5.	Для обеспечения надёжной и бесперебойной работы внутренней системы отопления, включая отопительные приборы установить на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения фильтры механической очистки теплоносителя. Предусмотреть запорную арматуру, позволяющую легко провести обслуживание фильтров.

6.	Для исключения перерасхода тепловой и электрической энергии, а также топлива котельной установить узлы учёта потребляемого тепла на каждом здании и сооружении.

7.	На выходе теплоносителя из здания или сооружения установить регулирующую арматуру (балансировочный клапан), для установления номинального расхода теплоносителя применительно к каждому объекту.

8.	Для снижения потребления тепловой энергии без ухудшения качества отопления рекомендуем установить индивидуальные тепловые пункты с автоматическим регулированием на каждом здании или сооружении, что позволяет:

8.1.	Регулировать температуру теплоносителя, а следовательно, и температуру внутри помещений в прямой зависимости от температуры наружного воздуха;

8.2.	Поддерживать температуру теплоносителя в обратном трубопроводе индивидуального теплового пункта (сетевой воды возвращаемую на котельные) на одном и том же уровне в течение длительного времени.

г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

На источниках теплоснабжения не выявлен дефицит тепловой мощности.

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории поселения не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии.

Как правило, основными причинами возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения являются отказ теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, приводящих к снижению резервов мощности и роста объемов теплопотребления.

В будущем, чтобы избежать нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.

д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Существующий резерв тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии позволяет обеспечить централизованным теплоснабжением существующих и перспективных потребителей.

ЧАСТЬ 7 БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

От АО «Тепловые сети» запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения.

Система ХВО используется для подпитки тепловой сети и на хозяйственные нужды. В аварийном режиме работы подпитка тепловых сетей осуществляется напрямую из водопровода.

В соответствии с СП аварийная подпитка тепловых сетей от источников АО «Тепловые сети» в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем.

Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице.

Потери теплоносителя в СЦТ объясняется потерями теплоносителя через неплотности запроно–регулирующей арматуры, фланцевых соединений и т.д. Восполнение теплоносителя в тепловой сети осуществляется с помощью подпиточных насосов В связи с отсутствием приборного учета на источниках теплоснабжения объем теряемого теплоносителя определяется расчетным способом, в зависимости от объема системы, величина нормативной утечки теплоносителя принимается равной как для систем транспорта тепловой энергии (теплосети), так и для систем теплопотребления абонентов и составляет 0,25 % от объема системы..

Таблица 40 – Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии, тыс. м3

| Наименование показателя | г. Волосово, ул. Ленинградская, сооружение 20Б | г. Волосово, пр. Вингиссара, сооружение 35Б | г. Волосово, ул. Хрустицкого, сооружение 86 | г. Волосово, ул. Ветеранов, сооружение 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 475,2 | 122,6 | 89,3 | 22,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 106,357 | 33,412 | 23,316 | 0,769 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 | 0,262 | 0,086 | 0,071 | 0,002 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | 100,317 | 32,652 | 23,213 |  |

Таблица 41 – Расчетный объем теплоносителя

| Участок | Диаметр, мм | Протяжённость, км | Объем теплоносителя в 1м трубы, л | Объем теплоносителя участка трубопровода, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-1 - Ленинградская,20а |  | 9634 |  | 228,9 |
| ТК-1 - Ленинградская,20а | 110 | 37 | 0,037 | 0,7 |
| ТК-1 - Баня | 63 | 226 | 0,226 | 1,41 |
| ТК-1 - Ленинградская,24 | 25 | 30 | 0,03 | 0,03 |
| ТК-1 – ТК-2 | 530 | 89 | 0,089 | 39,25 |
| ТК-2 – разв-е в Ленинградская,7 | 273 | 78 | 0,078 | 9,13 |
| разв-е в Ленинградская,7 – отв-е на пристройку | 89 | 8 | 0,008 | 0,1 |
| отв-е на пристройку – пристройка | 57 | 18 | 0,018 | 0,09 |
| отв-е на пристройку – ИТП Кр. Командиров,19 (подвалы) | 76 | 55 | 0,055 | 0,5 |
| Ленинградская,7 – Кр. Командиров,19 (улица) | 75 | 16 | 0,016 | 0,14 |
| разв-е в Ленинградская,7 – Ленинградская,7 выход | 273 | 99 | 0,099 | 11,58 |
| Ленинградская,7 – Гатчинская,2 (улица) | 273 | 65 | 0,065 | 7,61 |
| Гатчинская,2 (подвал) | 76 | 48 | 0,048 | 0,44 |
| Гатчинская,2 вход – Гатчинская,2 выход | 219 | 9 | 0,009 | 0,68 |
| Гатчинская,2 – Ленинградская,9 (улица) | 219 | 24 | 0,024 | 1,81 |
| Ленинградская,9 (подвал) | 219 | 75 | 0,075 | 2,82 |
| Ленинградская,9 – ТК-11 | 219 | 50 | 0,05 | 1,88 |
| ТК-11 – Школа | 133 | 88 | 0,088 | 1,22 |
| Школа вход – Школа ИТП | 133 | 33 | 0,033 | 0,46 |
| Школа ИТП – ТК-12 (подвал) | 57 | 87 | 0,087 | 0,22 |
| Школа ИТП – ТК-12 (улица) | 63 | 78 | 0,078 | 0,24 |
| ТК-12 - ЦИТ | 40 | 35 | 0,035 | 0,04 |
| ТК-12 – Уч. класс | 50 | 14 | 0,014 | 0,03 |
| Уч. класс (подвал) | 48 | 21 | 0,021 | 0,04 |
| Уч. класс – Уч. гаражи | 40 | 17 | 0,017 | 0,02 |
| ТК-11 – разв-е в Ленинградская,13 | 159 | 18 | 0,018 | 0,36 |
| разв-е в Ленинградская,13 – ИТП Гатчинское ш.,8 (подвалы) | 133 | 78 | 0,078 | 1,08 |
| Ленинградская,13 – Гатчинское ш.,8 (улица) | 133 | 24 | 0,024 | 0,33 |
| ИТП Гатчинское ш.,8 – Гатчинское ш.,6 (подвал) | 89 | 60 | 0,06 | 0,37 |
| Гатчинское ш.,8 – Гатчинское ш.,6 | 90 | 87 | 0,087 | 0,55 |
| разв-е в Ленинградская,13 – ИТП Ленинградская,13 | 133 | 9 | 0,009 | 0,12 |
| ИТП Ленинградская,13 – Ленинградская,13 выход | 108 | 37 | 0,037 | 0,34 |
| Ленинградская,13 выход – ТК-11а | 32 | 19 | 0,019 | 0,02 |
| ТК-11а – Ленинградская,15 | 63 | 20 | 0,02 | 0,06 |
| Ленинградская,13 – Ленинградская,11 (улица) | 110 | 26 | 0,026 | 0,25 |
| Ленинградская,11 вход – ИТП Ленинградская,11 | 108 | 36 | 0,036 | 0,33 |
| ИТП Ленинградская,11 – Ленинградская,11 выход | 76 | 38 | 0,038 | 0,17 |
| Ленинградская,11 – Гатчинская,3а | 32 | 48 | 0,048 | 0,04 |
| Гатчинская,1 (подвал) | 76 | 40 | 0,04 | 0,18 |
| ТК-2 – Ленинградская,5 вход | 110 | 40 | 0,04 | 0,38 |
| Ленинградская,5 вход - разв-е в Ленинградская,5 | 108 | 13 | 0,013 | 0,12 |
| разв-е в Ленинградская,5 – ИТП Ленинградская,5 | 89 | 56 | 0,056 | 0,35 |
| разв-е в Ленинградская,5 – ИТП Кр.Командир.,18 (подвалы) | 89 | 58 | 0,058 | 0,36 |
| Ленинградская,5 – Кр. Командиров,18 (улица) | 90 | 24 | 0,024 | 0,15 |
| ТК-2 – ТК-3 | 426 | 166 | 0,166 | 23,65 |
| ТК-3 – Хлебная Усадьба | 32 | 31 | 0,031 | 0,02 |
| ТК-3 – Восстания,17б | 32 | 39 | 0,039 | 0,03 |
| ТК-3 – ТК-4 | 377 | 122 | 0,122 | 13,61 |
| ТК-4 – Кр. Командиров,10 | 90 | 27 | 0,027 | 0,17 |
| ТК-4 – разв-е в Кр. Командиров,9 | 133 | 42 | 0,042 | 0,58 |
| разв-е в Кр. Командиров,9 – ИТП Кр. Командиров,9 | 76 | 34 | 0,034 | 0,15 |
| разв-е в Кр. Командиров,9 – ИТП Нач. школа (подвалы) | 57 | 49 | 0,049 | 0,12 |
| Кр. Командиров,9 – Нач. школа (улица) | 63 | 43 | 0,043 | 0,13 |
| разв-е в Кр.Командир.,9 – ИТП Кр.Командир.,17 (подвалы) | 89 | 24 | 0,024 | 0,15 |
| Кр. Командиров,9 – Кр. Командиров,17 (улица) | 90 | 45 | 0,045 | 0,29 |
| ИТП Кр. Командиров,17 – ИТП Восстания,19 (подвалы) | 76 | 55 | 0,055 | 0,25 |
| Кр. Командиров,17 – Восстания,19 (улица) | 75 | 28 | 0,028 | 0,12 |
| ТК-4 – ТК-5 | 325 | 66 | 0,066 | 5,47 |
| ТК-5 – разв-е в Кр. Командиров,8 | 159 | 24 | 0,024 | 0,48 |
| разв-е в Кр. Командир.,8 – ИТП Кр. Командир.,6 (подвалы) | 76 | 40 | 0,04 | 0,18 |
| Кр. Командиров,8 – Кр. Командиров,6 (улица) | 75 | 23 | 0,023 | 0,1 |
| разв-е в Кр. Командиров,8 – ИТП Кр. Командиров,8 | 159 | 28 | 0,028 | 0,56 |
| ИТП Кр. Командиров,8 – ИТП Красногвард.,7/1 (подвалы) | 133 | 60 | 0,06 | 0,83 |
| Кр. Командиров,8 – Красногвард.,7/1 (улица) | 133 | 8 | 0,008 | 0,11 |
| разв-е в Красногвард.,7/1 – ИТП Красногвард.,13 (подвалы) | 89 | 17 | 0,017 | 0,11 |
| Красногвард.,7/1 – Красногвард.,13 (улица) | 90 | 30 | 0,03 | 0,19 |
| разв-е в Красногвард.,7/1 – ИТП Красногвард.,7/1 | 133 | 8 | 0,008 | 0,11 |
| ИТП Красногвард.,7/1 – Красногвард.,7/1 выход | 108 | 4 | 0,004 | 0,04 |
| Красногвард.,7/1 выход – отв-е на Красногвард.,7/2 | 110 | 20 | 0,02 | 0,19 |
| отв-е на Красногвард.,7/2 – Красногвард.,7/2 | 75 | 36 | 0,036 | 0,16 |
| отв-е на Красногвард.,7/2 – отв-е на Красногвард.,1 | 90 | 32 | 0,032 | 0,2 |
| отв-е на Красногвард.,1 – Красногвард.,1 | 75 | 10 | 0,01 | 0,04 |
| Красногвардейская,1 (подвал) | 76 | 23 | 0,023 | 0,1 |
| отв-е на Красногвард.,1 – отв-е на Красногвард.,5 | 63 | 15 | 0,015 | 0,05 |
| отв-е на Красногвард.,5 – Красногвард.,5 | 40 | 10 | 0,01 | 0,013 |
| отв-е на Красногвард.,5 – Красногвард.,3 | 40 | 42 | 0,042 | 0,05 |
| ТК-5 – разв-е в Кр. Командиров,3 | 273 | 94 | 0,094 | 5,5 |
| Кр. Командиров,3 – Кр. Командиров,7 | 32 | 20 | 0,02 | 0,02 |
| разв-е в Кр. Командир.,3 – ИТП Кр. Командир.,5 (подвалы) | 159 | 64 | 0,064 | 1,27 |
| Кр. Командир.,3 – Кр. Командир.,5 (улица) | 159 | 17 | 0,017 | 0,34 |
| ИТП Кр. Командиров,3 – Кр. Командиров,3 выход | 159 | 51 | 0,051 | 1,01 |
| Кр. Командиров,5 выход – ИТП Гатчинская,3 | 57 | 42 | 0,042 | 0,11 |
| (подвалы) |  |  |  |  |
| Кр. Командиров,5 – Гатчинская,3 (улица) | 75 | 45 | 0,045 | 0,2 |
| Кр. Командиров,5 выход – ИТП Вингиссара,88 (подвалы) | 133 | 30 | 0,03 | 0,42 |
| Кр. Командиров,5 – Вингиссара,88 (улица) | 133 | 21 | 0,021 | 0,29 |
| ИТП Вингиссара,88 – Вингиссара,88 выход | 133 | 24 | 0,024 | 0,33 |
| Вингиссара,88 выход – ТК-10 | 133 | 6 | 0,006 | 0,08 |
| ТК-10 – Гатчинское ш.,4 | 110 | 50 | 0,05 | 0,47 |
| ТК-10 – Гатчинское ш.,2 | 110 | 24 | 0,024 | 0,23 |
| Гатчинское ш.,2 (подвал) | 89 | 41 | 0,041 | 0,25 |
| разв-е в Кр. Командиров,3 – ИТП Кр. Командиров,3 | 219 | 52 | 0,052 | 1,96 |
| ИТП Кр. Командиров,3 – Кр. Командиров,3 выход | 219 | 46 | 0,046 | 1,73 |
| Кр. Командиров,3 выход – ТК-6 | 219 | 36 | 0,036 | 1,36 |
| ТК-6 – ТК-9 | 108 | 48 | 0,048 | 0,44 |
| ТК-9 – Вингиссара,82 (улица) | 90 | 14 | 0,014 | 0,09 |
| Вингиссара,82 (подвал) | 89 | 10 | 0,01 | 0,06 |
| ТК-9 – отв-е на Вингиссара,80б | 90 | 44 | 0,044 | 0,28 |
| отв-е на Вингиссара,80б – Вингиссара,80б | 25 | 8 | 0,008 | 0 |
| отв-е на Вингиссара,80б – отв-е на Вингиссара,84 | 80 | 42 | 0,042 | 0,21 |
| отв-е на Вингиссара,84 – Вингиссара,84 | 40 | 10 | 0,01 | 0,01 |
| отв-е на Вингиссара,84 – Вингиссара,84 | 57 | 18 | 0,018 | 0,05 |
| отв-е на Вингиссара,84 – Вингиссара,86 (улица) | 75 | 30 | 0,03 | 0,13 |
| Вингиссара,86 (подвал) | 76 | 13 | 0,013 | 0,06 |
| ТК-6 – Вингиссара,80 | 50 | 50 | 0,05 | 0,1 |
| ТК-6 – ТК-6а | 219 | 18 | 0,018 | 0,68 |
| ТК-6а – ТК-7 | 159 | 26 | 0,026 | 0,52 |
| ТК-7 – Кр. Командиров,2 | 40 | 8 | 0,008 | 0,01 |
| ТК-7 – Вингиссара,78 | 63 | 26 | 0,026 | 0,08 |
| ТК-7 – ТК-8 | 133 | 25 | 0,025 | 0,35 |
| ТК-8 – Вингиссара,76 | 40 | 20 | 0,02 | 0,03 |
| ТК-8 – отв-е на Вингиссара,74 | 110 | 70 | 0,07 | 0,66 |
| отв-е на Вингиссара,74 – Вингиссара,74 | 63 | 29 | 0,029 | 0,09 |
| отв-е на Вингиссара,74 – отв-е на РОВД новый корпус | 75 | 52 | 0,052 | 0,23 |
| отв-е на РОВД новый корпус – РОВД новый корпус вход | 63 | 29 | 0,029 | 0,09 |
| РОВД новый корпус (подвал) | 57 | 28 | 0,028 | 0,07 |
| отв-е на РОВД новый корпус – отв-е на РОВД гаражи | 75 | 2 | 0,002 | 0,01 |
| отв-е на РОВД гаражи – РОВД гаражи | 25 | 11 | 0,011 | 0,01 |
| отв-е на РОВД гаражи – РОВД старый корпус | 50 | 39 | 0,039 | 0,08 |
| ТК-3 – Восстания,32 вход | 273 | 50 | 0,05 | 2,93 |
| Восстания,32 вход – ИТП Восстания,32 | 273 | 46 | 0,046 | 2,69 |
| ИТП Восстания,32 – разв-е в Восстания,32 | 273 | 44 | 0,044 | 2,57 |
| разв-е в Восстания,32 – Восстания,32 выход | 108 | 6 | 0,006 | 0,05 |
| Восстания,32 – Красногвард.,17 (улица) | 110 | 22 | 0,022 | 0,21 |
| Красногвард.,17 вход – ИТП Красногвард.,17 | 89 | 48 | 0,048 | 0,3 |
| ИТП Красногвард.,17 – Ленинградская,3а | 40 | 60 | 0,06 | 0,08 |
| разв-е в Восстания,32 – Восстания,32 выход | 219 | 12 | 0,012 | 0,45 |
| Восстания,32 – Красногвард.,15 (улица) | 219 | 54 | 0,054 | 2,03 |
| Красногвард.,15 вход – отв-е на ИТП Красногвард.,15 | 219 | 10 | 0,01 | 0,38 |
| отв-е на Восстания,17а – Восстания,17а (подвалы) | 42 | 15 | 0,015 | 0,02 |
| Красногвард.,15 – Восстания,17а (улица) | 32 | 26 | 0,026 | 0,02 |
| отв-е на ИТП Красногвард.,15 – ИТП Красногвард.,15 | 76 | 40 | 0,04 | 0,18 |
| отв-е на ИТП Красногвард.,15 – Красногвард.,15 выход | 219 | 4 | 0,004 | 0,15 |
| Красногвард.,15 выход – ТК-13 | 219 | 85 | 0,085 | 3,2 |
| ТК-13 - ДЮЦ | 32 | 25 | 0,025 | 0,02 |
| ТК-13 – ТК-14 | 219 | 116 | 0,116 | 4,37 |
| ТК-14 – Краснофлотская,11а | 50 | 19 | 0,019 | 0,04 |
| ТК-14 – ТК-17 | 133 | 146 | 0,146 | 2,03 |
| ТК-17 – Восстания,26/12 | 32 | 48 | 0,048 | 0,04 |
| ТК-17 – Восстания,7 (улица) | 75 | 26 | 0,026 | 0,11 |
| Восстания,7 (подвал) | 76 | 43 | 0,043 | 0,19 |
| ТК-17 – Кр. Партизан,10/5 (1 часть) | 110 | 101 | 0,101 | 0,96 |
| ТК-17 – Кр. Партизан,10/5 (2 часть) | 110 | 79 | 0,079 | 0,75 |
| ТК-14 – ТК-15 | 159 | 68 | 0,068 | 1,35 |
| ТК-15 – Краснофлотская,6 | 40 | 32 | 0,032 | 0,04 |
| ТК-15 – Краснофлотская,9а | 40 | 32 | 0,032 | 0,04 |
| ТК-15 – ТК-16 | 159 | 172 | 0,172 | 3,41 |
| ТК-16 – отв-е на УПФ | 75 | 65 | 0,065 | 0,29 |
| отв-е на УПФ – УПФ (улица) | 50 | 5 | 0,005 | 0,01 |
| УПФ (подвал) | 57 | 3 | 0,003 | 0,01 |
| отв-е на УПФ – ИТП Поликлиника | 76 | 36 | 0,036 | 0,16 |
| ИТП Поликлиника – Поликлиника выход | 57 | 20 | 0,02 | 0,05 |
| Поликлиника выход – отв-е на Гаражи | 63 | 31 | 0,031 | 0,1 |
| отв-е на Гаражи – Гаражи | 63 | 5 | 0,005 | 0,02 |
| отв-е на Гаражи – Красногвард.,2 | 32 | 30 | 0,03 | 0,02 |
| ТК-16 – отв-е на ЗАГС | 110 | 34 | 0,034 | 0,32 |
| отв-е на ЗАГС – ЗАГС | 50 | 13 | 0,013 | 0,03 |
| отв-е на ЗАГС – отв-е на маг. "Динара" | 90 | 64 | 0,064 | 0,41 |
| отв-е на маг. "Динара"– маг. "Динара" | 25 | 27 | 0,027 | 0,01 |
| отв-е на маг. "Динара"– отв-е на Вингиссара,60 | 90 | 29 | 0,029 | 0,18 |
| отв-е на Вингиссара,60 – Вингиссара,60 | 50 | 26 | 0,026 | 0,05 |
| отв-е на Вингиссара,60 – отв-е на Кр. Партизан,3 | 63 | 5 | 0,005 | 0,02 |
| отв-е на Кр. Партизан,3 – Кр. Партизан,3 | 32 | 24 | 0,024 | 0,02 |
| отв-е на Кр. Партизан,3 – Кр. Партизан,5 | 50 | 49 | 0,049 | 0,1 |
| БМК – выход из земли | 159 | 22 | 0,022 | 0,44 |
| выход из земли – опуск в землю | 219 | 135 | 0,135 | 5,08 |
| опуск в землю – ТК-18 | 159 | 76 | 0,076 | 1,51 |
| ТК-18 – Юбилейная,40 вход | 108 | 47 | 0,047 | 0,43 |
| Юбилейная,40 (подвал) | 133 | 69 | 0,069 | 0,96 |
| БМК – выход из БМК (по зданию) | 45 | 28 | 0,028 | 0,04 |
| выход из БМК (по зданию) – ТК-18а | 32 | 24 | 0,024 | 0,02 |
| ТК-18а – АБК АО "Тепловые сети" | 32 | 4 | 0,004 | 0 |
| ТК-18а – Слад АО "Тепловые сети" | 32 | 34 | 0,034 | 0,03 |
| БМК Волосово Вингиссара |  | 2735 |  | 35,8 |
| БМК - ТК-1 | 325 | 80 | 0,08 | 6,63 |
| ТК-1 – Афанасьева,12 | 25 | 27 | 0,027 | 0,01 |
| ТК-1 – Афанасьева,14 вход | 219 | 28 | 0,028 | 1,05 |
| Афанасьева,14 вход – Афанасьева,14 ИТП | 219 | 48 | 0,048 | 1,81 |
| Афанасьева,14 ИТП – отв-е на ВСШ №2 | 219 | 32 | 0,032 | 1,2 |
| отв-е на ВСШ №2 – ИТП ВСШ №2 (подвалы) | 76 | 10 | 0,01 | 0,05 |
| Афанасьева,14 – ВСШ №2 (улица) | 75 | 54 | 0,054 | 0,24 |
| отв-е на ВСШ №2 – Афанасьева,14 выход | 159 | 23 | 0,023 | 0,46 |
| Афанасьева,14 выход – Первомайская,4 (улица) | 159 | 76 | 0,076 | 1,51 |
| Первомайская,4 вход – отв-е на Первомайская,2 | 159 | 52 | 0,052 | 1,03 |
| отв-е на Первомайская,2 – Первомайская,2 (подвалы) | 89 | 24 | 0,024 | 0,15 |
| Первомайская,4 – Первомайская,2 (улица) | 90 | 44 | 0,044 | 0,28 |
| отв-е на Первомайская,2 – ИТП Первомайская,4 | 133 | 6 | 0,006 | 0,08 |
| ИТП Первомайская,4 – Первомайская,4 выход | 108 | 50 | 0,05 | 0,46 |
| Первомайская,4 выход – отв-е на Зелёная,12 | 110 | 29 | 0,029 | 0,28 |
| отв-е на Зелёная,12 – Зелёная,12 | 90 | 3 | 0,003 | 0,02 |
| Зелёная,12 (подвал) | 89 | 30 | 0,03 | 0,19 |
| отв-е на Зелёная,12 – Зелёная,14 | 90 | 14 | 0,014 | 0,09 |
| Зелёная,14 (подвал) | 89 | 50 | 0,05 | 0,31 |
| ТК-1 – Вингиссара,39 вход | 133 | 25 | 0,025 | 0,35 |
| Вингиссара,39 вход – ИТП Вингиссара,39 | 133 | 36 | 0,036 | 0,5 |
| ИТП Вингиссара,39 – отв-е на ЖЭУ Вингиссара,35 | 108 | 21 | 0,021 | 0,19 |
| отв-е на ЖЭУ – ЖЭУ (подвал) | 38 | 5 | 0,005 | 0,01 |
| Вингиссара,39 – отв-е на старый корпус ЖЭУ | 40 | 29 | 0,029 | 0,04 |
| отв-е на старый корпус ЖЭУ – старый корпус ЖЭУ | 32 | 10 | 0,01 | 0,01 |
| отв-е на старый корпус ЖЭУ – новый корпус ЖЭУ | 40 | 17 | 0,017 | 0,02 |
| Вингиссара,39 – гараж ЖЭУ | 25 | 16 | 0,016 | 0,01 |
| отв-е на ЖЭУ Вингиссара,35 – Вингиссара,39 выход | 108 | 13 | 0,013 | 0,12 |
| Вингиссара,39 выход – отв-е на Вингиссара,30 | 110 | 119 | 0,119 | 1,13 |
| отв-е на Вингиссара,30 – Вингиссара,30 | 63 | 9 | 0,009 | 0,03 |
| Вингиссара,30 (подвал) | 76 | 6 | 0,006 | 0,03 |
| отв-е на Вингиссара,30 – отв-е на Вингиссара,28 | 75 | 13 | 0,013 | 0,06 |
| отв-е на Вингиссара,28 – Вингиссара,28 | 32 | 7 | 0,007 | 0,01 |
| отв-е на Вингиссара,28 – отв-е на Гаражи | 63 | 26 | 0,026 | 0,08 |
| отв-е на Гаражи – Гаражи | 32 | 3 | 0,003 | 0 |
| отв-е на Гаражи – отв-е на Контору пожохраны | 63 | 29 | 0,029 | 0,09 |
| отв-е на Контору пожохраны – Контора пожохраны | 40 | 12 | 0,012 | 0,02 |
| отв-е на Контору пожохраны – Депо пожохраны | 50 | 25 | 0,025 | 0,05 |
| ТК-1 – Зелёная,5 вход | 219 | 34 | 0,034 | 1,28 |
| Зелёная,5 вход – ИТП Зелёная,5 | 219 | 32 | 0,032 | 1,2 |
| ИТП Зелёная,5 – Зелёная,5 выход | 219 | 41 | 0,041 | 1,54 |
| Зелёная,5 выход – ТК-2а | 219 | 3 | 0,003 | 0,11 |
| ТК-2а – Зелёная,8 (улица) | 75 | 74 | 0,074 | 0,33 |
| Зелёная,8 (подвал) | 76 | 40 | 0,04 | 0,18 |
| ТК-2а – Вингиссара,49 вход | 219 | 10 | 0,01 | 0,38 |
| Вингиссара,49 вход – ИТП Вингиссара,49 | 219 | 56 | 0,056 | 2,11 |
| ИТП Вингиссара,49 – Вингиссара,49 выход | 159 | 18 | 0,018 | 0,36 |
| Вингиссара,49 – Вингиссара,51 (улица) | 159 | 16 | 0,016 | 0,32 |
| Вингиссара,51 вход – ИТП Вингиссара,51 | 159 | 74 | 0,074 | 1,47 |
| ИТП Вингиссара,51 – Вингиссара,51 выход | 159 | 12 | 0,012 | 0,24 |
| отв-е на Вингиссара,53а – Вингиссара,53а | 25 | 4 | 0,004 | 0 |
| Вингиссара,51 – Вингиссара,53 (улица) | 159 | 18 | 0,018 | 0,36 |
| Вингиссара,53 вход – ИТП Вингиссара,53 | 159 | 5 | 0,005 | 0,1 |
| отв-е на Вингиссара,55 – Вингиссара,55 (подвалы) | 38 | 14 | 0,014 | 0,02 |
| Вингиссара,53 – Вингиссара,55 (улица) | 40 | 55 | 0,055 | 0,07 |
| ИТП Вингиссара,53 – Вингиссара,53 выход | 133 | 9 | 0,009 | 0,12 |
| Вингиссара,53 выход – ТК-2 | 133 | 80 | 0,08 | 1,11 |
| ТК-2 – Вингиссара,57 вход | 110 | 17 | 0,017 | 0,16 |
| Вингиссара,57 (подвал) | 108 | 10 | 0,01 | 0,09 |
| ТК-2а – отв-е на Вингиссара,63 | 90 | 127 | 0,127 | 0,81 |
| отв-е на Вингиссара,63 – Вингиссара,63 | 40 | 6 | 0,006 | 0,01 |
| отв-е на Вингиссара,63 – Офисное здание | 63 | 15 | 0,015 | 0,05 |
| БМК - ТК-3 | 133 | 117 | 0,117 | 1,62 |
| ТК-3 – Афанасьева,8а | 89 | 44 | 0,044 | 0,27 |
| ТК-3 – отв-е на Вингиссара,25 | 110 | 33 | 0,033 | 0,31 |
| отв-е на Вингиссара,25 – Вингиссара,25 | 32 | 81 | 0,081 | 0,07 |
| отв-е на Вингиссара,25 – отв-е на Вингиссара,23 | 110 | 48 | 0,048 | 0,46 |
| отв-е на Вингиссара,23 – Вингиссара,23 | 40 | 38 | 0,038 | 0,05 |
| отв-е на Вингиссара,23 – ТК-4 | 110 | 28 | 0,028 | 0,27 |
| ТК-4 – Вингиссара,21 вход | 75 | 28 | 0,028 | 0,12 |
| Вингиссара,21 (подвал) | 57 | 5 | 0,005 | 0,01 |
| ТК-4 – ТК-5 (1 часть) | 89 | 47 | 0,047 | 0,29 |
| ТК-4 – ТК-5 (2 часть) | 75 | 30 | 0,03 | 0,13 |
| ТК-5 – Вингиссара,19 вход | 40 | 42 | 0,042 | 0,05 |
| Вингиссара,19 (подвал) | 38 | 5 | 0,005 | 0,01 |
| ТК-5 – отв-е на Железнодорожная,4 | 63 | 94 | 0,094 | 0,29 |
| отв-е на Железнодорожная,4 – ТК-5а | 63 | 62 | 0,062 | 0,19 |
| ТК-5а – Железнодорожная,4 | 50 | 20 | 0,02 | 0,04 |
| отв-е на Железнодорож.,4 – отв-е на Вингиссара,14 (1 часть) | 50 | 18 | 0,018 | 0,04 |
| отв-е на Железнодорож.,4 – отв-е на Вингиссара,14 (2 часть) | 57 | 24 | 0,024 | 0,06 |
| отв-е на Железнодорож.,4 – отв-е на Вингиссара,14 (3 часть) | 89 | 11 | 0,011 | 0,07 |
| отв-е на Вингиссара,14 – Вингиссара,14 | 32 | 1 | 0,001 | 0 |
| отв-е на Вингиссара,14 – разв-е у Вингиссара,12 | 89 | 60 | 0,06 | 0,37 |
| разв-е у Вингиссара,12 – Вингиссара,12/1 | 32 | 12 | 0,012 | 0,01 |
| разв-е у Вингиссара,12 – Вингиссара,12/1 | 89 | 16 | 0,016 | 0,1 |
| БМК Волосово Хрустицкого |  | 2651 |  | 26,1 |
| БМК - ТК-1 | 273 | 7 | 0,007 | 0,41 |
| ТК-1 – ТК-2 | 219 | 78 | 0,078 | 2,94 |
| ТК-2 – пл. Советов,5 | 40 | 12 | 0,012 | 0,02 |
| ТК-2 – ТК-3 | 219 | 97 | 0,097 | 3,65 |
| ТК-3 – Гаражи | 25 | 29 | 0,029 | 0,01 |
| ТК-3 – ТК-4 | 108 | 44 | 0,044 | 0,4 |
| ТК-4 – пл. Советов,3а | 63 | 15 | 0,015 | 0,05 |
| ТК-4 – ТК-5 | 108 | 31 | 0,031 | 0,28 |
| ТК-5 – пл. Советов,3 | 40 | 17 | 0,017 | 0,02 |
| ТК-5 – Ателье | 32 | 28 | 0,028 | 0,02 |
| ТК-5 – отв-е на Вингиссара,107 | 90 | 28 | 0,028 | 0,18 |
| отв-е на Вингиссара,107 – Вингиссара,107 | 40 | 23 | 0,023 | 0,03 |
| отв-е на Вингиссара,107 – отв-е на Кафе | 90 | 17 | 0,017 | 0,11 |
| отв-е на Кафе – Кафе | 25 | 12 | 0,012 | 0,01 |
| отв-е на Кафе – Вингиссара,101 | 90 | 4 | 0,004 | 0,03 |
| Вингиссара,101 (подвал) | 89 | 40 | 0,04 | 0,25 |
| ТК-3 – пл. Советов,9 вход | 219 | 67 | 0,067 | 2,52 |
| пл. Советов,9 (подвал) | 159 | 56 | 0,056 | 1,11 |
| пл. Советов,9 – Вингиссара,99 (улица) | 159 | 19 | 0,019 | 0,38 |
| Вингиссара,99 вход – разв-е в Вингиссара,99 | 159 | 14 | 0,014 | 0,28 |
| разв-е в Вингиссара,99 – ИТП Лесная,12 (подвалы) | 108 | 10 | 0,01 | 0,09 |
| Вингиссара,99 – Лесная,12 (улица) | 110 | 49 | 0,049 | 0,47 |
| ИТП Лесная,12 – Лесная,12 выход | 89 | 32 | 0,032 | 0,2 |
| Лесная,12 – Лесная,16а (улица) | 90 | 28 | 0,028 | 0,18 |
| разв-е в Вингиссара,99 – ИТП Вингиссара,99 | 159 | 38 | 0,038 | 0,75 |
| ИТП Вингиссара,99 – Вингиссара,99 выход | 133 | 14 | 0,014 | 0,19 |
| отв-е на Вингиссара,99а – Вингиссара,99а вход | 38 | 19 | 0,019 | 0,02 |
| Вингиссара,99а (подвал) | 57 | 30 | 0,03 | 0,08 |
| Вингиссара,99 – Лесная,2 (улица) | 133 | 49 | 0,049 | 0,68 |
| Лесная,2 вход – разв-е в Лесная,2 | 133 | 12 | 0,012 | 0,17 |
| разв-е в Лесная,2 – Вингиссара,85 (подвал) | 57 | 19 | 0,019 | 0,05 |
| Лесная,2 – Вингиссара,85 1 часть (улица) | 63 | 36 | 0,036 | 0,11 |
| Лесная,2 – Вингиссара,85 2 часть (улица) | 108 | 52 | 0,052 | 0,48 |
| разв-е в Лесная,2 – ИТП Лесная,2 | 108 | 9 | 0,009 | 0,08 |
| ИТП Лесная,2 – отв-е на Вингиссара,93 | 76 | 21 | 0,021 | 0,1 |
| отв-е на Вингиссара,93 – Лесная,2 выход | 57 | 4 | 0,004 | 0,01 |
| Лесная,2 – Вингиссара,93 (улица) | 63 | 35 | 0,035 | 0,11 |
| Вингиссара,93 (подвал) | 57 | 26 | 0,026 | 0,07 |
| отв-е на Вингиссара,93 – отв-е на Вингиссара,95 | 48 | 25 | 0,025 | 0,05 |
| отв-е на Вингиссара,95 – Вингиссара,95 | 27 | 9 | 0,009 | 0,01 |
| отв-е на Вингиссара,95 – Лесная,2 выход | 38 | 4 | 0,004 | 0 |
| Лесная,2 – Вингиссара,97 (улица) | 40 | 22 | 0,022 | 0,03 |
| ТК-1 – ТК-6 | 219 | 16 | 0,016 | 0,6 |
| ТК-6 – ТК-9 1 часть | 219 | 46 | 0,046 | 1,73 |
| ТК-6 – ТК-9 2 часть | 133 | 20 | 0,02 | 0,28 |
| ТК-9 – отв-е на Вингиссара,119 | 110 | 10 | 0,01 | 0,09 |
| отв-е на Вингиссара,119 – Вингиссара,119 | 75 | 23 | 0,023 | 0,1 |
| отв-е на Вингиссара,119 – отв-е на пл. Советов,1а | 75 | 19 | 0,019 | 0,08 |
| отв-е на пл. Советов,1а – пл. Советов,1а | 25 | 28 | 0,028 | 0,01 |
| отв-е на пл. Советов,1а – отв-е на Вингиссара,115 | 75 | 52 | 0,052 | 0,23 |
| отв-е на Вингиссара,115 – Вингиссара,115 | 40 | 31 | 0,031 | 0,04 |
| отв-е на Вингиссара,115 – отв-е на Универмаг | 63 | 7 | 0,007 | 0,02 |
| отв-е на Универмаг – Универмаг | 40 | 10 | 0,01 | 0,01 |
| отв-е на Универмаг – пл. Советов | 40 | 21 | 0,021 | 0,03 |
| ТК-9 – отв-е на Вингиссара,121 | 110 | 25 | 0,025 | 0,24 |
| отв-е на Вингиссара,121 – Вингиссара,121 | 40 | 36 | 0,036 | 0,05 |
| отв-е на Вингиссара,121 – отв-е на Вингиссара,123 | 110 | 36 | 0,036 | 0,34 |
| отв-е на Вингиссара,123 – Вингиссара,123 | 40 | 12 | 0,012 | 0,02 |
| отв-е на Вингиссара,123 – отв-е на Вингиссара,125 | 90 | 24 | 0,024 | 0,15 |
| отв-е на Вингиссара,125 – Вингиссара,125 | 40 | 31 | 0,031 | 0,04 |
| отв-е на Вингиссара,125 – отв-е на Хрустицкого,82 | 75 | 36 | 0,036 | 0,16 |
| отв-е на Хрустицкого,82 – Хрустицкого,82 | 63 | 11 | 0,011 | 0,03 |
| Хрустицкого,82 (подвал) | 57 | 18 | 0,018 | 0,05 |
| отв-е на Хрустицкого,82 – Хрустицкого,84 | 63 | 17 | 0,017 | 0,05 |
| Хрустицкого,82 (подвал) | 57 | 4 | 0,004 | 0,01 |
| ТК-6 – отв-е на пл. Советов,7а | 90 | 19 | 0,019 | 0,12 |
| отв-е на пл. Советов,7а – пл. Советов,7а | 50 | 25 | 0,025 | 0,05 |
| отв-е на пл. Советов,7а – отв-е на Хрустицкого,78 | 75 | 45 | 0,045 | 0,2 |
| отв-е на Хрустицкого,78 – Хрустицкого,78 | 50 | 28 | 0,028 | 0,05 |
| отв-е на Хрустицкого,78 – Хрустицкого,80 | 50 | 39 | 0,039 | 0,08 |
| ТК-6 – Прачечная вход | 133 | 82 | 0,082 | 1,14 |
| Прачечная вход – ИТП Прачечная | 133 | 12 | 0,012 | 0,17 |
| ИТП Прачечная – Прачечная выход | 133 | 8 | 0,008 | 0,11 |
| Прачечная выход – ТК-7 | 133 | 14 | 0,014 | 0,19 |
| ТК-7 – отв-е на Инфекц. отделение | 63 | 31 | 0,031 | 0,1 |
| отв-е на Инфекц. отделение – Инфекц. отделение | 32 | 29 | 0,029 | 0,02 |
| отв-е на Инфекц. отделение – отв-е на МОРГ | 63 | 8 | 0,008 | 0,02 |
| отв-е на МОРГ – МОРГ | 50 | 34 | 0,034 | 0,07 |
| отв-е на МОРГ – Акушерия | 50 | 42 | 0,042 | 0,08 |
| Акушерия (подвал) | 57 | 39 | 0,039 | 0,1 |
| ТК-7 – Стационар | 75 | 36 | 0,036 | 0,16 |
| ТК-7 – отв-е на Пищеблок | 110 | 85 | 0,085 | 0,81 |
| отв-е на Пищеблок – Пищеблок | 50 | 42 | 0,042 | 0,08 |
| Пищеблок (подвал) | 89 | 22 | 0,022 | 0,14 |
| отв-е на Пищеблок – ТК-8 | 110 | 62 | 0,062 | 0,59 |
| ТК-8 – Поликлиника | 63 | 53 | 0,053 | 0,17 |
| ТК-8 – Хозкорпус | 25 | 6 | 0,006 | 0 |
| ТК-8 – отв-е на СЭС новый корпус | 90 | 57 | 0,057 | 0,36 |
| отв-е на СЭС новый корпус – СЭС новый корпус | 50 | 9 | 0,009 | 0,02 |
| отв-е на СЭС новый корпус – отв-е на СЭС старый корпус | 75 | 4 | 0,004 | 0,02 |
| отв-е на СЭС стар. корпус – СЭС стар. корпус | 50 | 10 | 0,01 | 0,02 |
| СЭС стар. корпус (подвал) | 48 | 8 | 0,008 | 0,01 |
| отв-е на СЭС стар. корпус – АБК ЦРБ | 63 | 65 | 0,065 | 0,2 |
| АБК ЦРБ (по зданию) | 57 | 23 | 0,023 | 0,06 |
| БМК Волосово Ветеранов |  | 1320 |  | 10,6 |
| БМК - ТК-1 | 159 | 7 | 0,007 | 0,14 |
| ТК-1 – ТК-2 | 159 | 42 | 0,042 | 0,83 |
| ТК-2 – ТК-2а | 159 | 42 | 0,042 | 0,83 |
| ТК-2а – отв-е на цеха винзавода | 159 | 45 | 0,045 | 0,89 |
| ТК-2а – отв-е на цеха винзавода | 159 | 76 | 0,076 | 1,51 |
| отв-е на цеха винзавода – цеха винзавода | 108 | 5 | 0,005 | 0,05 |
| отв-е на цеха винзавода – ТК-3 | 159 | 40 | 0,04 | 0,79 |
| отв-е на цеха винзавода – ТК-3 | 159 | 37 | 0,037 | 0,73 |
| ТК-3 – склад винзавода | 89 | 15 | 0,015 | 0,09 |
| ТК-3 – отв-е на Механизаторов,8 | 90 | 296 | 0,296 | 1,88 |
| отв-е на Механизаторов,8 – Механизаторов,8 | 32 | 18 | 0,018 | 0,01 |
| отв-е на Механизаторов,8 – отв-е на Механизаторов,10 | 90 | 37 | 0,037 | 0,24 |
| отв-е на Механизаторов,10 – Механизаторов,10 | 50 | 18 | 0,018 | 0,04 |
| отв-е на Механизаторов,10 – отв-е на Механизаторов,12 | 90 | 42 | 0,042 | 0,27 |
| отв-е на Механизаторов,12 – Механизаторов,12 | 50 | 34 | 0,034 | 0,07 |
| отв-е на Механизаторов,12 – Механизаторов,14 | 50 | 44 | 0,044 | 0,09 |
| ТК-1 – отв-е на Ветеранов,6 | 110 | 64 | 0,064 | 0,61 |
| отв-е на Ветеранов,6 – Ветеранов,6 | 50 | 21 | 0,021 | 0,04 |
| отв-е на Ветеранов,6 – отв-е на Ветеранов,4 | 90 | 40 | 0,04 | 0,25 |
| отв-е на Ветеранов,4 – Ветеранов,4 | 40 | 14 | 0,014 | 0,02 |
| отв-е на Ветеранов,4 – отв-е на Ветеранов,2 | 75 | 38 | 0,038 | 0,17 |
| отв-е на Ветеранов,2 – Ветеранов,2 | 40 | 17 | 0,017 | 0,02 |
| отв-е на Ветеранов,2 – отв-е на Нарвская,3 | 75 | 24 | 0,024 | 0,11 |
| отв-е на Нарвская,3 – Нарвская,3 | 50 | 21 | 0,021 | 0,04 |
| отв-е на Нарвская,3 – ТК-4 | 63 | 32 | 0,032 | 0,1 |
| ТК-4 – Нарвская,5 | 50 | 16 | 0,016 | 0,03 |
| ТК-4 – Нарвская,7 | 32 | 50 | 0,05 | 0,04 |
| ТК-4 – Усадьба СХТ,10а | 25 | 11 | 0,011 | 0,01 |
| ТК-1 – отв-е на Усадьба СХТ,3 | 75 | 125 | 0,125 | 0,55 |
| отв-е на Усадьба СХТ,3 – Усадьба СХТ,3 | 50 | 13 | 0,013 | 0,03 |
| отв-е на Усадьба СХТ,3 – Усадьба СХТ,5 | 63 | 36 | 0,036 | 0,11 |

Таблица 41 – Расчетные потери теплоносителя муниципального образования Волосовское городское поселение (без учета ГВС)

| Наименование участка | Диаметр трубопровода, dу, мм | Удельный объем воды трубопровода i-годиаметра, Vi, м3/км | Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м | Vi li, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК Волосово Ленинградская |  |  |  | 157,6 |
| БМК - ТК-1 | 530 | 0,2159 | 43 | 9,282 |
| ТК-1 - Ленинградская,20а | 110 | 0,0086 | 37 | 0,317 |
| ТК-1 - Баня | 63 | 0,0026 | 226 | 0,585 |
| ТК-1 - Ленинградская,24 | 25 | 0,0003 | 30 | 0,009 |
| ТК-1 – ТК-2 | 530 | 0,2159 | 89 | 19,213 |
| ТК-2 – разв-е в Ленинградская,7 | 273 | 0,0561 | 78 | 4,378 |
| разв-е в Ленинградская,7 –отв-е на пристройку | 89 | 0,0055 | 8 | 0,044 |
| отв-е на пристройку –пристройка | 57 | 0,0021 | 18 | 0,037 |
| отв-е на пристройку – ИТП Кр. Командиров,19(подвалы) | 76 | 0,0039 | 55 | 0,214 |
| Ленинградская,7 – Кр. Командиров,19 (улица) | 75 | 0,0038 | 16 | 0,06 |
| разв-е в Ленинградская,7 –Ленинградская,7 выход | 273 | 0,0561 | 99 | 5,557 |
| Ленинградская,7 –Гатчинская,2 (улица) | 273 | 0,0561 | 65 | 3,648 |
| Гатчинская,2 (подвал) | 76 | 0,0039 | 48 | 0,187 |
| Гатчинская,2 вход –Гатчинская,2 выход | 219 | 0,0357 | 9 | 0,322 |
| Гатчинская,2 –Ленинградская,9 (улица) | 219 | 0,0357 | 24 | 0,858 |
| Ленинградская,9 (подвал) | 219 | 0,0357 | 75 | 2,681 |
| Ленинградская,9 – ТК-11 | 219 | 0,0357 | 50 | 1,787 |
| ТК-11 – Школа | 133 | 0,0127 | 88 | 1,121 |
| Школа вход – Школа ИТП | 133 | 0,0127 | 33 | 0,42 |
| Школа ИТП – ТК-12(подвал) | 57 | 0,0021 | 87 | 0,18 |
| Школа ИТП – ТК-12(улица) | 63 | 0,0026 | 78 | 0,202 |
| ТК-12 - ЦИТ | 40 | 0,0009 | 35 | 0,033 |
| ТК-12 – Уч. класс | 50 | 0,0015 | 14 | 0,022 |
| Уч. класс (подвал) | 48 | 0,0014 | 21 | 0,03 |
| Уч. класс – Уч. гаражи | 40 | 0,0009 | 17 | 0,016 |
| ТК-11 – разв-е вЛенинградская,13 | 159 | 0,0185 | 18 | 0,333 |
| разв-е в Ленинградская,13 – ИТП Гатчинское ш.,8(подвалы) | 133 | 0,0127 | 78 | 0,994 |
| Ленинградская,13 –Гатчинское ш.,8 (улица) | 133 | 0,0127 | 24 | 0,306 |
| ИТП Гатчинское ш.,8 – Гатчинское ш.,6 (подвал) | 89 | 0,0055 | 60 | 0,328 |
| Гатчинское ш.,8 –Гатчинское ш.,6 | 90 | 0,0056 | 87 | 0,486 |
| разв-е в Ленинградская,13 –ИТП Ленинградская,13 | 133 | 0,0127 | 9 | 0,115 |
| ИТП Ленинградская,13 – | 108 | 0,0082 | 37 | 0,305 |
| Ленинградская,13 выход |  |  |  |  |
| Ленинградская,13 выход – ТК-11а | 32 | 0,0005 | 19 | 0,01 |
| ТК-11а – Ленинградская,15 | 63 | 0,0026 | 20 | 0,052 |
| Ленинградская,13 – Ленинградская,11 (улица) | 110 | 0,0086 | 26 | 0,222 |
| Ленинградская,11 вход – ИТП Ленинградская,11 | 108 | 0,0082 | 36 | 0,296 |
| ИТП Ленинградская,11 – Ленинградская,11 выход | 76 | 0,0039 | 38 | 0,148 |
| Ленинградская,11 – Гатчинская,3а | 32 | 0,0005 | 48 | 0,026 |
| Ленинградская,11 – Гатчинская,1 (улица) | 75 | 0,0038 | 22 | 0,083 |
| Гатчинская,1 (подвал) | 76 | 0,0039 | 40 | 0,156 |
| ТК-2 – Ленинградская,5 вход | 110 | 0,0086 | 40 | 0,342 |
| Ленинградская,5 вход - разв-е в Ленинградская,5 | 108 | 0,0082 | 13 | 0,107 |
| разв-е в Ленинградская,5 – ИТП Ленинградская,5 | 89 | 0,0055 | 56 | 0,306 |
| разв-е в Ленинградская,5 – ИТП Кр.Командир.,18 (подвалы) | 89 | 0,0055 | 58 | 0,317 |
| Ленинградская,5 – Кр. Командиров,18 (улица) | 90 | 0,0056 | 24 | 0,134 |
| ТК-2 – ТК-3 | 426 | 0,1387 | 166 | 23,03 |
| ТК-3 – Хлебная Усадьба | 32 | 0,0005 | 31 | 0,017 |
| ТК-3 – Восстания,17б | 32 | 0,0005 | 39 | 0,021 |
| ТК-3 – ТК-4 | 377 | 0,1083 | 122 | 13,21 |
| ТК-4 – Кр. Командиров,10 | 90 | 0,0056 | 27 | 0,151 |
| ТК-4 – разв-е в Кр.Командиров,9 | 133 | 0,0127 | 42 | 0,535 |
| разв-е в Кр. Командиров,9 – ИТП Кр. Командиров,9 | 76 | 0,0039 | 34 | 0,132 |
| разв-е в Кр. Командиров,9 – ИТП Нач. школа (подвалы) | 57 | 0,0021 | 49 | 0,102 |
| Кр. Командиров,9 – Нач. школа (улица) | 63 | 0,0026 | 43 | 0,111 |
| разв-е в Кр.Командир.,9 – ИТП Кр.Командир.,17(подвалы) | 89 | 0,0055 | 24 | 0,131 |
| Кр. Командиров,9 – Кр. Командиров,17 (улица) | 90 | 0,0056 | 45 | 0,252 |
| ИТП Кр. Командиров,17 – ИТП Восстания,19 (подвалы) | 76 | 0,0039 | 55 | 0,214 |
| Кр. Командиров,17 – Восстания,19 (улица) | 75 | 0,0038 | 28 | 0,106 |
| ТК-4 – ТК-5 | 325 | 0,0801 | 66 | 5,285 |
| ТК-5 – разв-е в Кр.Командиров,8 | 159 | 0,0185 | 24 | 0,443 |
| разв-е в Кр. Командир.,8 – ИТП Кр. Командир.,6 (подвалы) | 76 | 0,0039 | 40 | 0,156 |
| Кр. Командиров,8 – Кр. | 75 | 0,0038 | 23 | 0,087 |
| Командиров,6 (улица) |  |  |  |  |
| разв-е в Кр. Командиров,8 – ИТП Кр. Командиров,8 | 159 | 0,0185 | 28 | 0,517 |
| ИТП Кр. Командиров,8 – ИТП Красногвард.,7/1 (подвалы) | 133 | 0,0127 | 60 | 0,764 |
| Кр. Командиров,8 – Красногвард.,7/1 (улица) | 133 | 0,0127 | 8 | 0,102 |
| разв-е в Красногвард.,7/1 – ИТП Красногвард.,13 (подвалы) | 89 | 0,0055 | 17 | 0,093 |
| Красногвард.,7/1 – Красногвард.,13 (улица) | 90 | 0,0056 | 30 | 0,168 |
| разв-е в Красногвард.,7/1 – ИТП Красногвард.,7/1 | 133 | 0,0127 | 8 | 0,102 |
| ИТП Красногвард.,7/1 – Красногвард.,7/1 выход | 108 | 0,0082 | 4 | 0,033 |
| Красногвард.,7/1 выход – отв-е на Красногвард.,7/2 | 110 | 0,0086 | 20 | 0,171 |
| отв-е на Красногвард.,7/2 – Красногвард.,7/2 | 75 | 0,0038 | 36 | 0,136 |
| отв-е на Красногвард.,7/2 – отв-е на Красногвард.,1 | 90 | 0,0056 | 32 | 0,179 |
| отв-е на Красногвард.,1 – Красногвард.,1 | 75 | 0,0038 | 10 | 0,038 |
| Красногвардейская,1 (подвал) | 76 | 0,0039 | 23 | 0,089 |
| отв-е на Красногвард.,1 – отв-е на Красногвард.,5 | 63 | 0,0026 | 15 | 0,039 |
| отв-е на Красногвард.,5 – Красногвард.,5 | 40 | 0,0009 | 10 | 0,009 |
| отв-е на Красногвард.,5 – Красногвард.,3 | 40 | 0,0009 | 42 | 0,039 |
| ТК-5 – разв-е в Кр.Командиров,3 | 273 | 0,0561 | 94 | 5,276 |
| Кр. Командиров,3 – Кр.Командиров,7 | 32 | 0,0005 | 20 | 0,011 |
| разв-е в Кр. Командир.,3 – ИТП Кр. Командир.,5 (подвалы) | 159 | 0,0185 | 64 | 1,182 |
| Кр. Командир.,3 – Кр. Командир.,5 (улица) | 159 | 0,0185 | 17 | 0,314 |
| ИТП Кр. Командиров,3 – Кр. Командиров,3 выход | 159 | 0,0185 | 51 | 0,942 |
| Кр. Командиров,5 выход – ИТП Гатчинская,3 (подвалы) | 57 | 0,0021 | 42 | 0,087 |
| Кр. Командиров,5 – Гатчинская,3 (улица) | 75 | 0,0038 | 45 | 0,17 |
| Кр. Командиров,5 выход – ИТП Вингиссара,88 (подвалы) | 133 | 0,0127 | 30 | 0,382 |
| Кр. Командиров,5 – Вингиссара,88 (улица) | 133 | 0,0127 | 21 | 0,268 |
| ИТП Вингиссара,88 – Вингиссара,88 выход | 133 | 0,0127 | 24 | 0,306 |
| Вингиссара,88 выход – ТК- 10 | 133 | 0,0127 | 6 | 0,076 |
| ТК-10 – Гатчинское ш.,4 | 110 | 0,0086 | 50 | 0,428 |
| ТК-10 – Гатчинское ш.,2 | 110 | 0,0086 | 24 | 0,205 |
| Гатчинское ш.,2 (подвал) | 89 | 0,0055 | 41 | 0,224 |
| разв-е в Кр. Командиров,3 – ИТП Кр. Командиров,3 | 219 | 0,0357 | 52 | 1,859 |
| ИТП Кр. Командиров,3 – Кр. Командиров,3 выход | 219 | 0,0357 | 46 | 1,644 |
| Кр. Командиров,3 выход – ТК-6 | 219 | 0,0357 | 36 | 1,287 |
| ТК-6 – ТК-9 | 108 | 0,0082 | 48 | 0,395 |
| ТК-9 – Вингиссара,82 (улица) | 90 | 0,0056 | 14 | 0,078 |
| Вингиссара,82 (подвал) | 89 | 0,0055 | 10 | 0,055 |
| ТК-9 – отв-е на Вингиссара,80б | 90 | 0,0056 | 44 | 0,246 |
| отв-е на Вингиссара,80б – Вингиссара,80б | 25 | 0,0003 | 8 | 0,002 |
| отв-е на Вингиссара,80б – отв-е на Вингиссара,84 | 80 | 0,0043 | 42 | 0,183 |
| отв-е на Вингиссара,84 – Вингиссара,84 | 40 | 0,0009 | 10 | 0,009 |
| отв-е на Вингиссара,84 – Вингиссара,84 | 57 | 0,0021 | 18 | 0,037 |
| отв-е на Вингиссара,84 – Вингиссара,86 (улица) | 75 | 0,0038 | 30 | 0,113 |
| Вингиссара,86 (подвал) | 76 | 0,0039 | 13 | 0,051 |
| ТК-6 – Вингиссара,80 | 50 | 0,0015 | 50 | 0,077 |
| ТК-6 – ТК-6а | 219 | 0,0357 | 18 | 0,643 |
| ТК-6а – ТК-7 | 159 | 0,0185 | 26 | 0,48 |
| ТК-7 – Кр. Командиров,2 | 40 | 0,0009 | 8 | 0,007 |
| ТК-7 – Вингиссара,78 | 63 | 0,0026 | 26 | 0,067 |
| ТК-7 – ТК-8 | 133 | 0,0127 | 25 | 0,319 |
| ТК-8 – Вингиссара,76 | 40 | 0,0009 | 20 | 0,019 |
| ТК-8 – отв-е на Вингиссара,74 | 110 | 0,0086 | 70 | 0,599 |
| отв-е на Вингиссара,74 – Вингиссара,74 | 63 | 0,0026 | 29 | 0,075 |
| отв-е на Вингиссара,74 – отв-е на РОВД новый корпус | 75 | 0,0038 | 52 | 0,197 |
| отв-е на РОВД новыйкорпус – РОВД новый корпус вход | 63 | 0,0026 | 29 | 0,075 |
| РОВД новый корпус (подвал) | 57 | 0,0021 | 28 | 0,058 |
| отв-е на РОВД новый корпус – отв-е на РОВД гаражи | 75 | 0,0038 | 2 | 0,008 |
| отв-е на РОВД гаражи – РОВД гаражи | 25 | 0,0003 | 11 | 0,003 |
| отв-е на РОВД гаражи – РОВД старый корпус | 50 | 0,0015 | 39 | 0,06 |
| ТК-3 – Восстания,32 вход | 273 | 0,0561 | 50 | 2,806 |
| Восстания,32 вход – ИТП | 273 | 0,0561 | 46 | 2,582 |
| Восстания,32 |  |  |  |  |
| ИТП Восстания,32 – разв-е в Восстания,32 | 273 | 0,0561 | 44 | 2,47 |
| разв-е в Восстания,32 – Восстания,32 выход | 108 | 0,0082 | 6 | 0,049 |
| Восстания,32 – Красногвард.,17 (улица) | 110 | 0,0086 | 22 | 0,188 |
| Красногвард.,17 вход – ИТП Красногвард.,17 | 89 | 0,0055 | 48 | 0,262 |
| ИТП Красногвард.,17 – Ленинградская,3а | 40 | 0,0009 | 60 | 0,056 |
| разв-е в Восстания,32 – Восстания,32 выход | 219 | 0,0357 | 12 | 0,429 |
| Восстания,32 – Красногвард.,15 (улица) | 219 | 0,0357 | 54 | 1,93 |
| Красногвард.,15 вход – отв- е на ИТП Красногвард.,15 | 219 | 0,0357 | 10 | 0,357 |
| отв-е на Восстания,17а – Восстания,17а (подвалы) | 42 | 0,001 | 15 | 0,016 |
| Красногвард.,15 – Восстания,17а (улица) | 32 | 0,0005 | 26 | 0,014 |
| отв-е на ИТПКрасногвард.,15 – ИТП Красногвард.,15 | 76 | 0,0039 | 40 | 0,156 |
| отв-е на ИТП Красногвард.,15 – Красногвард.,15 выход | 219 | 0,0357 | 4 | 0,143 |
| Красногвард.,15 выход – ТК-13 | 219 | 0,0357 | 85 | 3,039 |
| ТК-13 - ДЮЦ | 32 | 0,0005 | 25 | 0,014 |
| ТК-13 – ТК-14 | 219 | 0,0357 | 116 | 4,147 |
| ТК-14 –Краснофлотская,11а | 50 | 0,0015 | 19 | 0,029 |
| ТК-14 – ТК-17 | 133 | 0,0127 | 146 | 1,86 |
| ТК-17 – Восстания,26/12 | 32 | 0,0005 | 48 | 0,026 |
| ТК-17 – Восстания,7 (улица) | 75 | 0,0038 | 26 | 0,098 |
| Восстания,7 (подвал) | 76 | 0,0039 | 43 | 0,167 |
| ТК-17 – Кр. Партизан,10/5 (1 часть) | 110 | 0,0086 | 101 | 0,864 |
| ТК-17 – Кр. Партизан,10/5 (2 часть) | 110 | 0,0086 | 79 | 0,676 |
| ТК-14 – ТК-15 | 159 | 0,0185 | 68 | 1,256 |
| ТК-15 – Краснофлотская,6 | 40 | 0,0009 | 32 | 0,03 |
| ТК-15 – Краснофлотская,9а | 40 | 0,0009 | 32 | 0,03 |
| ТК-15 – ТК-16 | 159 | 0,0185 | 172 | 3,177 |
| ТК-16 – отв-е на УПФ | 75 | 0,0038 | 65 | 0,246 |
| отв-е на УПФ – УПФ (улица) | 50 | 0,0015 | 5 | 0,008 |
| УПФ (подвал) | 57 | 0,0021 | 3 | 0,006 |
| отв-е на УПФ – ИТП Поликлиника | 76 | 0,0039 | 36 | 0,14 |
| ИТП Поликлиника – Поликлиника выход | 57 | 0,0021 | 20 | 0,041 |
| Поликлиника выход – отв-е на Гаражи | 63 | 0,0026 | 31 | 0,08 |
| отв-е на Гаражи – Гаражи | 63 | 0,0026 | 5 | 0,013 |
| отв-е на Гаражи – Красногвард.,2 | 32 | 0,0005 | 30 | 0,016 |
| ТК-16 – отв-е на ЗАГС | 110 | 0,0086 | 34 | 0,291 |
| отв-е на ЗАГС – ЗАГС | 50 | 0,0015 | 13 | 0,02 |
| отв-е на ЗАГС – отв-е на маг. "Динара" | 90 | 0,0056 | 64 | 0,358 |
| отв-е на маг. "Динара"– маг. "Динара" | 25 | 0,0003 | 27 | 0,008 |
| отв-е на маг. "Динара"– отв-е на Вингиссара,60 | 90 | 0,0056 | 29 | 0,162 |
| отв-е на Вингиссара,60 – Вингиссара,60 | 50 | 0,0015 | 26 | 0,04 |
| отв-е на Вингиссара,60 – отв-е на Кр. Партизан,3 | 63 | 0,0026 | 5 | 0,013 |
| отв-е на Кр. Партизан,3 – Кр. Партизан,3 | 32 | 0,0005 | 24 | 0,013 |
| отв-е на Кр. Партизан,3 – Кр. Партизан,5 | 50 | 0,0015 | 49 | 0,076 |
| БМК – выход из земли | 159 | 0,0185 | 22 | 0,406 |
| выход из земли – опуск в землю | 219 | 0,0357 | 135 | 4,826 |
| опуск в землю – ТК-18 | 159 | 0,0185 | 76 | 1,404 |
| ТК-18 – Юбилейная,40 вход | 108 | 0,0082 | 47 | 0,387 |
| Юбилейная,40 (подвал) | 133 | 0,0127 | 69 | 0,879 |
| БМК – выход из БМК (по зданию) | 45 | 0,0012 | 28 | 0,034 |
| выход из БМК (по зданию) – ТК-18а | 32 | 0,0005 | 24 | 0,013 |
| ТК-18а – АБК АО"Тепловые сети" | 32 | 0,0005 | 4 | 0,002 |
| ТК-18а – Слад АО "Тепловые сети" | 32 | 0,0005 | 34 | 0,019 |
| БМК Волосово Вингиссара |  |  |  | 33,2 |
| БМК - ТК-1 | 325 | 0,0801 | 80 | 6,407 |
| ТК-1 – Афанасьева,12 | 25 | 0,0003 | 27 | 0,008 |
| ТК-1 – Афанасьева,14 вход | 219 | 0,0357 | 28 | 1,001 |
| Афанасьева,14 вход – Афанасьева,14 ИТП | 219 | 0,0357 | 48 | 1,716 |
| Афанасьева,14 ИТП – отв-е на ВСШ №2 | 219 | 0,0357 | 32 | 1,144 |
| отв-е на ВСШ №2 – ИТП ВСШ №2 (подвалы) | 76 | 0,0039 | 10 | 0,039 |
| Афанасьева,14 – ВСШ №2 (улица) | 75 | 0,0038 | 54 | 0,204 |
| отв-е на ВСШ №2 – Афанасьева,14 выход | 159 | 0,0185 | 23 | 0,425 |
| Афанасьева,14 выход – Первомайская,4 (улица) | 159 | 0,0185 | 76 | 1,404 |
| Первомайская,4 вход – отв- е на Первомайская,2 | 159 | 0,0185 | 52 | 0,961 |
| отв-е на Первомайская,2 – Первомайская,2 (подвалы) | 89 | 0,0055 | 24 | 0,131 |
| Первомайская,4 – Первомайская,2 (улица) | 90 | 0,0056 | 44 | 0,246 |
| отв-е на Первомайская,2 – ИТП Первомайская,4 | 133 | 0,0127 | 6 | 0,076 |
| ИТП Первомайская,4 – Первомайская,4 выход | 108 | 0,0082 | 50 | 0,412 |
| Первомайская,4 выход – отв-е на Зелёная,12 | 110 | 0,0086 | 29 | 0,248 |
| отв-е на Зелёная,12 – Зелёная,12 | 90 | 0,0056 | 3 | 0,017 |
| Зелёная,12 (подвал) | 89 | 0,0055 | 30 | 0,164 |
| отв-е на Зелёная,12 – Зелёная,14 | 90 | 0,0056 | 14 | 0,078 |
| Зелёная,14 (подвал) | 89 | 0,0055 | 50 | 0,273 |
| ТК-1 – Вингиссара,39 вход | 133 | 0,0127 | 25 | 0,319 |
| Вингиссара,39 вход – ИТП Вингиссара,39 | 133 | 0,0127 | 36 | 0,459 |
| ИТП Вингиссара,39 – отв-е на ЖЭУ Вингиссара,35 | 108 | 0,0082 | 21 | 0,173 |
| отв-е на ЖЭУ – ЖЭУ (подвал) | 38 | 0,0008 | 5 | 0,004 |
| Вингиссара,39 – отв-е на старый корпус ЖЭУ | 40 | 0,0009 | 29 | 0,027 |
| отв-е на старый корпус ЖЭУ – старый корпус ЖЭУ | 32 | 0,0005 | 10 | 0,005 |
| отв-е на старый корпус ЖЭУ – новый корпус ЖЭУ | 40 | 0,0009 | 17 | 0,016 |
| Вингиссара,39 – гараж ЖЭУ | 25 | 0,0003 | 16 | 0,005 |
| отв-е на ЖЭУ Вингиссара,35 – Вингиссара,39 выход | 108 | 0,0082 | 13 | 0,107 |
| Вингиссара,39 выход – отв- е на Вингиссара,30 | 110 | 0,0086 | 119 | 1,018 |
| отв-е на Вингиссара,30 – Вингиссара,30 | 63 | 0,0026 | 9 | 0,023 |
| Вингиссара,30 (подвал) | 76 | 0,0039 | 6 | 0,023 |
| отв-е на Вингиссара,30 – отв-е на Вингиссара,28 | 75 | 0,0038 | 13 | 0,049 |
| отв-е на Вингиссара,28 – Вингиссара,28 | 32 | 0,0005 | 7 | 0,004 |
| отв-е на Вингиссара,28 – отв-е на Гаражи | 63 | 0,0026 | 26 | 0,067 |
| отв-е на Гаражи – Гаражи | 32 | 0,0005 | 3 | 0,002 |
| отв-е на Гаражи – отв-е на Контору пожохраны | 63 | 0,0026 | 29 | 0,075 |
| отв-е на Контору пожохраны – Контора пожохраны | 40 | 0,0009 | 12 | 0,011 |
| отв-е на Контору пожохраны – Депопожохраны | 50 | 0,0015 | 25 | 0,039 |
| ТК-1 – Зелёная,5 вход | 219 | 0,0357 | 34 | 1,215 |
| Зелёная,5 вход – ИТП Зелёная,5 | 219 | 0,0357 | 32 | 1,144 |
| ИТП Зелёная,5 – Зелёная,5 выход | 219 | 0,0357 | 41 | 1,466 |
| Зелёная,5 выход – ТК-2а | 219 | 0,0357 | 3 | 0,107 |
| ТК-2а – Зелёная,8 (улица) | 75 | 0,0038 | 74 | 0,28 |
| Зелёная,8 (подвал) | 76 | 0,0039 | 40 | 0,156 |
| ТК-2а – Вингиссара,49 вход | 219 | 0,0357 | 10 | 0,357 |
| Вингиссара,49 вход – ИТП Вингиссара,49 | 219 | 0,0357 | 56 | 2,002 |
| ИТП Вингиссара,49 – Вингиссара,49 выход | 159 | 0,0185 | 18 | 0,333 |
| Вингиссара,49 – Вингиссара,51 (улица) | 159 | 0,0185 | 16 | 0,296 |
| Вингиссара,51 вход – ИТП Вингиссара,51 | 159 | 0,0185 | 74 | 1,367 |
| ИТП Вингиссара,51 – Вингиссара,51 выход | 159 | 0,0185 | 12 | 0,222 |
| отв-е на Вингиссара,53а – Вингиссара,53а | 25 | 0,0003 | 4 | 0,001 |
| Вингиссара,51 – Вингиссара,53 (улица) | 159 | 0,0185 | 18 | 0,333 |
| Вингиссара,53 вход – ИТП Вингиссара,53 | 159 | 0,0185 | 5 | 0,092 |
| отв-е на Вингиссара,55 – Вингиссара,55 (подвалы) | 38 | 0,0008 | 14 | 0,012 |
| Вингиссара,53 – Вингиссара,55 (улица) | 40 | 0,0009 | 55 | 0,051 |
| ИТП Вингиссара,53 – Вингиссара,53 выход | 133 | 0,0127 | 9 | 0,115 |
| Вингиссара,53 выход – ТК- 2 | 133 | 0,0127 | 80 | 1,019 |
| ТК-2 – Вингиссара,57 вход | 110 | 0,0086 | 17 | 0,145 |
| Вингиссара,57 (подвал) | 108 | 0,0082 | 10 | 0,082 |
| ТК-2а – отв-е на Вингиссара,63 | 90 | 0,0056 | 127 | 0,71 |
| отв-е на Вингиссара,63 – Вингиссара,63 | 40 | 0,0009 | 6 | 0,006 |
| отв-е на Вингиссара,63 – Офисное здание | 63 | 0,0026 | 15 | 0,039 |
| БМК - ТК-3 | 133 | 0,0127 | 117 | 1,491 |
| ТК-3 – Афанасьева,8а | 89 | 0,0055 | 44 | 0,24 |
| ТК-3 – отв-е на Вингиссара,25 | 110 | 0,0086 | 33 | 0,282 |
| отв-е на Вингиссара,25 – Вингиссара,25 | 32 | 0,0005 | 81 | 0,044 |
| отв-е на Вингиссара,25 – отв-е на Вингиссара,23 | 110 | 0,0086 | 48 | 0,411 |
| отв-е на Вингиссара,23 – Вингиссара,23 | 40 | 0,0009 | 38 | 0,035 |
| отв-е на Вингиссара,23 – ТК-4 | 110 | 0,0086 | 28 | 0,24 |
| ТК-4 – Вингиссара,21 вход | 75 | 0,0038 | 28 | 0,106 |
| Вингиссара,21 (подвал) | 57 | 0,0021 | 5 | 0,01 |
| ТК-4 – ТК-5 (1 часть) | 89 | 0,0055 | 47 | 0,257 |
| ТК-4 – ТК-5 (2 часть) | 75 | 0,0038 | 30 | 0,113 |
| ТК-5 – Вингиссара,19 вход | 40 | 0,0009 | 42 | 0,039 |
| Вингиссара,19 (подвал) | 38 | 0,0008 | 5 | 0,004 |
| ТК-5 – отв-е на Железнодорожная,4 | 63 | 0,0026 | 94 | 0,243 |
| отв-е на | 63 | 0,0026 | 62 | 0,16 |
| Железнодорожная,4 – ТК- 5а |  |  |  |  |
| ТК-5а –Железнодорожная,4 | 50 | 0,0015 | 20 | 0,031 |
| отв-е на Железнодорож.,4 – отв-е на Вингиссара,14 (1 часть) | 50 | 0,0015 | 18 | 0,028 |
| отв-е на Железнодорож.,4 – отв-е на Вингиссара,14 (2 часть) | 57 | 0,0021 | 24 | 0,05 |
| отв-е на Железнодорож.,4 – отв-е на Вингиссара,14 (3часть) | 89 | 0,0055 | 11 | 0,06 |
| отв-е на Вингиссара,14 – Вингиссара,14 | 32 | 0,0005 | 1 | 0,001 |
| отв-е на Вингиссара,14 – разв-е у Вингиссара,12 | 89 | 0,0055 | 60 | 0,328 |
| разв-е у Вингиссара,12 – Вингиссара,12/1 | 32 | 0,0005 | 12 | 0,007 |
| разв-е у Вингиссара,12 – Вингиссара,12/1 | 89 | 0,0055 | 16 | 0,087 |
| БМК Волосово Хрустицкого |  |  |  | 23,9 |
| БМК - ТК-1 | 273 | 0,0561 | 7 | 0,393 |
| ТК-1 – ТК-2 | 219 | 0,0357 | 78 | 2,788 |
| ТК-2 – пл. Советов,5 | 40 | 0,0009 | 12 | 0,011 |
| ТК-2 – ТК-3 | 219 | 0,0357 | 97 | 3,468 |
| ТК-3 – Гаражи | 25 | 0,0003 | 29 | 0,009 |
| ТК-3 – ТК-4 | 108 | 0,0082 | 44 | 0,362 |
| ТК-4 – пл. Советов,3а | 63 | 0,0026 | 15 | 0,039 |
| ТК-4 – ТК-5 | 108 | 0,0082 | 31 | 0,255 |
| ТК-5 – пл. Советов,3 | 40 | 0,0009 | 17 | 0,016 |
| ТК-5 – Ателье | 32 | 0,0005 | 28 | 0,015 |
| ТК-5 – отв-е на Вингиссара,107 | 90 | 0,0056 | 28 | 0,157 |
| отв-е на Вингиссара,107 – Вингиссара,107 | 40 | 0,0009 | 23 | 0,021 |
| отв-е на Вингиссара,107 – отв-е на Кафе | 90 | 0,0056 | 17 | 0,095 |
| отв-е на Кафе – Кафе | 25 | 0,0003 | 12 | 0,004 |
| отв-е на Кафе – Вингиссара,101 | 90 | 0,0056 | 4 | 0,022 |
| Вингиссара,101 (подвал) | 89 | 0,0055 | 40 | 0,218 |
| ТК-3 – пл. Советов,9 вход | 219 | 0,0357 | 67 | 2,395 |
| пл. Советов,9 (подвал) | 159 | 0,0185 | 56 | 1,034 |
| пл. Советов,9 – Вингиссара,99 (улица) | 159 | 0,0185 | 19 | 0,351 |
| Вингиссара,99 вход – разв-е в Вингиссара,99 | 159 | 0,0185 | 14 | 0,259 |
| разв-е в Вингиссара,99 – ИТП Лесная,12 (подвалы) | 108 | 0,0082 | 10 | 0,082 |
| Вингиссара,99 – Лесная,12 (улица) | 110 | 0,0086 | 49 | 0,419 |
| ИТП Лесная,12 – Лесная,12 выход | 89 | 0,0055 | 32 | 0,175 |
| Лесная,12 – Лесная,16а | 90 | 0,0056 | 28 | 0,157 |
| (улица) |  |  |  |  |
| разв-е в Вингиссара,99 – ИТП Вингиссара,99 | 159 | 0,0185 | 38 | 0,702 |
| ИТП Вингиссара,99 – Вингиссара,99 выход | 133 | 0,0127 | 14 | 0,178 |
| отв-е на Вингиссара,99а – Вингиссара,99а вход | 38 | 0,0008 | 19 | 0,016 |
| Вингиссара,99а (подвал) | 57 | 0,0021 | 30 | 0,062 |
| Вингиссара,99 – Лесная,2 (улица) | 133 | 0,0127 | 49 | 0,624 |
| Лесная,2 вход – разв-е в Лесная,2 | 133 | 0,0127 | 12 | 0,153 |
| разв-е в Лесная,2 – Вингиссара,85 (подвал) | 57 | 0,0021 | 19 | 0,039 |
| Лесная,2 – Вингиссара,85 1 часть (улица) | 63 | 0,0026 | 36 | 0,093 |
| Лесная,2 – Вингиссара,85 2 часть (улица) | 108 | 0,0082 | 52 | 0,428 |
| разв-е в Лесная,2 – ИТП Лесная,2 | 108 | 0,0082 | 9 | 0,074 |
| ИТП Лесная,2 – отв-е на Вингиссара,93 | 76 | 0,0039 | 21 | 0,082 |
| отв-е на Вингиссара,93 – Лесная,2 выход | 57 | 0,0021 | 4 | 0,008 |
| Лесная,2 – Вингиссара,93 (улица) | 63 | 0,0026 | 35 | 0,091 |
| Вингиссара,93 (подвал) | 57 | 0,0021 | 26 | 0,054 |
| отв-е на Вингиссара,93 – отв-е на Вингиссара,95 | 48 | 0,0014 | 25 | 0,035 |
| отв-е на Вингиссара,95 – Вингиссара,95 | 27 | 0,0004 | 9 | 0,003 |
| отв-е на Вингиссара,95 – Лесная,2 выход | 38 | 0,0008 | 4 | 0,003 |
| Лесная,2 – Вингиссара,97 (улица) | 40 | 0,0009 | 22 | 0,02 |
| ТК-1 – ТК-6 | 219 | 0,0357 | 16 | 0,572 |
| ТК-6 – ТК-9 1 часть | 219 | 0,0357 | 46 | 1,644 |
| ТК-6 – ТК-9 2 часть | 133 | 0,0127 | 20 | 0,255 |
| ТК-9 – отв-е на Вингиссара,119 | 110 | 0,0086 | 10 | 0,086 |
| отв-е на Вингиссара,119 – Вингиссара,119 | 75 | 0,0038 | 23 | 0,087 |
| отв-е на Вингиссара,119 – отв-е на пл. Советов,1а | 75 | 0,0038 | 19 | 0,072 |
| отв-е на пл. Советов,1а – пл. Советов,1а | 25 | 0,0003 | 28 | 0,008 |
| отв-е на пл. Советов,1а – отв-е на Вингиссара,115 | 75 | 0,0038 | 52 | 0,197 |
| отв-е на Вингиссара,115 – Вингиссара,115 | 40 | 0,0009 | 31 | 0,029 |
| отв-е на Вингиссара,115 – отв-е на Универмаг | 63 | 0,0026 | 7 | 0,018 |
| отв-е на Универмаг – Универмаг | 40 | 0,0009 | 10 | 0,009 |
| отв-е на Универмаг – пл.Советов | 40 | 0,0009 | 21 | 0,02 |
| ТК-9 – отв-е на Вингиссара,121 | 110 | 0,0086 | 25 | 0,214 |
| отв-е на Вингиссара,121 – Вингиссара,121 | 40 | 0,0009 | 36 | 0,033 |
| отв-е на Вингиссара,121 – отв-е на Вингиссара,123 | 110 | 0,0086 | 36 | 0,308 |
| отв-е на Вингиссара,123 – Вингиссара,123 | 40 | 0,0009 | 12 | 0,011 |
| отв-е на Вингиссара,123 – отв-е на Вингиссара,125 | 90 | 0,0056 | 24 | 0,134 |
| отв-е на Вингиссара,125 – Вингиссара,125 | 40 | 0,0009 | 31 | 0,029 |
| отв-е на Вингиссара,125 – отв-е на Хрустицкого,82 | 75 | 0,0038 | 36 | 0,136 |
| отв-е на Хрустицкого,82 – Хрустицкого,82 | 63 | 0,0026 | 11 | 0,028 |
| Хрустицкого,82 (подвал) | 57 | 0,0021 | 18 | 0,037 |
| отв-е на Хрустицкого,82 – Хрустицкого,84 | 63 | 0,0026 | 17 | 0,044 |
| Хрустицкого,82 (подвал) | 57 | 0,0021 | 4 | 0,008 |
| ТК-6 – отв-е на пл.Советов,7а | 90 | 0,0056 | 19 | 0,106 |
| отв-е на пл. Советов,7а – пл. Советов,7а | 50 | 0,0015 | 25 | 0,039 |
| отв-е на пл. Советов,7а – отв-е на Хрустицкого,78 | 75 | 0,0038 | 45 | 0,17 |
| отв-е на Хрустицкого,78 – Хрустицкого,78 | 50 | 0,0015 | 28 | 0,043 |
| отв-е на Хрустицкого,78 – Хрустицкого,80 | 50 | 0,0015 | 39 | 0,06 |
| ТК-6 – Прачечная вход | 133 | 0,0127 | 82 | 1,045 |
| Прачечная вход – ИТП Прачечная | 133 | 0,0127 | 12 | 0,153 |
| ИТП Прачечная – Прачечная выход | 133 | 0,0127 | 8 | 0,102 |
| Прачечная выход – ТК-7 | 133 | 0,0127 | 14 | 0,178 |
| ТК-7 – отв-е на Инфекц. отделение | 63 | 0,0026 | 31 | 0,08 |
| отв-е на Инфекц. отделение – Инфекц. отделение | 32 | 0,0005 | 29 | 0,016 |
| отв-е на Инфекц. отделение – отв-е на МОРГ | 63 | 0,0026 | 8 | 0,021 |
| отв-е на МОРГ – МОРГ | 50 | 0,0015 | 34 | 0,053 |
| отв-е на МОРГ – Акушерия | 50 | 0,0015 | 42 | 0,065 |
| Акушерия (подвал) | 57 | 0,0021 | 39 | 0,081 |
| ТК-7 – Стационар | 75 | 0,0038 | 36 | 0,136 |
| ТК-7 – отв-е на Пищеблок | 110 | 0,0086 | 85 | 0,727 |
| отв-е на Пищеблок – Пищеблок | 50 | 0,0015 | 42 | 0,065 |
| Пищеблок (подвал) | 89 | 0,0055 | 22 | 0,12 |
| отв-е на Пищеблок – ТК-8 | 110 | 0,0086 | 62 | 0,53 |
| ТК-8 – Поликлиника | 63 | 0,0026 | 53 | 0,137 |
| ТК-8 – Хозкорпус | 25 | 0,0003 | 6 | 0,002 |
| ТК-8 – отв-е на СЭС новый корпус | 90 | 0,0056 | 57 | 0,319 |
| отв-е на СЭС новый корпус | 50 | 0,0015 | 9 | 0,014 |
| – СЭС новый корпус |  |  |  |  |
| отв-е на СЭС новый корпус – отв-е на СЭС старыйкорпус | 75 | 0,0038 | 4 | 0,015 |
| отв-е на СЭС стар. корпус – СЭС стар. корпус | 50 | 0,0015 | 10 | 0,015 |
| СЭС стар. корпус (подвал) | 48 | 0,0014 | 8 | 0,011 |
| отв-е на СЭС стар. корпус – АБК ЦРБ | 63 | 0,0026 | 65 | 0,168 |
| АБК ЦРБ (по зданию) | 57 | 0,0021 | 23 | 0,048 |
| БМК Волосово Ветеранов |  |  |  | 9,5 |
| БМК - ТК-1 | 159 | 0,0185 | 7 | 0,129 |
| ТК-1 – ТК-2 | 159 | 0,0185 | 42 | 0,776 |
| ТК-2 – ТК-2а | 159 | 0,0185 | 42 | 0,776 |
| ТК-2а – отв-е на цеха винзавода | 159 | 0,0185 | 45 | 0,831 |
| ТК-2а – отв-е на цеха винзавода | 159 | 0,0185 | 76 | 1,404 |
| отв-е на цеха винзавода – цеха винзавода | 108 | 0,0082 | 5 | 0,041 |
| отв-е на цеха винзавода – ТК-3 | 159 | 0,0185 | 40 | 0,739 |
| отв-е на цеха винзавода – ТК-3 | 159 | 0,0185 | 37 | 0,683 |
| ТК-3 – склад винзавода | 89 | 0,0055 | 15 | 0,082 |
| ТК-3 – отв-е на Механизаторов,8 | 90 | 0,0056 | 296 | 1,655 |
| отв-е на Механизаторов,8 – Механизаторов,8 | 32 | 0,0005 | 18 | 0,01 |
| отв-е на Механизаторов,8 – отв-е на Механизаторов,10 | 90 | 0,0056 | 37 | 0,207 |
| отв-е на Механизаторов,10 – Механизаторов,10 | 50 | 0,0015 | 18 | 0,028 |
| отв-е на Механизаторов,10 – отв-е на Механизаторов,12 | 90 | 0,0056 | 42 | 0,235 |
| отв-е на Механизаторов,12 – Механизаторов,12 | 50 | 0,0015 | 34 | 0,053 |
| отв-е на Механизаторов,12 – Механизаторов,14 | 50 | 0,0015 | 44 | 0,068 |
| ТК-1 – отв-е на Ветеранов,6 | 110 | 0,0086 | 64 | 0,548 |
| отв-е на Ветеранов,6 – Ветеранов,6 | 50 | 0,0015 | 21 | 0,032 |
| отв-е на Ветеранов,6 – отв- е на Ветеранов,4 | 90 | 0,0056 | 40 | 0,224 |
| отв-е на Ветеранов,4 – Ветеранов,4 | 40 | 0,0009 | 14 | 0,013 |
| отв-е на Ветеранов,4 – отв- е на Ветеранов,2 | 75 | 0,0038 | 38 | 0,144 |
| отв-е на Ветеранов,2 – Ветеранов,2 | 40 | 0,0009 | 17 | 0,016 |
| отв-е на Ветеранов,2 – отв- е на Нарвская,3 | 75 | 0,0038 | 24 | 0,091 |
| отв-е на Нарвская,3 – Нарвская,3 | 50 | 0,0015 | 21 | 0,032 |
| отв-е на Нарвская,3 – ТК-4 | 63 | 0,0026 | 32 | 0,083 |
| ТК-4 – Нарвская,5 | 50 | 0,0015 | 16 | 0,025 |
| ТК-4 – Нарвская,7 | 32 | 0,0005 | 50 | 0,027 |
| ТК-4 – Усадьба СХТ,10а | 25 | 0,0003 | 11 | 0,003 |
| ТК-1 – отв-е на Усадьба СХТ,3 | 75 | 0,0038 | 125 | 0,473 |
| отв-е на Усадьба СХТ,3 – Усадьба СХТ,3 | 50 | 0,0015 | 13 | 0,02 |
| отв-е на Усадьба СХТ,3 – Усадьба СХТ,5 | 63 | 0,0026 | 36 | 0,093 |

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях производится согласно Приказу № 265 от 4 октября 2005 года «Порядок расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Нормируемые часовые среднегодовые тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети с учетом результатов тепловых испытаний с введением поправочных коэффициентов К на удельные проектные тепловые потери в тепловых сетях (при среднегодовых условиях).

Нормируемые месячные часовые потери определяются исходя из ожидаемых условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых тепловых потерь на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки. Нормируемые годовые потери планируются суммированием тепловых потерь по всем участкам, определенных с учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей и времени работы сетей.

Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию определяются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения для участков надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:

-	фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенных по эксплуатационному температурному графику при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха;

-	среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенной как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети;

-	среднемесячной и среднегодовой температуре грунта на глубине заложения теплопроводов;

-	фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год.

Таблица 42 – Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ)

| Параметр | Единицы измерения | г. Волосово, ул.Ленинградская, сооружение 20Б | г. Волосово, пр.Вингиссара, сооружение 35Б | г. Волосово, ул.Хрустицкого, сооружение 86 | г. Волосово, ул.Ветеранов, сооружение 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 138 | 50 | 30 | 1,8 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,564 | 0,919 | 0,670 | 0,167 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 12,14 | 3,81 | 2,66 | 0,09 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,188 | 0,306 | 0,223 | 0,056 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 11,45 | 3,73 | 2,65 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | + 100,679 | +37,831 | +23,377 | +1,633 |
| Доля резерва | % | 73 % | 76 % | 78 % | 90 % |

Таблица 43 – Расчетный баланс теплоносителя

| Источник централизованного теплоснабжения | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировк е, Гкал/час | Объем теплоносителя в системе теплоснабжени я, м3 | Нормируемая утечка теплоносител я, тыс.т./год | Производительност ь установки водоподготовки, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК Волосово Ленинградская | 19,59 | 475,2 | 0,262 | 0,576 |
| БМК Волосово Вингиссара | 7,41 | 122,6 | 0,086 | 0,189 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 5,01 | 89,3 | 0,071 | 0,156 |
| БМК Волосово Ветеранов | 0,98 | 22,2 | 0,002 | 0,004 |

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления может осуществляться химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 44 – Расчетный объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме (без учета ГВС)

| Показатель | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час |
| --- | --- | --- |
| БМК Волосово Ленинградская | 475,20 | 9,504 |
| БМК Волосово Вингиссара | 122,60 | 2,452 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 89,30 | 1,786 |
| БМК Волосово Ветеранов | 22,20 | 0,444 |

Производительности сетевых и подпиточных насосов достаточно для обеспечения работы системы теплоснабжения.

ЧАСТЬ 8 ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

а) описание видов и количества используемого основного топлива для  каждого источника тепловой энергии

В системе централизованного теплоснабжения Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в качестве топлива используют природный газ.

Таблица 45 – Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения.

| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | Природный газ | Дизельное | дизельное |
| Марка топлива | ОК 034-2014 | Экологический класс К5 Марка ДТ-З-К5 ГОСТ 55475-2013 | Экологический класс К5 Марка ДТ-З-К5 ГОСТ 55475-2013 |
| Поставщик топлива | ООО «Газпром трансгаз Санкт- Петербург» | ООО «ГПН-С3» | ООО «ГПН-С3» |
| Способ доставки на котельную | по газопроводу | Автомобильным транспортом | Автомобильным транспортом |
| Откуда осуществляется поставка (место) |  | г. Петергоф | г. Петергоф |
| Периодичность поставки | круглосуточно | По заявке | По заявке |

Таблица 46 – Топливный баланс системы теплоснабжения.

| Наименование котельной | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал | Калорийный эквивалент основного топлива | Израсходовано топлива |  | Низшая теплота сгорания, ккал/кг(ккал/нм 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м3 | Всего, в т. условного топлива (т.у.т.) |  |
| Ул. Ленинградская сооружение 20Б | 142,72 | 1,143 | 4528,27 | 5175,81 | 7600 |
| Пр. Вингиссара сооружение 35Б | 141,84 | 1,143 | 1570,42 | 1794,98 | 7600 |
| Ул. Хрустицкого сооружение 86 | 140,26 | 1,143 | 1157,07 | 1322,53 | 7600 |
| Ул. Ветеранов сооружение 8 | 150,59 | 1,143 | 238,18 | 272,24 | 7600 |

Таблица 47 – Расход основного топлива от выработки.

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива,т (тыс. м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК Волосово Ленинградская | 19,59 | 18,08 | 36265,26 | Природный газ | 142,72 | 7600 | 4528,27 | 5175,81 |
| БМК Волосово Вингиссара | 7,69 | 6,66 | 12655,26 | Природный газ | 141,84 | 7600 | 1570,42 | 1794,98 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 5,15 | 4,65 | 9429,08 | Природный газ | 140,26 | 7600 | 1157,07 | 1322,53 |
| БМК Волосово Ветеранов | 1,05 | 0,9 | 1807,82 | Природный газ | 150,59 | 7600 | 238,18 | 272,24 |

Поставки и хранение резервного и аварийного топлива предусмотрено. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Аварийный запас топлива представлен в таблице.

Таблица 48 – Аварийный запас топлива (3 дня)

| Наименование котельной | Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час | Максимально- часовой расход топлива, т, тыс.м3/час | Расход топлива за сутки,т, тыс.м3/сут | Аварийный запас топлива, т, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК Волосово Ленинградская | 1,01 | 0,88 | 21,18 | 63,53 |
| БМК Волосово Вингиссара | 0,35884 | 0,31394 | 7,53461 | 22,60383 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 0,26516 | 0,23199 | 5,56768 | 16,70303 |
| БМК Волосово Ветеранов | 0,05997 | 0,05247 | 1,25931 | 3,77792 |

Основным видом топлива для котельных является природный газ. Резервным является дизельное топливо.

в) описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Описание особенностей характеристики топлива в котельных Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области представлено в таблице 49.

Таблица 49 - Описание особенностей характеристик топлив

| Наименование | Котельные |
| --- | --- |
| Вид топлива | Природный газ |
| Марка топлива | Природный газ каменный марки Д рядовой 0- 300 мм |
| Показатели: |  |
| Общая влага на рабочее состояние, % | н/д |
| Зольность на сухое состояние, % | н/д |
| Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, % | н/д |
| Содержание серы на сухое состояние, % | н/д |
| Высшая теплота сгорания, сухое беззольное состояние, Ккал/кг | - |
| Низшая теплота сгорания на рабочее состояние, Ккал/кг | 7600 |
| Массовая доля мышьяка на сухое состояние, % | - |
| Массовая доля хлора на сухое состояние, % | - |
| Массовая доля минеральных примесей не менее, % | 10 |

Таблица 50 - Характеристики топлив

| Вид топлива | Ед. изм. | Удельная теплота сгорания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ккал | кВт | МДж |
| Электроэнергия | 1 кВт/ч | 864 | 1 | 3,62 |
| Керосин | 1 л | 10400 | 12 | 43,5 |
| Прирoдный газ | 1 л | 10500 | 12,2 | 44 |
| Бензин | 1 л | 10500 | 12,2 | 44 |
| Газ природный | 1 м 3 | 8000 | 9,3 | 33,5 |
| Газ сжиженный | 1 кг | 10800 | 12,5 | 42,58 |
| Метан | 1 м 3 | 11950 | 13,8 | 50,03 |
| Пропан | 1 м 3 | 10885 | 12,6 | 45,57 |
| Этилен | 1 м 3 | 11470 | 13,3 | 48,02 |
| Водород | 1 м 3 | 28700 | 33,2 | 120 |
| Угoль каменный (W=10%) | 1 кг | 6450 | 7,5 | 27 |
| Угoль бурый (W=30…40%) | 1 кг | 3100 | 3,6 | 12,98 |
| Угoль-антрацит | 1 кг | 6700 | 7,8 | 28,05 |
| Угoль древесный | 1 кг | 6510 | 7,5 | 27,26 |
| Торф (W=40%) | 1 кг | 2900 | 3,6 | 12,1 |
| Торф брикеты (W=15%) | 1 кг | 4200 | 4,9 | 17,58 |
| Торф крошка | 1 кг | 2590 | 3 | 10,84 |
| Пеллета древесная | 1 кг | 4100 | 4,7 | 17,17 |
| Щепа | 1 кг | 2610 | 3 | 10,93 |
| Опилки | 1 кг | 2000 | 2,3 | 8,37 |

г) описание использования местных видов топлива

На котельных Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области используются один вид топлива – природный газ. Местные виды топлива не используются.

д) описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии  с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На котельных Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области используются один вид топлива – природный газ.

е) описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На котельных Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области  используются один вид топлива – природный газ.

ж)описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

На момент реализации схемы теплоснабжения преобладающим видом топлива в сельском поселении является природный газ.

ЧАСТЬ 9 НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по вероятности безотказной работы [Р]. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:

источника теплоты РИТ = 0,97;

тепловых сетей РТС = 0,9;

потребителя теплоты РПТ = 0,99.

Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой энергии, определения зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения рассчитываем показатели надежности тепловых сетей по каждой зоне теплоснабжения для наиболее отдалённых потребителей от каждого источника теплоснабжения. Методика расчета надежности относительно отдаленных потребителей основывается на том, что вероятность безотказной работы снижается по мере удаления от источника теплоснабжения. Таким образом, определяется узел тепловой сети, начиная с которого значение вероятности безотказной работы ниже нормативно допустимого показателя. В результате расчета формируется зона ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения по каждой зоне теплоснабжения. При расчете показателей надежности работы тепловых сетей учитывается кольцевое включение трубопроводов, возможность использования резервных перемычек и перераспределения зон теплоснабжения между источниками. Для оценки объемов тепловой зоны с ненормативной надёжностью тепловых сетей представлены значения величины материальных характеристик
трубопроводов зоны безопасности теплоснабжения и зоны ненормативной надежности, их процентное соотношение.

Для ликвидации зон ненормативной надежности будут предложены мероприятия поре конструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, строительству резервных перемычек и насосных станций. При расчете надежности системы теплоснабжения используются следующие условные обозначения:

РБР – вероятности безотказной работы;

PОТ – вероятность отказа, где PОТ =1- РБР

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому
потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма.

Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в
конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до17лет, 1/(км·год);

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с
продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год);

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с
продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год).

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное(в смысле надежности) соединение элементов при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

(1)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме
интенсивностей отказов на каждом участке:

где L - протяженность каждого участка, км.

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется
использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где τ- срок эксплуатации участка, лет.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0=0,05 1/(год·км).При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на
эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после
каждого отказа.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01-82 или справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов
теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.
Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в
отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных
зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид:

где tв.а– внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа
теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации
повторяемости температуры наружного воздуха.

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов приведён в таблице.

Таблица 51 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента(участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я.Соколовым:

где а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода(подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

Lс.з.- расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

Согласно рекомендациям для подземной прокладки теплопроводов значения постоянных коэффициентов равны: a=6; b=0,5; c=0,0015.

Значения расстояний между секционирующими задвижками Lс.з. берутся из
соответствующей базы электронной модели. Если эти значения в базах модели не определены, тогда расчёт выполняется по значениям, определённым СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, по формуле:

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

- вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;
по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время
проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время
снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способ привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 0С:

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно
абонента

Таблица 52 - Показатели надёжности системы теплоснабжения

| Наименование показателя | От источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надежность электроснабжения источников тепловой энергии | надежность водоснабжения источников тепловой энергии | надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкампотребителей | уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии |  |
|  | Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс | Кнад | Кобщ |
| г. Волосово | 0,8 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 1 | 1 | 0,87 |

При Кнад=0,87 система теплоснабжения городского поселения относится к надежным (Кнад – от 0,74 до 1) системам теплоснабжения.

б) частота отключений потребителей

В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно- коммунального комплекса» авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ.

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно- коммунального комплекса» авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ.

За 2025 год не было ни одной серьезной аварии, повлекшей глобальное отключение потребителей от систем теплоснабжения.

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Карты-схемы тепловых сетей представлены в электронной модели.

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

Под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, расследует причины аварийных ситуаций, которые привели:

а) к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

б) к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

в) к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.

Расследование причин аварийных ситуаций, не повлекших последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения, осуществляется собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация.

При возникновении аварийной ситуации собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, обязан:

а) передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации (далее - оперативная информация) в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, и органы местного самоуправления;

б) принять меры по защите жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также собственности третьих лиц от воздействия негативных последствий аварийной ситуации; в) принять меры по сохранению сложившейся обстановки на месте аварийной ситуации до начала расследования ее причин, за исключением случаев, когда необходимо вести работы по ликвидации аварийной ситуации и сохранению жизни и здоровья людей, а в случае невозможности сохранения обстановки на месте аварийной ситуации обеспечить ее документирование (фотографирование, видео-и аудиозапись и др.) к началу проведения работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации и сохранность указанных материалов;

г) осуществить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации на объекте, на котором произошла аварийная ситуация;

д) содействовать федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, при расследовании причин аварийных ситуаций, повлекших последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил;

е) организовать расследование причин аварийной ситуации, повлекшей последствия, указанные в пункте 4 настоящих Правил;

ж) принять меры по устранению и профилактике причин, способствовавших возникновению аварийной ситуации, указанных в акте о расследовании причин аварийной ситуации.

Собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, повлекшая последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, осуществляет передачу оперативной информации незамедлительно, а при аварийной ситуации, повлекшей последствия, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил, - в течение 8 часов с момента возникновения аварийной ситуации.

Передача оперативной информации осуществляется посредством факсимильной связи и (или) по электронной почте либо при отсутствии такой возможности устно по телефону с последующим направлением оперативной информации в письменной форме.

Оперативная информация содержит:

а) наименование собственника или иного законного владельца, на объектах которого произошла аварийная ситуация;

б) наименование и место расположения объекта, на котором произошла аварийная ситуация; в) дату и местное время возникновения аварийной ситуации (в формате "ДД.ММ в ЧЧ:ММ");

г) обстоятельства, при которых произошла аварийная ситуация, в том числе схемные, режимные и погодные условия;

д) наименование отключившегося оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация;

е) основные технические параметры оборудования (тепловая мощность объекта, на котором произошла аварийная ситуация);

ж) сведения о не включенном после аварийной ситуации (вывод в ремонт, демонтаж) оборудовании объекта, на котором произошла аварийная ситуация;

з) причину отключения, повреждения и (или) перегрузки оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация (при наличии такой информации);

и) сведения об объеме полного и (или) частичного ограничения теплоснабжения с указанием категории потребителей, количества граждан-потребителей (населенных пунктов), состава отключенного от теплоснабжения оборудования;

к) хронологию (при наличии информации) ликвидации аварийной ситуации с указанием даты и местного времени (в формате "ДД.ММ в ЧЧ:ММ"), в том числе включения оборудования, отключившегося в ходе аварийной ситуации, и восстановления теплоснабжения потребителей;

л) информацию о наступивших последствиях в связи с возникновением аварийной ситуации.

В случае если в момент возникновения аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, не позднее 24 часов с момента получения оперативной информации. В случае если в момент возникновения аварийной ситуации невозможно определить, приведет ли аварийная ситуация к последствиям, предусмотренным пунктом 3 настоящих Правил, решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация, не позднее 24 часов с момента возникновения аварийной ситуации. В случае если в процессе развития аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, то собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, направляет в течение 8 часов с момента наступления указанных последствий в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, и органы местного самоуправления уведомление о возникновении последствий аварийной ситуации (далее - уведомление о возникновении последствий) для принятия решения о расследовании причин аварийной ситуации. Решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается не позднее 24 часов с момента получения уведомления о возникновении последствий. Содержание уведомления о возникновении последствий, а также порядок и способ передачи уведомления о возникновении последствий аналогичны содержанию, порядку и способу передачи оперативной информации.

е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте "д" настоящего пункта

Особые аварийные ситуации, влекущие тяжелые последствия при теплоснабжении потребителей, за базовый период не зафиксированы.

ЧАСТЬ 10 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В настоящем разделе приведены технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

В систему теплоснабжения Волосовского городского поселения входят 4 котельных, регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения по состоянию на 01.01.2026 осуществляют: АО «Тепловые сети».

Сведения приведены по теплоснабжающим/теплосетевым организациям муниципального образования Волосовское городское поселение и содержат данные, сформированные службами ТСО.

Таблица 53 – технико-экономические показатели по теплоисточникам

| Наименование показателя | Наименование снабжающей (теплосетевой)организации |
| --- | --- |
|  | АО «Тепловые сети» филиал «Волосовские коммунальные системы» |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе: | 204,4198 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | 0 |
| в паре, тыс. Гкал | 0 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 0 |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | 204,4198 |
| в паре, тыс. Гкал | 0 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 204,4198 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. |  |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. |  |
| Прибыль, тыс. руб. |  |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. |  |

ЧАСТЬ 11 ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых  видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3лет

Исполнительным органом государственной власти, уполномоченным осуществлять государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (в том числе в сфере теплоснабжения) на территории муниципального образования Волосовское городское поселение является Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

В систему теплоснабжения муниципального образования Волосовского городского поселения входит 4 котельных.

Тарифы, согласно предоставленным данным представлены в таблице.

Таблица 54 – Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал

| № п/п | Наименование РСО | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Тепловые сети» филиал «Волосовские коммунальные системы» | 2467,52 / 2729,96 | 2567,18 / 2628,94 | 2628,94 с 01.01.2022 по 31.03.2022 2994,56 с 01.04.2022- 30.06.2022 3400 с 01.07.2022- 30.11.2022 3084,33 с 01.12.2022 | 3084,33 / 3084,33 | 2793,46 / 2925,22 | 2 925,22/ 2 993,92 | 2 936,53/ 2 936,53 |

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: Выработка тепловой энергии, Собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области. Информация не предоставлена.

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83«Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» запрещается брать плату за подключение при отсутствии утвержденной инвестиционной программы и если все затраты по строительству сетей и подключению выполнены за счет средств потребителя. Плата за подключение к тепловым сетям может взиматься после утверждения Схемы теплоснабжения, инвестиционной программы создания (реконструкции) сетей теплоснабжения Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области и тарифа за подключение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» при заключении договора о подключении.

г) описание плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности».

В муниципальном образовании Волосовское городское поселение, на момент разработки схемы теплоснабжения, плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для всех категорий потребителей, в том числе и социально значимых - не утверждена.

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Динамика предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения отсутствует.

д) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения – это населённые пункты, городские округа, в которых цены на тепловую энергию для потребителей, поставляемую единой теплоснабжающей организацией (ЕТО), ограничены предельным уровнем.

К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения. Совместное обращение об отнесении поселения к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя в том числе обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;

4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения.

ЧАСТЬ 12 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:

Отсутствие приборов учета отпуска и потребления тепловой энергии;

Нестабильный гидравлический режим сетей отопления, отсутствие регулировки на сетях теплоснабжения, приводящие к «перетопам» объектов, ближайших к источникам теплоснабжения;

Наличие несанкционированного отбора сетевой воды потребителями в зонах действия котельной.

б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления).

Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети. Причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:

-	разрушение теплопроводов или арматуры;

-	образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;

-	гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основные проблемы функционирования и развития систем теплоснабжения распределены на 3 группы по основным составляющим процесса теплоснабжения:

-	производство;

-	транспорт;

-	потребитель.

Основные проблемы функционирования котельных состоят в следующем:

-	отсутствие достоверного контроля и оперативного управления за процессом производства тепловой энергии.

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

-	нарушение гидравлических режимов тепловых сетей (гидравлическое разрегулирование) и сопутствующие этому фактору «недотопы» и «перетопы» зданий;

-	высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

Основные проблемы функционирования теплопотребляющих устройств:

-	большой срок использования.

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Котельные Волосовского городского поселения используют в качестве топлива природный газ. Проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения нет.

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не имеется.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период рассчитаны исходя из продолжительности отопительного периода. Значения потребления тепловой энергии за год рассчитаны исходя из планового ремонта тепловых сетей в межотопительный период, а также представлен 2 варианта развития системы централизованного теплоснабжения Волосовского городского поселения (Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения).

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии потребление за 2025 год в целом и до 2041 года, представлены в таблице.

Таблица 55 – Существующее и перспективное потребление тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Всего, полезный отпуск, Гкал | Потери, Гкал | Отпуск с коллекторов котельной, Гкал | Расход на собственные нужды, Гкал | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БМК Волосово Ленинградская | 22,44 | 1,51 | 18,08 | 34008,39 | 2256,87 | 35899,47 | 365,79 | 36265,26 |
| 2 | БМК Волосово Вингиссара | 10,83 | 0,75 | 6,66 | 11872,36 | 782,91 | 12526,13 | 128,8 | 12655,26 |
| 3 | БМК Волосово Хрустицкого | 5,16 | 0,36 | 4,65 | 8856,75 | 572,32 | 9333,35 | 95,73 | 9429,08 |
| 4 | БМК Волосово Ветеранов | 1,08 | 0,08 | 0,9 | 1681,94 | 125,88 | 1789,62 | 18,21 | 1807,82 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БМК Волосово Ленинградская | 22,44 | 1,51 | 18,082 | 34008,39 | 2256,87 | 35899,47 | 365,79 | 36265,26 |
| 2 | БМК Волосово Вингиссара | 10,83 | 0,75 | 6,662 | 11872,36 | 782,91 | 12526,13 | 128,8 | 12655,26 |
| 3 | БМК Волосово Хрустицкого | 5,16 | 0,36 | 4,65 | 8856,75 | 572,32 | 9333,35 | 95,73 | 9429,08 |
| 4 | БМК Волосово Ветеранов | 1,08 | 0,08 | 0,902 | 1681,94 | 125,88 | 1789,62 | 18,21 | 1807,82 |
| 2027-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БМК Волосово Ленинградская | 22,44 | 1,51 | 18,082 | 34008,39 | 2256,87 | 35899,47 | 365,79 | 36265,26 |
| 2 | БМК Волосово Вингиссара | 10,83 | 0,75 | 6,662 | 11872,36 | 782,91 | 12526,13 | 128,8 | 12655,26 |
| 3 | БМК ВолосовоХрустицкого | 5,16 | 0,36 | 4,65 | 8856,75 | 572,32 | 9333,35 | 95,73 | 9429,08 |
| 4 | БМК Волосово Ветеранов | 1,08 | 0,08 | 0,902 | 1681,94 | 125,88 | 1789,62 | 18,21 | 1807,82 |
| 2030-2041 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БМК Волосово Ленинградская | 22,44 | 1,51 | 18,082 | 34008,39 | 2256,87 | 35899,47 | 365,79 | 36265,26 |
| 2 | БМК Волосово Вингиссара | 10,83 | 0,75 | 6,662 | 11872,36 | 782,91 | 12526,13 | 128,8 | 12655,26 |
| 3 | БМК Волосово Хрустицкого | 5,16 | 0,36 | 4,65 | 8856,75 | 572,32 | 9333,35 | 95,73 | 9429,08 |
| 4 | БМК Волосово Ветеранов | 1,08 | 0,08 | 0,902 | 1681,94 | 125,88 | 1789,62 | 18,21 | 1807,82 |

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2022 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, поселения или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, поселения или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Для достижения нормативных показателей обеспеченности жилищным фондом и приведение самих условий проживания населения к необходимому уровню, требуется постановка соответствующей цели для решения проблем жилищной сферы как одной из приоритетных в деятельности органов местного самоуправление.

Прогнозы объемов жилищного и общественного строительства сформированы на основании действующего на территории муниципального образования Волосовское городское поселение Генерального плана.

В перспективе до 2041 года изменения подключенной тепловой нагрузки не планируется. Уровень потребления тепловой энергии не изменится, и будет соответствовать значениям базового периода.

Объёмы нового жилищного строительства, ремонта и модернизации существующего жилого фонда, определяются исходя из условий обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом. Главным направлением в решении этой проблемы является максимальное сохранение существующего жилого фонда, с учётом капитального и текущего ремонта.

Согласно предоставленным данным на расчетный срок до 2041 года, прирост тепловой нагрузки централизованной системы теплоснабжения в Волосовском городском поселении не ожидается. Теплоснабжение строящихся объектов преимущественно планируется осуществить от индивидуальных источников теплоснабжения

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Исходя из того, что основной прирост строительных фондов будет составлять индивидуальная и малоэтажная застройка (с учетом последних тенденций в градостроительстве, малоэтажная застройка будет представлена в большей части коттеджами), количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения практически не увеличится.

Поэтому для описания динамики развития систем теплоснабжения Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области было принято, что текущее положение и расчётный период являются основными этапами развития.

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Нормирование потребления тепловой энергии каждого технологического процесса (потребителя) не осуществляется. В данном случае спрогнозировать перспективные удельные расходы тепловой энергии для обеспечения технологических процессов не представляется возможным. В качестве рекомендации предлагается оборудовать приборами учета тепловой энергии ввода тепловой энергии, от которых осуществляется покрытие технологических нагрузок с последующей оценкой удельных показателей потребления тепловой энергии на каждый технологический процесс и разработкой этих перспективных показателей.

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе приведены в главе 2 разделе в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию,  согласованных  с  требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В связи с тем, что нет конкретных данных касательно развития производственных зон, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу. Также стоит принимать во внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства.

- прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель:

Согласно п. 15, Ст. 10, ФЗ №190 «О теплоснабжении»: «Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». Перспективные площади социально-значимых потребителей, для которых могут быть установлены льготные тарифы на тепловую энергию, оцениваются в количестве 5% от планируемого ввода в эксплуатацию жилых зданий.

- прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения:

В соответствии с действующим законодательством деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии регулируется государством, тарифы на тепловую энергию ежегодно устанавливаются тарифными комитетами. Одновременно Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» определено, что поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г., могут осуществляться на основе долгосрочных договоров теплоснабжения (на срок более чем 1 год), заключенных между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией по ценам, определенным соглашением сторон. У организаций коммунального комплекса (ОКК) в сфере теплоснабжения появляется возможность осуществления производственной и инвестиционной деятельности в условиях нерегулируемого государством (свободного) ценообразования. При этом возможна реализация инвестиционных проектов по строительству объектов теплоснабжения, обоснование долгосрочной цены поставки тепловой энергии и включение в нее инвестиционной составляющей на цели возврата и обслуживания привлеченных инвестиций.

Основные параметры формирования долгосрочной цены:

-обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения потребителям;

в необходимой валовой выручке (НВВ) для расчета цены поставки тепловой энергии включаются экономически обоснованные эксплуатационные издержки;

- в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включается амортизация по объектам инвестирования и расходы на финансирование капитальных вложений (возврат инвестиций инвестору или финансирующей организации) из прибыли;

- суммарная инвестиционная  составляющая  в  цене складывается из амортизационных отчислений  и расходов на финансирование инвестиционной деятельности из прибыли с учетом возникающих налогов;

- необходимость выработки мер по сглаживанию ценовых последствий инвестирования (оптимальное «нагружение» цены инвестиционной составляющей);

- обеспечение компромисса интересов сторон (инвесторов, потребителей, эксплуатирующей организации) достигается разработкой долгосрочного ценового сценария, обеспечивающего приемлемую коммерческую эффективность инвестиционных

проектов и посильные для потребителей расходы за услуги теплоснабжения.

Если перечисленные выше условия не будут выполнены - достичь договорённости сторон по условиям и цене поставки тепловой энергии, будет затруднительно. Свободные долгосрочные договоры могут заключаться в расчете на разработку и реализацию инвестиционной программы по реконструкции тепловых сетей.

- прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене:

В настоящее время данная модель применима только для теплосетевых организаций, поскольку Методические указания, утвержденные Приказом ФСТ от 01.09.2010 г. № 221-э/8 и утвержденные параметры RAB-регулирования действуют только для организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии. Для перехода на этот метод регулирования тарифов необходимо согласование ФСТ России. Тарифы по методу доходности инвестированного капитала устанавливаются на долгосрочный период регулирования (долгосрочные тарифы): не менее 5 лет (при переходе на данный метод первый период долгосрочного регулирования не менее 3-х лет), отдельно на каждый финансовый год.

При установлении долгосрочных тарифов фиксируются две группы параметров:

пересматриваемые ежегодно (объем оказываемых услуг, индексы роста цен, величина корректировки тарифной выручки в зависимости от факта выполнения инвестиционной программы (ИП);не пересматриваемые в течение периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) и индекс их изменения, нормативная величина оборотного капитала, норма доходности инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала, уровень надежности и качества услуг).

Определен  порядок  формирования  НВВ  организации,  принимаемой  к  расчету  при установлении тарифов, правила расчета нормы доходности инвестированного  капитала, правила определения стоимости активов и размера инвестированного капитала, правила определения долгосрочных параметров регулирования с применением метода сравнения аналогов.

Основные параметры формирования долгосрочных тарифов методом RAB:

- тарифы устанавливаются на долгосрочный период регулирования, отдельно на каждый финансовый год; ежегодно тарифы, установленные на очередной финансовый год, корректируются; в тарифы включается инвестиционная составляющая, исходя из расходов на возврат первоначального и нового капитала при реализации ИП организации;

- для первого долгосрочного периода регулирования установлены ограничения по структуре активов: доля заемного капитала - 0,3, доля собственного капитала 0,7;

- срок возврата инвестированного капитала (20 лет); в НВВ для расчета тарифа не учитывается амортизация основных средств с принятым организацией способом начисления амортизации, в тарифе учитывается амортизация капитала, рассчитанная из срока возврата капитала 20 лет;

- рыночная оценка первоначально инвестированного капитала и возврат первоначального и нового капитала при одновременном исключении амортизации из операционных расходов ведет к снижению инвестиционного ресурса, возникает противоречие с Положением по бухгалтерскому учету, при необходимости осуществления значительных капитальных вложений – ведет к значительному увеличению расходов на финансирование ИП из прибыли и возникновению дополнительных налогов;

- устанавливается норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование (на каждый год первого долгосрочного периода регулирования, на последующие долгосрочные периоды норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование, устанавливается одной ставкой);

- осуществляется перераспределение расчетных объемов НВВ периодов регулирования в целях сглаживания роста тарифов (не более 12% НВВ регулируемого  периода).

Доступна данная финансовая модель – для Предприятий, у которых есть достаточные «собственные средства» для реализации инвестиционных программ, возможность растягивать возврат инвестиций на 20 лет, возможность привлечь займы на условиях установленной доходности на инвестируемый капитал. Для большинства ОКК установленная параметрами RAB-регулирования норма доходности инвестированного капитала не позволяет привлечь займы на финансовых рынках в современных условиях, т.к. стоимость заемного капитала по условиям банков выше. Привлечение займов на срок 20 лет тоже проблематично и влечет за собой схемы неоднократного перекредитования, что значительно увеличивает расходы ОКК на обслуживание займов, финансовые потребности ИП и риски при их реализации. Таким образом, для большинства ОКК применение RAB-регулирования не ведет к возникновению достаточных источников финансирования ИП (инвестиционных ресурсов), позволяющих осуществить реконструкцию и модернизацию теплосетевого комплекса при существующем уровне его износа.

Использование данного метода разрешено только для теплосетевых организаций из списка пилотных проектов, согласованного ФСТ России. В дальнейшем широкое распространение данного метода для теплосетевых и других теплоснабжающих организаций коммунального комплекса вызывает сомнение.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

При последующих актуализациях схемы теплоснабжения рекомендуется производить корректировку разработанной электронной модели системы теплоснабжения в целях её соответствия существующему положению (отключение/подключение потребителей), строительство новых источников выработки тепловой энергии, а также моделирования различных эксплуатационных ситуаций на тепловых сетях и объектах теплоснабжения.
 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

В перспективе до 2041 года схемой теплоснабжения предлагается ряд мероприятий по развитию системы теплоснабжения.

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки отражены в главе 2.

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

На момент разработки (актуализации) схемы гидравлический расчет не проводился. Системы	теплоснабжения	представляют	собой	взаимосвязанный	комплекс потребителей тепла, отличающихся как характером, так и величиной теплопотребления. Режимы расходов тепла многочисленными абонентами неодинаковы. Тепловая нагрузка отопительных установок изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, оставаясь практически стабильной в течение суток. Расход тепла на горячее водоснабжение не зависит от температуры наружного воздуха, но изменяется как по часам суток, так и по

дням недели.

У теплоснабжающих организаций отсутствует пьезометрический график, и расчет гидравлического режима. При этом обеспечивается рекомендуемый перепад давления, как у конечного, так и остальных потребителей.

Гидравлические режимы тепловых сетей обусловлены качественным способом регулирования и неизменны на протяжении отопительного периода.

В этих условиях необходимо искусственное изменение параметров и расхода теплоносителя в соответствии с фактической потребностью абонентов. Регулирование повышает качество теплоснабжения, сокращает перерасход тепловой энергии и топлива.

В зависимости от места осуществления регулирования различают центральное, групповое, местное и индивидуальное регулирование.

Центральное регулирование выполняют в котельной по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и горячего водоснабжения. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т. е. осуществляется комбинированное регулирование.

Комбинированное регулирование, состоящее из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создает наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим тепло, потреблением.

По способу осуществления регулирование может быть автоматическим и ручным.

Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом теплоносителя и давлением в различных точках системы в данный момент времени.

Расчетный гидравлический режим характеризуется распределением теплоносителя в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой абонентов. Давление в узловых точках сети и на абонентских вводах равно расчетному. Наглядное представление об этом режиме дает пьезометрический график, построенный по данным гидравлического расчета.

Однако в процессе эксплуатации расход воды в системе изменяется. Переменный расход вызывается неравномерностью водопотребления на горячее водоснабжение, наличием местного количественного регулирования разнородной нагрузки, а также различными переключениями в сети. Изменение расхода воды и связанное с ним изменение давления приводят к нарушению как гидравлического, так и теплового режима абонентов. Расчет гидравлического режима дает возможность определить перераспределение расходов и давлений в сети и установить пределы допустимого изменения нагрузки, обеспечивающие безаварийную эксплуатацию системы.

Гидравлические режимы разрабатываются для отопительного и летнего периодов времени. В открытых системах теплоснабжения дополнительно рассчитывается гидравлический режим при максимальном водоразборе из обратного и подающего трубопроводов.

Расчет гидравлического режима базируется на основных уравнениях гидродинамики. В тепловых сетях, как правило, имеет место квадратичная зависимость падения давления ∆Р (Па) от расхода:

∆Р= S·V2

где S   характеристика сопротивления, представляющая собой падение давления при единице расхода теплоносителя, Па/(м³/ч) 2; V   расход теплоносителя, м³/ч.

Гидравлический режим систем теплоснабжения в значительной степени зависит от нагрузки горячего водоснабжения. Суточная неравномерность водопотребления, а также

сезонное изменение расхода сетевой воды на горячее водоснабжение существенно изменяют гидравлический режим системы.

При отсутствии регуляторов расхода переменная нагрузка горячего водоснабжения вызывает изменение расходов воды, как в тепловой сети, так и в отопительных системах, особенно на концевых участках сети.

Центральное регулирование гидравлическим режимом в таких случаях возможно лишь при обеспечении одинаковой степени изменения расхода воды на отопление у всех потребителей. Исследованиями доказано, что для пропорциональной разрегулировки отопительных систем должны быть выполнены следующие условия:

-	отношение расчетных расходов воды на горячее водоснабжение и отопление должно быть одинаково у всех абонентов при одинаковом суточном графике водопотребления;

-	при начальной регулировке системы, производимой при расчетном расходе воды на вводах, у всех абонентов устанавливаются одинаковые полные давления в подающей линии перед элеватором НПЭ и в обратном трубопроводе после отопительной системы НОЭ.

Разработка гидравлического режима тепловых сетей.

Гидравлический режим тепловых сетей определяет давление в любой точке в подающих и обратных трубопроводах, располагаемые напоры на выводах тепловой сети у источника теплоты и на тепловых пунктах потребителей, давление во всасывающих патрубках сетевых и подкачивающих насосов, требуемые напоры насосов источника теплоты и подкачивающих станций. К гидравлическому режиму работы тепловых сетей предъявляют следующие требования:

-	давление воды в обратных трубопроводах не должно превышать допустимого рабочего давления в непосредственно присоединенных системах потребителей теплоты и в то же время должно быть выше на 0,05 МПа (0,5 кгс/см²) статического давления систем отопления для обеспечения их заполнения;

-	давление воды в обратных трубопроводах тепловой сети во избежание подсоса воздуха должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см²);

-	давление воды во всасывающих патрубках сетевых, подпиточных, подкачивающих и смесительных насосов не должно превышать допустимого по условиям прочности конструкции насосов и быть не ниже 0,05 МПа (0,5 кгс/см²) или величины допустимого кавитационного запаса;

-	давление в подающем трубопроводе при работе сетевых насосов должно быть таким, чтобы не происходило кипения воды при ее максимальной температуре в любой точке подающего трубопровода, в оборудовании источника теплоты и в приборах систем теплопотребителей, непосредственно присоединенных к тепловым сетям; при этом давление в оборудовании источника теплоты и тепловой сети не должно превышать допустимых пределов их прочности;

-	перепад давлений на тепловых пунктах потребителей должен быть не меньше гидравлического сопротивления систем теплопотребления с учетом потерь давления в дроссельных диафрагмах и соплах элеваторов в случае их присутствия;

-	статическое давление в системе теплоснабжения не должно превышать допустимого давления в оборудовании источника теплоты, в тепловых сетях и системах теплопотребления, непосредственно присоединенных к сетям, и обеспечивать заполнение их водой; статическое давление должно определяться условно для температуры воды до 100 0С; для случаев аварийной остановки сетевых насосов или отключения отдельных участков тепловой сети при сложных рельефе местности и гидравлическом режиме допускается учитывать повышение статического давления во избежание кипения воды с температурой выше 100°С.

Для учета взаимного влияния рельефа местности, высоты абонентских систем, потерь давления в тепловых сетях и предъявляемых выше требований в процессе разработки гидравлического режима тепловой сети необходимо строить пьезометрический график. На пьезометрических графиках величины гидравлического потенциала выражены в единицах напора.

Пьезометрический график представляет собой графическое изображение напоров в тепловой сети относительно местности, на которой она проложена. На пьезометрическом графике в определенном масштабе наносят рельеф местности, высоту присоединенных зданий, величины напоров в сети. На горизонтальной оси графика откладывают длину сети, а на вертикальной оси - напоры. Линии напоров в сети наносят как для рабочего, так и для статического режимов.

Пьезометрические графики построены с учетом рекомендаций и параметров работы существующего оборудования на источниках тепла.

Выводы по разработке гидравлического режима тепловых сетей. Данные выводы относятся ко всем рассмотренным теплотрассам.

1)	Давление в отдельных точках системы не превышает пределы прочности, следовательно нет необходимости предусматривать подключение отдельных потребителей по зависимой схеме или деление тепловых сетей на зоны с выбором для каждой зоны своей линии статического напора.

2)	Так как профиль трассы практически ровный, требование заполнения верхних точек систем теплопотребления, не превышая допустимые давления, выполняется.

3)	Напор в любой точке тепловой сети определяется величиной отрезка между данной точкой и линией пьезометрического графика подающей или обратной магистрали.

4)	Напоры на входе сетевых насосов и на выходе из источника теплоты, удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к гидравлическому режиму.

5)	Так как тепловые сети не большой протяженности и профиль теплотрассы не сложный, для обеспечения требований гидравлического режима, установка подкачивающих насосных и дроссельных станций на подающем и обратном трубопроводах не требуется.

Рекомендации по выполнению мероприятий на тепловых сетях.

Для согласованной работы всех теплопотребителей и контроля параметров теплоносителя на отдельно взятом объекте, рекомендуем:

1.	Промыть систему отопления каждого здания и сооружения включая отопительные приборы.

2.	Для контроля и регулирования входных и выходных параметров теплоносителя на вводе в здания и сооружения установить контрольно-измерительные приборы прямого действия (манометры, термометры):

-	на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения;

-	на подающем трубопроводе после запорной арматуры и на обратном трубопроводе до запорной арматуры каждого ответвления по ходу теплоносителя при наличии распределительных коллекторов;

3.	Система приготовления горячего водоснабжения должна иметь регулирующую арматуру и не оказывать разрегулирующего воздействия на систему отопления здания или сооружения.

4.	Имеющиеся в зданиях и сооружениях индивидуальные тепловые пункты и потребители тепловой энергии, имеющие автоматическое регулирование, должны быть настроены в соответствии с теплопотреблением здания или сооружения.

5.	Для обеспечения надёжной и бесперебойной работы внутренней системы отопления, включая отопительные приборы установить на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения фильтры механической очистки теплоносителя. Предусмотреть запорную арматуру, позволяющую легко провести обслуживание фильтров.

6.	Для исключения перерасхода тепловой и электрической энергии, а также топлива котельной установить узлы учёта потребляемого тепла на каждом здании и сооружении.

7.	На выходе теплоносителя из здания или сооружения установить регулирующую арматуру (балансировочный клапан), для установления номинального расхода теплоносителя применительно к каждому объекту.

8.	Для снижения потребления тепловой энергии без ухудшения качества отопления рекомендуем установить индивидуальные тепловые пункты с автоматическим регулированием на каждом здании или сооружении, что позволяет:

-	регулировать температуру теплоносителя, а, следовательно, и температуру внутри помещений в прямой зависимости от температуры наружного воздуха;

-	поддерживать температуру теплоносителя в обратном трубопроводе индивидуального теплового пункта (сетевой воды возвращаемую на котельные) на одном и том же уровне в течение длительного времени.

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Данные о дефиците/профиците тепловой мощности представлены в главе 4 разделе а) балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из

выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов).

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

В Мастер-плане сформировано 2 варианта развития системы теплоснабжения муниципального образования.

1 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

Организация теплоснабжения Волосовского городского поселения, обслуживание и поддержание системы теплоснабжения в работоспособном состоянии

Обеспечение объектов предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи, потребления ТЭР;

Обеспечение потребителей приборами учета тепловой энергии.

Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Данный вариант развития системы теплоснабжения предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию, а так же обеспечит возможность подключения новых потребителей.

2 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Также необходимо строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей.

Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г).

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории Волосовского городского поселения предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

Организация	теплоснабжения,	обслуживание	и	поддержание	системы теплоснабжения в работоспособном состоянии

Обеспечение объектов предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи, потребления ТЭР;

Обеспечение потребителей приборами учета тепловой энергии.

Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей.

Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Данный вариант развития системы теплоснабжения предлагает большие капиталовложения с большим сроком окупаемости, но обеспечит возможность подключения новых потребителей. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения.

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Для реализации варианта № 2 требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости этой причины достаточно для понимания того, что вариант № 2 не самый оптимальный.

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Волосовского городского поселения предлагает сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Волосовского городского поселения предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости. Учитывая малый объем выработки тепловой энергии и длительный срок окупаемости, данный вариант развития на территории Волосовского городского поселения экономически не целесообразен.
ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

а) расчетную величину нормативных  потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)  теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

-	затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

-	технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

-	технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы. К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами

-	технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м3, определялись по формуле:

Gут.н = аVгодnгод10–2 = mут.год.нnгод,

где: а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/чм3, установленная правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;

Vгод – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м³;

nгод – продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч; mут.год.н – среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м³/ч.

Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, м³, определялась из выражения:

Vгод = (Vотnот + Vлnл) / (nот + nл) = (Vотnот + Vлnл) / nгод,

где Vот и Vл – емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м3;

nот и nл – продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.

При расчете значения среднегодовой емкости учитывалась емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года; емкость трубопроводов, образуемую в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году; емкость трубопроводов, временно выводимых из использования для ремонта, и продолжительность ремонтных работ.

При определении значения среднегодовой емкости тепловой сети в значении емкости трубопроводов в неотопительном периоде учитывалось требование правил технической эксплуатации	о	заполнении	трубопроводов	деаэрированной	водой	с поддержанием избыточного давления не менее 0,5 кгс/см² в верхних точках трубопроводов.

Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принималась в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включались.

Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимались в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяемые конструкцией указанных приборов и технологией обеспечения нормального функционирования тепловых сетей и оборудования, в расчете нормативных значений потерь теплоносителя не учитывались из-за отсутствия в тепловых сетях городского поселения действующих приборов автоматики или защиты такого типа.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производилось с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов и принималось в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя прогнозировались исходя из следующих условий:

-	регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-

вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования по расчетным параметрам теплоносителя;

-	расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

-	расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зоне открытой схемы теплоснабжения изменяется с темпом реализации проекта по переводу системы теплоснабжения на закрытую схему, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Федеральных законов «О водоснабжении и водоотведении» и «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010г. о переводе открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытый тип.

В расчетах принято, что к 2030 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения будут переведены на закрытую схему присоединения системы ГВС. При этом учтено, что при переходе на закрытую схему теплоснабжения поток тепловой энергии для обеспечения горячего водоснабжения несколько увеличится и сократится только подпитка тепловой сети в размере теплоносителя, потребляемого на нужды горячего водоснабжения. Сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей. Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по зависимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Таблица 56 - Технологические потери при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям АО «Тепловые сети» на территории муниципального образования Волосовское городское поселение

| Наименование участка | Диаметр трубопровода, dу, мм | Удельный объем воды трубопровода i-годиаметра, Vi, м3/км | Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м | Vi li, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК Волосово Ленинградская |  |  |  | 157,6 |
| БМК - ТК-1 | 530 | 0,2159 | 43 | 9,282 |
| ТК-1 - Ленинградская,20а | 110 | 0,0086 | 37 | 0,317 |
| ТК-1 - Баня | 63 | 0,0026 | 226 | 0,585 |
| ТК-1 - Ленинградская,24 | 25 | 0,0003 | 30 | 0,009 |
| ТК-1 – ТК-2 | 530 | 0,2159 | 89 | 19,213 |
| ТК-2 – разв-е в Ленинградская,7 | 273 | 0,0561 | 78 | 4,378 |
| разв-е в Ленинградская,7 –отв-е на пристройку | 89 | 0,0055 | 8 | 0,044 |
| отв-е на пристройку –пристройка | 57 | 0,0021 | 18 | 0,037 |
| отв-е на пристройку – ИТП Кр. Командиров,19(подвалы) | 76 | 0,0039 | 55 | 0,214 |
| Ленинградская,7 – Кр. Командиров,19 (улица) | 75 | 0,0038 | 16 | 0,06 |
| разв-е в Ленинградская,7 –Ленинградская,7 выход | 273 | 0,0561 | 99 | 5,557 |
| Ленинградская,7 –Гатчинская,2 (улица) | 273 | 0,0561 | 65 | 3,648 |
| Гатчинская,2 (подвал) | 76 | 0,0039 | 48 | 0,187 |
| Гатчинская,2 вход –Гатчинская,2 выход | 219 | 0,0357 | 9 | 0,322 |
| Гатчинская,2 –Ленинградская,9 (улица) | 219 | 0,0357 | 24 | 0,858 |
| Ленинградская,9 (подвал) | 219 | 0,0357 | 75 | 2,681 |
| Ленинградская,9 – ТК-11 | 219 | 0,0357 | 50 | 1,787 |
| ТК-11 – Школа | 133 | 0,0127 | 88 | 1,121 |
| Школа вход – Школа ИТП | 133 | 0,0127 | 33 | 0,42 |
| Школа ИТП – ТК-12(подвал) | 57 | 0,0021 | 87 | 0,18 |
| Школа ИТП – ТК-12(улица) | 63 | 0,0026 | 78 | 0,202 |
| ТК-12 - ЦИТ | 40 | 0,0009 | 35 | 0,033 |
| ТК-12 – Уч. класс | 50 | 0,0015 | 14 | 0,022 |
| Уч. класс (подвал) | 48 | 0,0014 | 21 | 0,03 |
| Уч. класс – Уч. гаражи | 40 | 0,0009 | 17 | 0,016 |
| ТК-11 – разв-е вЛенинградская,13 | 159 | 0,0185 | 18 | 0,333 |
| разв-е в Ленинградская,13 – ИТП Гатчинское ш.,8(подвалы) | 133 | 0,0127 | 78 | 0,994 |
| Ленинградская,13 –Гатчинское ш.,8 (улица) | 133 | 0,0127 | 24 | 0,306 |
| ИТП Гатчинское ш.,8 – Гатчинское ш.,6 (подвал) | 89 | 0,0055 | 60 | 0,328 |
| Гатчинское ш.,8 –Гатчинское ш.,6 | 90 | 0,0056 | 87 | 0,486 |
| разв-е в Ленинградская,13 –ИТП Ленинградская,13 | 133 | 0,0127 | 9 | 0,115 |
| ИТП Ленинградская,13 – | 108 | 0,0082 | 37 | 0,305 |
| Ленинградская,13 выход |  |  |  |  |
| Ленинградская,13 выход – ТК-11а | 32 | 0,0005 | 19 | 0,01 |
| ТК-11а – Ленинградская,15 | 63 | 0,0026 | 20 | 0,052 |
| Ленинградская,13 – Ленинградская,11 (улица) | 110 | 0,0086 | 26 | 0,222 |
| Ленинградская,11 вход – ИТП Ленинградская,11 | 108 | 0,0082 | 36 | 0,296 |
| ИТП Ленинградская,11 – Ленинградская,11 выход | 76 | 0,0039 | 38 | 0,148 |
| Ленинградская,11 – Гатчинская,3а | 32 | 0,0005 | 48 | 0,026 |
| Ленинградская,11 – Гатчинская,1 (улица) | 75 | 0,0038 | 22 | 0,083 |
| Гатчинская,1 (подвал) | 76 | 0,0039 | 40 | 0,156 |
| ТК-2 – Ленинградская,5 вход | 110 | 0,0086 | 40 | 0,342 |
| Ленинградская,5 вход - разв-е в Ленинградская,5 | 108 | 0,0082 | 13 | 0,107 |
| разв-е в Ленинградская,5 – ИТП Ленинградская,5 | 89 | 0,0055 | 56 | 0,306 |
| разв-е в Ленинградская,5 – ИТП Кр.Командир.,18 (подвалы) | 89 | 0,0055 | 58 | 0,317 |
| Ленинградская,5 – Кр. Командиров,18 (улица) | 90 | 0,0056 | 24 | 0,134 |
| ТК-2 – ТК-3 | 426 | 0,1387 | 166 | 23,03 |
| ТК-3 – Хлебная Усадьба | 32 | 0,0005 | 31 | 0,017 |
| ТК-3 – Восстания,17б | 32 | 0,0005 | 39 | 0,021 |
| ТК-3 – ТК-4 | 377 | 0,1083 | 122 | 13,21 |
| ТК-4 – Кр. Командиров,10 | 90 | 0,0056 | 27 | 0,151 |
| ТК-4 – разв-е в Кр.Командиров,9 | 133 | 0,0127 | 42 | 0,535 |
| разв-е в Кр. Командиров,9 – ИТП Кр. Командиров,9 | 76 | 0,0039 | 34 | 0,132 |
| разв-е в Кр. Командиров,9 – ИТП Нач. школа (подвалы) | 57 | 0,0021 | 49 | 0,102 |
| Кр. Командиров,9 – Нач. школа (улица) | 63 | 0,0026 | 43 | 0,111 |
| разв-е в Кр.Командир.,9 – ИТП Кр.Командир.,17(подвалы) | 89 | 0,0055 | 24 | 0,131 |
| Кр. Командиров,9 – Кр. Командиров,17 (улица) | 90 | 0,0056 | 45 | 0,252 |
| ИТП Кр. Командиров,17 – ИТП Восстания,19 (подвалы) | 76 | 0,0039 | 55 | 0,214 |
| Кр. Командиров,17 – Восстания,19 (улица) | 75 | 0,0038 | 28 | 0,106 |
| ТК-4 – ТК-5 | 325 | 0,0801 | 66 | 5,285 |
| ТК-5 – разв-е в Кр.Командиров,8 | 159 | 0,0185 | 24 | 0,443 |
| разв-е в Кр. Командир.,8 – ИТП Кр. Командир.,6 (подвалы) | 76 | 0,0039 | 40 | 0,156 |
| Кр. Командиров,8 – Кр. | 75 | 0,0038 | 23 | 0,087 |
| Командиров,6 (улица) |  |  |  |  |
| разв-е в Кр. Командиров,8 – ИТП Кр. Командиров,8 | 159 | 0,0185 | 28 | 0,517 |
| ИТП Кр. Командиров,8 – ИТП Красногвард.,7/1 (подвалы) | 133 | 0,0127 | 60 | 0,764 |
| Кр. Командиров,8 – Красногвард.,7/1 (улица) | 133 | 0,0127 | 8 | 0,102 |
| разв-е в Красногвард.,7/1 – ИТП Красногвард.,13 (подвалы) | 89 | 0,0055 | 17 | 0,093 |
| Красногвард.,7/1 – Красногвард.,13 (улица) | 90 | 0,0056 | 30 | 0,168 |
| разв-е в Красногвард.,7/1 – ИТП Красногвард.,7/1 | 133 | 0,0127 | 8 | 0,102 |
| ИТП Красногвард.,7/1 – Красногвард.,7/1 выход | 108 | 0,0082 | 4 | 0,033 |
| Красногвард.,7/1 выход – отв-е на Красногвард.,7/2 | 110 | 0,0086 | 20 | 0,171 |
| отв-е на Красногвард.,7/2 – Красногвард.,7/2 | 75 | 0,0038 | 36 | 0,136 |
| отв-е на Красногвард.,7/2 – отв-е на Красногвард.,1 | 90 | 0,0056 | 32 | 0,179 |
| отв-е на Красногвард.,1 – Красногвард.,1 | 75 | 0,0038 | 10 | 0,038 |
| Красногвардейская,1 (подвал) | 76 | 0,0039 | 23 | 0,089 |
| отв-е на Красногвард.,1 – отв-е на Красногвард.,5 | 63 | 0,0026 | 15 | 0,039 |
| отв-е на Красногвард.,5 – Красногвард.,5 | 40 | 0,0009 | 10 | 0,009 |
| отв-е на Красногвард.,5 – Красногвард.,3 | 40 | 0,0009 | 42 | 0,039 |
| ТК-5 – разв-е в Кр.Командиров,3 | 273 | 0,0561 | 94 | 5,276 |
| Кр. Командиров,3 – Кр.Командиров,7 | 32 | 0,0005 | 20 | 0,011 |
| разв-е в Кр. Командир.,3 – ИТП Кр. Командир.,5 (подвалы) | 159 | 0,0185 | 64 | 1,182 |
| Кр. Командир.,3 – Кр. Командир.,5 (улица) | 159 | 0,0185 | 17 | 0,314 |
| ИТП Кр. Командиров,3 – Кр. Командиров,3 выход | 159 | 0,0185 | 51 | 0,942 |
| Кр. Командиров,5 выход – ИТП Гатчинская,3 (подвалы) | 57 | 0,0021 | 42 | 0,087 |
| Кр. Командиров,5 – Гатчинская,3 (улица) | 75 | 0,0038 | 45 | 0,17 |
| Кр. Командиров,5 выход – ИТП Вингиссара,88 (подвалы) | 133 | 0,0127 | 30 | 0,382 |
| Кр. Командиров,5 – Вингиссара,88 (улица) | 133 | 0,0127 | 21 | 0,268 |
| ИТП Вингиссара,88 – Вингиссара,88 выход | 133 | 0,0127 | 24 | 0,306 |
| Вингиссара,88 выход – ТК- 10 | 133 | 0,0127 | 6 | 0,076 |
| ТК-10 – Гатчинское ш.,4 | 110 | 0,0086 | 50 | 0,428 |
| ТК-10 – Гатчинское ш.,2 | 110 | 0,0086 | 24 | 0,205 |
| Гатчинское ш.,2 (подвал) | 89 | 0,0055 | 41 | 0,224 |
| разв-е в Кр. Командиров,3 – ИТП Кр. Командиров,3 | 219 | 0,0357 | 52 | 1,859 |
| ИТП Кр. Командиров,3 – Кр. Командиров,3 выход | 219 | 0,0357 | 46 | 1,644 |
| Кр. Командиров,3 выход – ТК-6 | 219 | 0,0357 | 36 | 1,287 |
| ТК-6 – ТК-9 | 108 | 0,0082 | 48 | 0,395 |
| ТК-9 – Вингиссара,82 (улица) | 90 | 0,0056 | 14 | 0,078 |
| Вингиссара,82 (подвал) | 89 | 0,0055 | 10 | 0,055 |
| ТК-9 – отв-е на Вингиссара,80б | 90 | 0,0056 | 44 | 0,246 |
| отв-е на Вингиссара,80б – Вингиссара,80б | 25 | 0,0003 | 8 | 0,002 |
| отв-е на Вингиссара,80б – отв-е на Вингиссара,84 | 80 | 0,0043 | 42 | 0,183 |
| отв-е на Вингиссара,84 – Вингиссара,84 | 40 | 0,0009 | 10 | 0,009 |
| отв-е на Вингиссара,84 – Вингиссара,84 | 57 | 0,0021 | 18 | 0,037 |
| отв-е на Вингиссара,84 – Вингиссара,86 (улица) | 75 | 0,0038 | 30 | 0,113 |
| Вингиссара,86 (подвал) | 76 | 0,0039 | 13 | 0,051 |
| ТК-6 – Вингиссара,80 | 50 | 0,0015 | 50 | 0,077 |
| ТК-6 – ТК-6а | 219 | 0,0357 | 18 | 0,643 |
| ТК-6а – ТК-7 | 159 | 0,0185 | 26 | 0,48 |
| ТК-7 – Кр. Командиров,2 | 40 | 0,0009 | 8 | 0,007 |
| ТК-7 – Вингиссара,78 | 63 | 0,0026 | 26 | 0,067 |
| ТК-7 – ТК-8 | 133 | 0,0127 | 25 | 0,319 |
| ТК-8 – Вингиссара,76 | 40 | 0,0009 | 20 | 0,019 |
| ТК-8 – отв-е на Вингиссара,74 | 110 | 0,0086 | 70 | 0,599 |
| отв-е на Вингиссара,74 – Вингиссара,74 | 63 | 0,0026 | 29 | 0,075 |
| отв-е на Вингиссара,74 – отв-е на РОВД новый корпус | 75 | 0,0038 | 52 | 0,197 |
| отв-е на РОВД новыйкорпус – РОВД новый корпус вход | 63 | 0,0026 | 29 | 0,075 |
| РОВД новый корпус (подвал) | 57 | 0,0021 | 28 | 0,058 |
| отв-е на РОВД новый корпус – отв-е на РОВД гаражи | 75 | 0,0038 | 2 | 0,008 |
| отв-е на РОВД гаражи – РОВД гаражи | 25 | 0,0003 | 11 | 0,003 |
| отв-е на РОВД гаражи – РОВД старый корпус | 50 | 0,0015 | 39 | 0,06 |
| ТК-3 – Восстания,32 вход | 273 | 0,0561 | 50 | 2,806 |
| Восстания,32 вход – ИТП | 273 | 0,0561 | 46 | 2,582 |
| Восстания,32 |  |  |  |  |
| ИТП Восстания,32 – разв-е в Восстания,32 | 273 | 0,0561 | 44 | 2,47 |
| разв-е в Восстания,32 – Восстания,32 выход | 108 | 0,0082 | 6 | 0,049 |
| Восстания,32 – Красногвард.,17 (улица) | 110 | 0,0086 | 22 | 0,188 |
| Красногвард.,17 вход – ИТП Красногвард.,17 | 89 | 0,0055 | 48 | 0,262 |
| ИТП Красногвард.,17 – Ленинградская,3а | 40 | 0,0009 | 60 | 0,056 |
| разв-е в Восстания,32 – Восстания,32 выход | 219 | 0,0357 | 12 | 0,429 |
| Восстания,32 – Красногвард.,15 (улица) | 219 | 0,0357 | 54 | 1,93 |
| Красногвард.,15 вход – отв- е на ИТП Красногвард.,15 | 219 | 0,0357 | 10 | 0,357 |
| отв-е на Восстания,17а – Восстания,17а (подвалы) | 42 | 0,001 | 15 | 0,016 |
| Красногвард.,15 – Восстания,17а (улица) | 32 | 0,0005 | 26 | 0,014 |
| отв-е на ИТПКрасногвард.,15 – ИТП Красногвард.,15 | 76 | 0,0039 | 40 | 0,156 |
| отв-е на ИТП Красногвард.,15 – Красногвард.,15 выход | 219 | 0,0357 | 4 | 0,143 |
| Красногвард.,15 выход – ТК-13 | 219 | 0,0357 | 85 | 3,039 |
| ТК-13 - ДЮЦ | 32 | 0,0005 | 25 | 0,014 |
| ТК-13 – ТК-14 | 219 | 0,0357 | 116 | 4,147 |
| ТК-14 –Краснофлотская,11а | 50 | 0,0015 | 19 | 0,029 |
| ТК-14 – ТК-17 | 133 | 0,0127 | 146 | 1,86 |
| ТК-17 – Восстания,26/12 | 32 | 0,0005 | 48 | 0,026 |
| ТК-17 – Восстания,7 (улица) | 75 | 0,0038 | 26 | 0,098 |
| Восстания,7 (подвал) | 76 | 0,0039 | 43 | 0,167 |
| ТК-17 – Кр. Партизан,10/5 (1 часть) | 110 | 0,0086 | 101 | 0,864 |
| ТК-17 – Кр. Партизан,10/5 (2 часть) | 110 | 0,0086 | 79 | 0,676 |
| ТК-14 – ТК-15 | 159 | 0,0185 | 68 | 1,256 |
| ТК-15 – Краснофлотская,6 | 40 | 0,0009 | 32 | 0,03 |
| ТК-15 – Краснофлотская,9а | 40 | 0,0009 | 32 | 0,03 |
| ТК-15 – ТК-16 | 159 | 0,0185 | 172 | 3,177 |
| ТК-16 – отв-е на УПФ | 75 | 0,0038 | 65 | 0,246 |
| отв-е на УПФ – УПФ (улица) | 50 | 0,0015 | 5 | 0,008 |
| УПФ (подвал) | 57 | 0,0021 | 3 | 0,006 |
| отв-е на УПФ – ИТП Поликлиника | 76 | 0,0039 | 36 | 0,14 |
| ИТП Поликлиника – Поликлиника выход | 57 | 0,0021 | 20 | 0,041 |
| Поликлиника выход – отв-е на Гаражи | 63 | 0,0026 | 31 | 0,08 |
| отв-е на Гаражи – Гаражи | 63 | 0,0026 | 5 | 0,013 |
| отв-е на Гаражи – Красногвард.,2 | 32 | 0,0005 | 30 | 0,016 |
| ТК-16 – отв-е на ЗАГС | 110 | 0,0086 | 34 | 0,291 |
| отв-е на ЗАГС – ЗАГС | 50 | 0,0015 | 13 | 0,02 |
| отв-е на ЗАГС – отв-е на маг. "Динара" | 90 | 0,0056 | 64 | 0,358 |
| отв-е на маг. "Динара"– маг. "Динара" | 25 | 0,0003 | 27 | 0,008 |
| отв-е на маг. "Динара"– отв-е на Вингиссара,60 | 90 | 0,0056 | 29 | 0,162 |
| отв-е на Вингиссара,60 – Вингиссара,60 | 50 | 0,0015 | 26 | 0,04 |
| отв-е на Вингиссара,60 – отв-е на Кр. Партизан,3 | 63 | 0,0026 | 5 | 0,013 |
| отв-е на Кр. Партизан,3 – Кр. Партизан,3 | 32 | 0,0005 | 24 | 0,013 |
| отв-е на Кр. Партизан,3 – Кр. Партизан,5 | 50 | 0,0015 | 49 | 0,076 |
| БМК – выход из земли | 159 | 0,0185 | 22 | 0,406 |
| выход из земли – опуск в землю | 219 | 0,0357 | 135 | 4,826 |
| опуск в землю – ТК-18 | 159 | 0,0185 | 76 | 1,404 |
| ТК-18 – Юбилейная,40 вход | 108 | 0,0082 | 47 | 0,387 |
| Юбилейная,40 (подвал) | 133 | 0,0127 | 69 | 0,879 |
| БМК – выход из БМК (по зданию) | 45 | 0,0012 | 28 | 0,034 |
| выход из БМК (по зданию) – ТК-18а | 32 | 0,0005 | 24 | 0,013 |
| ТК-18а – АБК АО"Тепловые сети" | 32 | 0,0005 | 4 | 0,002 |
| ТК-18а – Слад АО "Тепловые сети" | 32 | 0,0005 | 34 | 0,019 |
| БМК Волосово Вингиссара |  |  |  | 33,2 |
| БМК - ТК-1 | 325 | 0,0801 | 80 | 6,407 |
| ТК-1 – Афанасьева,12 | 25 | 0,0003 | 27 | 0,008 |
| ТК-1 – Афанасьева,14 вход | 219 | 0,0357 | 28 | 1,001 |
| Афанасьева,14 вход – Афанасьева,14 ИТП | 219 | 0,0357 | 48 | 1,716 |
| Афанасьева,14 ИТП – отв-е на ВСШ №2 | 219 | 0,0357 | 32 | 1,144 |
| отв-е на ВСШ №2 – ИТП ВСШ №2 (подвалы) | 76 | 0,0039 | 10 | 0,039 |
| Афанасьева,14 – ВСШ №2 (улица) | 75 | 0,0038 | 54 | 0,204 |
| отв-е на ВСШ №2 – Афанасьева,14 выход | 159 | 0,0185 | 23 | 0,425 |
| Афанасьева,14 выход – Первомайская,4 (улица) | 159 | 0,0185 | 76 | 1,404 |
| Первомайская,4 вход – отв- е на Первомайская,2 | 159 | 0,0185 | 52 | 0,961 |
| отв-е на Первомайская,2 – Первомайская,2 (подвалы) | 89 | 0,0055 | 24 | 0,131 |
| Первомайская,4 – Первомайская,2 (улица) | 90 | 0,0056 | 44 | 0,246 |
| отв-е на Первомайская,2 – ИТП Первомайская,4 | 133 | 0,0127 | 6 | 0,076 |
| ИТП Первомайская,4 – Первомайская,4 выход | 108 | 0,0082 | 50 | 0,412 |
| Первомайская,4 выход – отв-е на Зелёная,12 | 110 | 0,0086 | 29 | 0,248 |
| отв-е на Зелёная,12 – Зелёная,12 | 90 | 0,0056 | 3 | 0,017 |
| Зелёная,12 (подвал) | 89 | 0,0055 | 30 | 0,164 |
| отв-е на Зелёная,12 – Зелёная,14 | 90 | 0,0056 | 14 | 0,078 |
| Зелёная,14 (подвал) | 89 | 0,0055 | 50 | 0,273 |
| ТК-1 – Вингиссара,39 вход | 133 | 0,0127 | 25 | 0,319 |
| Вингиссара,39 вход – ИТП Вингиссара,39 | 133 | 0,0127 | 36 | 0,459 |
| ИТП Вингиссара,39 – отв-е на ЖЭУ Вингиссара,35 | 108 | 0,0082 | 21 | 0,173 |
| отв-е на ЖЭУ – ЖЭУ (подвал) | 38 | 0,0008 | 5 | 0,004 |
| Вингиссара,39 – отв-е на старый корпус ЖЭУ | 40 | 0,0009 | 29 | 0,027 |
| отв-е на старый корпус ЖЭУ – старый корпус ЖЭУ | 32 | 0,0005 | 10 | 0,005 |
| отв-е на старый корпус ЖЭУ – новый корпус ЖЭУ | 40 | 0,0009 | 17 | 0,016 |
| Вингиссара,39 – гараж ЖЭУ | 25 | 0,0003 | 16 | 0,005 |
| отв-е на ЖЭУ Вингиссара,35 – Вингиссара,39 выход | 108 | 0,0082 | 13 | 0,107 |
| Вингиссара,39 выход – отв- е на Вингиссара,30 | 110 | 0,0086 | 119 | 1,018 |
| отв-е на Вингиссара,30 – Вингиссара,30 | 63 | 0,0026 | 9 | 0,023 |
| Вингиссара,30 (подвал) | 76 | 0,0039 | 6 | 0,023 |
| отв-е на Вингиссара,30 – отв-е на Вингиссара,28 | 75 | 0,0038 | 13 | 0,049 |
| отв-е на Вингиссара,28 – Вингиссара,28 | 32 | 0,0005 | 7 | 0,004 |
| отв-е на Вингиссара,28 – отв-е на Гаражи | 63 | 0,0026 | 26 | 0,067 |
| отв-е на Гаражи – Гаражи | 32 | 0,0005 | 3 | 0,002 |
| отв-е на Гаражи – отв-е на Контору пожохраны | 63 | 0,0026 | 29 | 0,075 |
| отв-е на Контору пожохраны – Контора пожохраны | 40 | 0,0009 | 12 | 0,011 |
| отв-е на Контору пожохраны – Депопожохраны | 50 | 0,0015 | 25 | 0,039 |
| ТК-1 – Зелёная,5 вход | 219 | 0,0357 | 34 | 1,215 |
| Зелёная,5 вход – ИТП Зелёная,5 | 219 | 0,0357 | 32 | 1,144 |
| ИТП Зелёная,5 – Зелёная,5 выход | 219 | 0,0357 | 41 | 1,466 |
| Зелёная,5 выход – ТК-2а | 219 | 0,0357 | 3 | 0,107 |
| ТК-2а – Зелёная,8 (улица) | 75 | 0,0038 | 74 | 0,28 |
| Зелёная,8 (подвал) | 76 | 0,0039 | 40 | 0,156 |
| ТК-2а – Вингиссара,49 вход | 219 | 0,0357 | 10 | 0,357 |
| Вингиссара,49 вход – ИТП Вингиссара,49 | 219 | 0,0357 | 56 | 2,002 |
| ИТП Вингиссара,49 – Вингиссара,49 выход | 159 | 0,0185 | 18 | 0,333 |
| Вингиссара,49 – Вингиссара,51 (улица) | 159 | 0,0185 | 16 | 0,296 |
| Вингиссара,51 вход – ИТП Вингиссара,51 | 159 | 0,0185 | 74 | 1,367 |
| ИТП Вингиссара,51 – Вингиссара,51 выход | 159 | 0,0185 | 12 | 0,222 |
| отв-е на Вингиссара,53а – Вингиссара,53а | 25 | 0,0003 | 4 | 0,001 |
| Вингиссара,51 – Вингиссара,53 (улица) | 159 | 0,0185 | 18 | 0,333 |
| Вингиссара,53 вход – ИТП Вингиссара,53 | 159 | 0,0185 | 5 | 0,092 |
| отв-е на Вингиссара,55 – Вингиссара,55 (подвалы) | 38 | 0,0008 | 14 | 0,012 |
| Вингиссара,53 – Вингиссара,55 (улица) | 40 | 0,0009 | 55 | 0,051 |
| ИТП Вингиссара,53 – Вингиссара,53 выход | 133 | 0,0127 | 9 | 0,115 |
| Вингиссара,53 выход – ТК- 2 | 133 | 0,0127 | 80 | 1,019 |
| ТК-2 – Вингиссара,57 вход | 110 | 0,0086 | 17 | 0,145 |
| Вингиссара,57 (подвал) | 108 | 0,0082 | 10 | 0,082 |
| ТК-2а – отв-е на Вингиссара,63 | 90 | 0,0056 | 127 | 0,71 |
| отв-е на Вингиссара,63 – Вингиссара,63 | 40 | 0,0009 | 6 | 0,006 |
| отв-е на Вингиссара,63 – Офисное здание | 63 | 0,0026 | 15 | 0,039 |
| БМК - ТК-3 | 133 | 0,0127 | 117 | 1,491 |
| ТК-3 – Афанасьева,8а | 89 | 0,0055 | 44 | 0,24 |
| ТК-3 – отв-е на Вингиссара,25 | 110 | 0,0086 | 33 | 0,282 |
| отв-е на Вингиссара,25 – Вингиссара,25 | 32 | 0,0005 | 81 | 0,044 |
| отв-е на Вингиссара,25 – отв-е на Вингиссара,23 | 110 | 0,0086 | 48 | 0,411 |
| отв-е на Вингиссара,23 – Вингиссара,23 | 40 | 0,0009 | 38 | 0,035 |
| отв-е на Вингиссара,23 – ТК-4 | 110 | 0,0086 | 28 | 0,24 |
| ТК-4 – Вингиссара,21 вход | 75 | 0,0038 | 28 | 0,106 |
| Вингиссара,21 (подвал) | 57 | 0,0021 | 5 | 0,01 |
| ТК-4 – ТК-5 (1 часть) | 89 | 0,0055 | 47 | 0,257 |
| ТК-4 – ТК-5 (2 часть) | 75 | 0,0038 | 30 | 0,113 |
| ТК-5 – Вингиссара,19 вход | 40 | 0,0009 | 42 | 0,039 |
| Вингиссара,19 (подвал) | 38 | 0,0008 | 5 | 0,004 |
| ТК-5 – отв-е на Железнодорожная,4 | 63 | 0,0026 | 94 | 0,243 |
| отв-е на | 63 | 0,0026 | 62 | 0,16 |
| Железнодорожная,4 – ТК- 5а |  |  |  |  |
| ТК-5а –Железнодорожная,4 | 50 | 0,0015 | 20 | 0,031 |
| отв-е на Железнодорож.,4 – отв-е на Вингиссара,14 (1 часть) | 50 | 0,0015 | 18 | 0,028 |
| отв-е на Железнодорож.,4 – отв-е на Вингиссара,14 (2 часть) | 57 | 0,0021 | 24 | 0,05 |
| отв-е на Железнодорож.,4 – отв-е на Вингиссара,14 (3часть) | 89 | 0,0055 | 11 | 0,06 |
| отв-е на Вингиссара,14 – Вингиссара,14 | 32 | 0,0005 | 1 | 0,001 |
| отв-е на Вингиссара,14 – разв-е у Вингиссара,12 | 89 | 0,0055 | 60 | 0,328 |
| разв-е у Вингиссара,12 – Вингиссара,12/1 | 32 | 0,0005 | 12 | 0,007 |
| разв-е у Вингиссара,12 – Вингиссара,12/1 | 89 | 0,0055 | 16 | 0,087 |
| БМК Волосово Хрустицкого |  |  |  | 23,9 |
| БМК - ТК-1 | 273 | 0,0561 | 7 | 0,393 |
| ТК-1 – ТК-2 | 219 | 0,0357 | 78 | 2,788 |
| ТК-2 – пл. Советов,5 | 40 | 0,0009 | 12 | 0,011 |
| ТК-2 – ТК-3 | 219 | 0,0357 | 97 | 3,468 |
| ТК-3 – Гаражи | 25 | 0,0003 | 29 | 0,009 |
| ТК-3 – ТК-4 | 108 | 0,0082 | 44 | 0,362 |
| ТК-4 – пл. Советов,3а | 63 | 0,0026 | 15 | 0,039 |
| ТК-4 – ТК-5 | 108 | 0,0082 | 31 | 0,255 |
| ТК-5 – пл. Советов,3 | 40 | 0,0009 | 17 | 0,016 |
| ТК-5 – Ателье | 32 | 0,0005 | 28 | 0,015 |
| ТК-5 – отв-е на Вингиссара,107 | 90 | 0,0056 | 28 | 0,157 |
| отв-е на Вингиссара,107 – Вингиссара,107 | 40 | 0,0009 | 23 | 0,021 |
| отв-е на Вингиссара,107 – отв-е на Кафе | 90 | 0,0056 | 17 | 0,095 |
| отв-е на Кафе – Кафе | 25 | 0,0003 | 12 | 0,004 |
| отв-е на Кафе – Вингиссара,101 | 90 | 0,0056 | 4 | 0,022 |
| Вингиссара,101 (подвал) | 89 | 0,0055 | 40 | 0,218 |
| ТК-3 – пл. Советов,9 вход | 219 | 0,0357 | 67 | 2,395 |
| пл. Советов,9 (подвал) | 159 | 0,0185 | 56 | 1,034 |
| пл. Советов,9 – Вингиссара,99 (улица) | 159 | 0,0185 | 19 | 0,351 |
| Вингиссара,99 вход – разв-е в Вингиссара,99 | 159 | 0,0185 | 14 | 0,259 |
| разв-е в Вингиссара,99 – ИТП Лесная,12 (подвалы) | 108 | 0,0082 | 10 | 0,082 |
| Вингиссара,99 – Лесная,12 (улица) | 110 | 0,0086 | 49 | 0,419 |
| ИТП Лесная,12 – Лесная,12 выход | 89 | 0,0055 | 32 | 0,175 |
| Лесная,12 – Лесная,16а | 90 | 0,0056 | 28 | 0,157 |
| (улица) |  |  |  |  |
| разв-е в Вингиссара,99 – ИТП Вингиссара,99 | 159 | 0,0185 | 38 | 0,702 |
| ИТП Вингиссара,99 – Вингиссара,99 выход | 133 | 0,0127 | 14 | 0,178 |
| отв-е на Вингиссара,99а – Вингиссара,99а вход | 38 | 0,0008 | 19 | 0,016 |
| Вингиссара,99а (подвал) | 57 | 0,0021 | 30 | 0,062 |
| Вингиссара,99 – Лесная,2 (улица) | 133 | 0,0127 | 49 | 0,624 |
| Лесная,2 вход – разв-е в Лесная,2 | 133 | 0,0127 | 12 | 0,153 |
| разв-е в Лесная,2 – Вингиссара,85 (подвал) | 57 | 0,0021 | 19 | 0,039 |
| Лесная,2 – Вингиссара,85 1 часть (улица) | 63 | 0,0026 | 36 | 0,093 |
| Лесная,2 – Вингиссара,85 2 часть (улица) | 108 | 0,0082 | 52 | 0,428 |
| разв-е в Лесная,2 – ИТП Лесная,2 | 108 | 0,0082 | 9 | 0,074 |
| ИТП Лесная,2 – отв-е на Вингиссара,93 | 76 | 0,0039 | 21 | 0,082 |
| отв-е на Вингиссара,93 – Лесная,2 выход | 57 | 0,0021 | 4 | 0,008 |
| Лесная,2 – Вингиссара,93 (улица) | 63 | 0,0026 | 35 | 0,091 |
| Вингиссара,93 (подвал) | 57 | 0,0021 | 26 | 0,054 |
| отв-е на Вингиссара,93 – отв-е на Вингиссара,95 | 48 | 0,0014 | 25 | 0,035 |
| отв-е на Вингиссара,95 – Вингиссара,95 | 27 | 0,0004 | 9 | 0,003 |
| отв-е на Вингиссара,95 – Лесная,2 выход | 38 | 0,0008 | 4 | 0,003 |
| Лесная,2 – Вингиссара,97 (улица) | 40 | 0,0009 | 22 | 0,02 |
| ТК-1 – ТК-6 | 219 | 0,0357 | 16 | 0,572 |
| ТК-6 – ТК-9 1 часть | 219 | 0,0357 | 46 | 1,644 |
| ТК-6 – ТК-9 2 часть | 133 | 0,0127 | 20 | 0,255 |
| ТК-9 – отв-е на Вингиссара,119 | 110 | 0,0086 | 10 | 0,086 |
| отв-е на Вингиссара,119 – Вингиссара,119 | 75 | 0,0038 | 23 | 0,087 |
| отв-е на Вингиссара,119 – отв-е на пл. Советов,1а | 75 | 0,0038 | 19 | 0,072 |
| отв-е на пл. Советов,1а – пл. Советов,1а | 25 | 0,0003 | 28 | 0,008 |
| отв-е на пл. Советов,1а – отв-е на Вингиссара,115 | 75 | 0,0038 | 52 | 0,197 |
| отв-е на Вингиссара,115 – Вингиссара,115 | 40 | 0,0009 | 31 | 0,029 |
| отв-е на Вингиссара,115 – отв-е на Универмаг | 63 | 0,0026 | 7 | 0,018 |
| отв-е на Универмаг – Универмаг | 40 | 0,0009 | 10 | 0,009 |
| отв-е на Универмаг – пл.Советов | 40 | 0,0009 | 21 | 0,02 |
| ТК-9 – отв-е на Вингиссара,121 | 110 | 0,0086 | 25 | 0,214 |
| отв-е на Вингиссара,121 – Вингиссара,121 | 40 | 0,0009 | 36 | 0,033 |
| отв-е на Вингиссара,121 – отв-е на Вингиссара,123 | 110 | 0,0086 | 36 | 0,308 |
| отв-е на Вингиссара,123 – Вингиссара,123 | 40 | 0,0009 | 12 | 0,011 |
| отв-е на Вингиссара,123 – отв-е на Вингиссара,125 | 90 | 0,0056 | 24 | 0,134 |
| отв-е на Вингиссара,125 – Вингиссара,125 | 40 | 0,0009 | 31 | 0,029 |
| отв-е на Вингиссара,125 – отв-е на Хрустицкого,82 | 75 | 0,0038 | 36 | 0,136 |
| отв-е на Хрустицкого,82 – Хрустицкого,82 | 63 | 0,0026 | 11 | 0,028 |
| Хрустицкого,82 (подвал) | 57 | 0,0021 | 18 | 0,037 |
| отв-е на Хрустицкого,82 – Хрустицкого,84 | 63 | 0,0026 | 17 | 0,044 |
| Хрустицкого,82 (подвал) | 57 | 0,0021 | 4 | 0,008 |
| ТК-6 – отв-е на пл.Советов,7а | 90 | 0,0056 | 19 | 0,106 |
| отв-е на пл. Советов,7а – пл. Советов,7а | 50 | 0,0015 | 25 | 0,039 |
| отв-е на пл. Советов,7а – отв-е на Хрустицкого,78 | 75 | 0,0038 | 45 | 0,17 |
| отв-е на Хрустицкого,78 – Хрустицкого,78 | 50 | 0,0015 | 28 | 0,043 |
| отв-е на Хрустицкого,78 – Хрустицкого,80 | 50 | 0,0015 | 39 | 0,06 |
| ТК-6 – Прачечная вход | 133 | 0,0127 | 82 | 1,045 |
| Прачечная вход – ИТП Прачечная | 133 | 0,0127 | 12 | 0,153 |
| ИТП Прачечная – Прачечная выход | 133 | 0,0127 | 8 | 0,102 |
| Прачечная выход – ТК-7 | 133 | 0,0127 | 14 | 0,178 |
| ТК-7 – отв-е на Инфекц. отделение | 63 | 0,0026 | 31 | 0,08 |
| отв-е на Инфекц. отделение – Инфекц. отделение | 32 | 0,0005 | 29 | 0,016 |
| отв-е на Инфекц. отделение – отв-е на МОРГ | 63 | 0,0026 | 8 | 0,021 |
| отв-е на МОРГ – МОРГ | 50 | 0,0015 | 34 | 0,053 |
| отв-е на МОРГ – Акушерия | 50 | 0,0015 | 42 | 0,065 |
| Акушерия (подвал) | 57 | 0,0021 | 39 | 0,081 |
| ТК-7 – Стационар | 75 | 0,0038 | 36 | 0,136 |
| ТК-7 – отв-е на Пищеблок | 110 | 0,0086 | 85 | 0,727 |
| отв-е на Пищеблок – Пищеблок | 50 | 0,0015 | 42 | 0,065 |
| Пищеблок (подвал) | 89 | 0,0055 | 22 | 0,12 |
| отв-е на Пищеблок – ТК-8 | 110 | 0,0086 | 62 | 0,53 |
| ТК-8 – Поликлиника | 63 | 0,0026 | 53 | 0,137 |
| ТК-8 – Хозкорпус | 25 | 0,0003 | 6 | 0,002 |
| ТК-8 – отв-е на СЭС новый корпус | 90 | 0,0056 | 57 | 0,319 |
| отв-е на СЭС новый корпус | 50 | 0,0015 | 9 | 0,014 |
| – СЭС новый корпус |  |  |  |  |
| отв-е на СЭС новый корпус – отв-е на СЭС старыйкорпус | 75 | 0,0038 | 4 | 0,015 |
| отв-е на СЭС стар. корпус – СЭС стар. корпус | 50 | 0,0015 | 10 | 0,015 |
| СЭС стар. корпус (подвал) | 48 | 0,0014 | 8 | 0,011 |
| отв-е на СЭС стар. корпус – АБК ЦРБ | 63 | 0,0026 | 65 | 0,168 |
| АБК ЦРБ (по зданию) | 57 | 0,0021 | 23 | 0,048 |
| БМК Волосово Ветеранов |  |  |  | 9,5 |
| БМК - ТК-1 | 159 | 0,0185 | 7 | 0,129 |
| ТК-1 – ТК-2 | 159 | 0,0185 | 42 | 0,776 |
| ТК-2 – ТК-2а | 159 | 0,0185 | 42 | 0,776 |
| ТК-2а – отв-е на цеха винзавода | 159 | 0,0185 | 45 | 0,831 |
| ТК-2а – отв-е на цеха винзавода | 159 | 0,0185 | 76 | 1,404 |
| отв-е на цеха винзавода – цеха винзавода | 108 | 0,0082 | 5 | 0,041 |
| отв-е на цеха винзавода – ТК-3 | 159 | 0,0185 | 40 | 0,739 |
| отв-е на цеха винзавода – ТК-3 | 159 | 0,0185 | 37 | 0,683 |
| ТК-3 – склад винзавода | 89 | 0,0055 | 15 | 0,082 |
| ТК-3 – отв-е на Механизаторов,8 | 90 | 0,0056 | 296 | 1,655 |
| отв-е на Механизаторов,8 – Механизаторов,8 | 32 | 0,0005 | 18 | 0,01 |
| отв-е на Механизаторов,8 – отв-е на Механизаторов,10 | 90 | 0,0056 | 37 | 0,207 |
| отв-е на Механизаторов,10 – Механизаторов,10 | 50 | 0,0015 | 18 | 0,028 |
| отв-е на Механизаторов,10 – отв-е на Механизаторов,12 | 90 | 0,0056 | 42 | 0,235 |
| отв-е на Механизаторов,12 – Механизаторов,12 | 50 | 0,0015 | 34 | 0,053 |
| отв-е на Механизаторов,12 – Механизаторов,14 | 50 | 0,0015 | 44 | 0,068 |
| ТК-1 – отв-е на Ветеранов,6 | 110 | 0,0086 | 64 | 0,548 |
| отв-е на Ветеранов,6 – Ветеранов,6 | 50 | 0,0015 | 21 | 0,032 |
| отв-е на Ветеранов,6 – отв- е на Ветеранов,4 | 90 | 0,0056 | 40 | 0,224 |
| отв-е на Ветеранов,4 – Ветеранов,4 | 40 | 0,0009 | 14 | 0,013 |
| отв-е на Ветеранов,4 – отв- е на Ветеранов,2 | 75 | 0,0038 | 38 | 0,144 |
| отв-е на Ветеранов,2 – Ветеранов,2 | 40 | 0,0009 | 17 | 0,016 |
| отв-е на Ветеранов,2 – отв- е на Нарвская,3 | 75 | 0,0038 | 24 | 0,091 |
| отв-е на Нарвская,3 – Нарвская,3 | 50 | 0,0015 | 21 | 0,032 |
| отв-е на Нарвская,3 – ТК-4 | 63 | 0,0026 | 32 | 0,083 |
| ТК-4 – Нарвская,5 | 50 | 0,0015 | 16 | 0,025 |
| ТК-4 – Нарвская,7 | 32 | 0,0005 | 50 | 0,027 |
| ТК-4 – Усадьба СХТ,10а | 25 | 0,0003 | 11 | 0,003 |
| ТК-1 – отв-е на Усадьба СХТ,3 | 75 | 0,0038 | 125 | 0,473 |
| отв-е на Усадьба СХТ,3 – Усадьба СХТ,3 | 50 | 0,0015 | 13 | 0,02 |
| отв-е на Усадьба СХТ,3 – Усадьба СХТ,5 | 63 | 0,0026 | 36 | 0,093 |

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Расчетный часовой расход воды для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

В закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

В открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах.

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов

Для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков- аккумуляторов расчетный часовой расход воды принимается равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Баки-аккумуляторы отсутствуют

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В муниципальном образовании Волосовское городское поселение в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источников до потребителей используется горячая вода. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в водоподготовительных установках.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по зависимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Тепловые узлы существующих потребителей должны быть реконструированы с установкой теплообменного оборудования для создания закрытого контура водоснабжения. При невозможности выполнения реконструкции предполагается отказаться от централизованного горячего водоснабжения и использовать индивидуальные электрические водонагреватели.

Производительности сетевых и подпиточных насосов достаточно для обеспечения работы системы теплоснабжения.

Установка подпитки для внешнего контура теплосети

Установка предназначена для восполнения потерь во внешнем контуре тепловых

сетей.

Качество	воды	для	подпитки	открытой	системы	теплоснабжения должно соответствовать требованиям п.4.8.39. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей» РФ.

Вода для подпитки открытой системы теплоснабжения должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074.

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Таблица 57 - Баланс теплоносителя муниципального образования Волосовское городское поселение

| Источник централизованного теплоснабжения | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии притранспортировке, Гкал/час | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Нормируемая утечка теплоносителя, тыс.м3/год | Производительность установки водоподготовки, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 19,59 | 475,2 | 0,262 | 0,576 |
| БМК Волосово Вингиссара | 7,41 | 122,6 | 0,086 | 0,189 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 5,01 | 89,3 | 0,071 | 0,156 |
| БМК Волосово Ветеранов | 0,98 | 22,2 | 0,002 | 0,004 |
| 2026 год |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 19,59 | 475,2 | 0,262 | 0,576 |
| БМК Волосово Вингиссара | 7,41 | 122,6 | 0,086 | 0,189 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 5,01 | 89,3 | 0,071 | 0,156 |
| БМК Волосово Ветеранов | 0,98 | 22,2 | 0,002 | 0,004 |
| 2027-2030 годы |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 19,59 | 475,2 | 0,262 | 0,576 |
| БМК Волосово Вингиссара | 7,41 | 122,6 | 0,086 | 0,189 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 5,01 | 89,3 | 0,071 | 0,156 |
| БМК Волосово Ветеранов | 0,98 | 22,2 | 0,002 | 0,004 |
| 2031-2041 годы |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 19,59 | 475,2 | 0,262 | 0,576 |
| БМК Волосово Вингиссара | 7,41 | 122,6 | 0,086 | 0,189 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 5,01 | 89,3 | 0,071 | 0,156 |
| БМК Волосово Ветеранов | 0,98 | 22,2 | 0,002 | 0,004 |

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 58 - Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме

| Показатель | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час |
| --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 475,2 | 9,504 |
| БМК Волосово Вингиссара | 122,6 | 2,452 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 89,3 | 1,786 |
| БМК Волосово Ветеранов | 22,2 | 0,444 |
| 2026 год |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 475,2 | 9,5 |
| БМК Волосово Вингиссара | 122,6 | 2,45 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 89,3 | 1,79 |
| БМК Волосово Ветеранов | 22,2 | 0,44 |
| 2027-2030 год |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 475,2 | 9,5 |
| БМК Волосово Вингиссара | 122,6 | 2,45 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 89,3 | 1,79 |
| БМК Волосово Ветеранов | 22,2 | 0,44 |
| 2031-2041 годы |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 475,2 | 9,5 |
| БМК Волосово Вингиссара | 122,6 | 2,45 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 89,3 | 1,79 |
| БМК Волосово Ветеранов | 22,2 | 0,44 |

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать, в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки, к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и реконструкции осуществляется на основе принципов, определяемых статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

1.	обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

2.	обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3.	обеспечение	приоритетного	использования	комбинированной	выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

4.	развитие систем централизованного теплоснабжения;

5.	соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

6.	обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

7.	обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

8.	обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

Теплоснабжение	Волосовского	городского	поселения	осуществляется	от	4 источников централизованного теплоснабжения:

-	АО «Тепловые сети» - Котельная Ленинградская 20Б;

-	АО «Тепловые сети» - Котельная Хрустицкого 86.

-	АО «Тепловые сети» - Котельная Вингиссара 35Б.

-	АО «Тепловые сети» - Котельная Ветеранов 8.

Существующие источники имеют существенный запас установленной тепловой мощности.

В перспективе схема теплоснабжения остается традиционной - централизованной, с закрытым водоразбором, основным теплоносителем - сетевая вода. Тепловые сети 4-х трубные, циркуляционные, подающие тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Согласно статье 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. 0-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ 0 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (далее Правила).

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует обращаться заявителям, согласно Правилам, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенных в настоящей схеме теплоснабжения. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора о подключении объекта, находящегося в границах определенного настоящей схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, в соответствии с Правилами не допускается.

Нормативный срок подключения (с даты заключения договора о подключении) установлен п. 31. Правил и составляет:

-	не более 18 месяцев - в случае наличия технической возможности;

-	не более 3 лет - в случае если техническая возможность подключения обеспечивается в рамках инвестиционной программы исполнителя или смежной ТСО и иной срок не указан в ИП.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в книге 1 обосновывающих материалов.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

1.	Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

2.	Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

3.	Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

4.	Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

5.	Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление Природного газа;

6.	Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м²год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. № 787 «Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению)»

Настоящие Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам теплоснабжения, а также порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения.

Недискриминационный доступ к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения предусматривает обеспечение равных условий предоставления указанных услуг их потребителям.

В случае отсутствия технической возможности подключения исполнитель направляет заявителю письмо с предложением выбрать один из следующих вариантов подключения:

-	подключение будет осуществлено за плату, установленную в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке;

-	подключение будет осуществлено после внесения необходимых изменений в инвестиционную программу исполнителя и в соответствующую схему теплоснабжения.

Техническая возможность подключения существует при одновременном наличии резерва  пропускной  способности  тепловых  сетей,  обеспечивающего  передачу

необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

В случае отсутствия технической возможности подключения и выбора заявителем процедуры подключения в порядке, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердившие схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта с приложением заявки на подключение.

В случае если теплоснабжающая организация или теплосетевая организация направила обращение в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, направляет его в соответствующий орган местного самоуправления.

В свою очередь орган местного самоуправления направляет в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию решение о включении соответствующих мероприятий в схему теплоснабжения или об отказе во включении таких мероприятий в схему теплоснабжения.

В поселениях, с численностью населения 500 тыс. человек и более орган местного самоуправления одновременно с направлением указанного решения в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию направляет его в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют. Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории Волосовского городского поселения отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».

В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального  образования  не  предусматривается.  Базовым  проектом  Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории муниципального образования Волосовское городское поселение не предусматривается.

д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения

Не предусматривается.

е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Не предусматривается.

ж) обоснование предлагаемых для  реконструкции и (или) модернизации  котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Увеличение зон действия теплоисточников путем включения в них зон действия существующих источников тепловой энергии не предусмотрено.

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующих в режиме  комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Перевод котельных в пиковый режим по отношению к источникам энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии.

Не предусматривается из-за отсутствия в поселении источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией.

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Не предусматривается.

л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

1.	Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

2.	Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия

источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

3.	Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

4.	Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

5.	Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление Природного газа;

6.	Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии были рассчитаны в соответствии со СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, балансы приведены в разделе 2. На основе Генерального плана Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области были взяты площади приростов строительных фондов. В связи с нестабильной экономической ситуацией в РФ в перспективе Генерального плана возможны изменения.

н)анализ целесообразности ввода новых и  реконструкции и (или) модернизации  существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В качестве потенциальных для нужд теплоснабжения возобновляемых ресурсов могут рассматриваться солнечная энергия, низкопотенциальная теплота грунта, поверхностных и сточных вод.

Целесообразность (конкурентоспособность) использования ВИЭ зависит от многих факторов, главными из которых являются технический и экономический потенциал возобновляемых ресурсов в данном регионе, технико-экономические показатели тепловых установок на базе ВИЭ, вид замещаемой нагрузки (отопление или ГВС) и замещаемого энергоносителя (органического топлива или электроэнергии), себестоимость тепловой энергии, отпускаемой от замещаемого источника.

Солнечная радиация

Климатические условия характеризуются относительно низкими показателями солнечного излучения. Годовой приход суммарной радиации на горизонтальную поверхность не превышает 3200 МДж/м2 (0,76 Гкал/ч), а число часов солнечного сияния составляет 1600-1700 час/год. Большая часть солнечного излучения приходится на летние месяцы, когда основной нагрузкой является ГВС.

При среднем за летний период приходе суммарной радиации на ориентированную поверхность теплоприемника около 400-500 ккал/м2∙час и КПД солнечной водонагревательной установки 0,5-0,7 потребная площадь солнечных коллекторов на 1 Гкал/ч летней нагрузки ГВС составит 2800-4000 м2. За год такая установка выработает около 900-1200 Гкал. При капитальных затратах в установку порядка 30-40 млн. руб. и стоимости замещаемой тепловой энергии 1500 руб/Гкал, простой срок окупаемости установки составит более 20 лет.

Также очевидно, что для установки централизованного ГВС требуются большие площади под солнечные коллекторы, которые в сельской черте изыскать не удастся. Поэтому в далекой перспективе использование солнечных водонагревательных установок может быть конкурентоспособным для пригородной малоэтажной застройки в случае применения для децентрализованного теплоснабжения жидкого топлива или электроэнергии.

Геотермальное тепло

В настоящее время наиболее отработаны технологии извлечения тепла недр Земли с помощью тепловых насосов. Одна из первых в многоэтажном жилищном строительстве установка ГВС на базе грунтовых тепловых насосов реализована в 2001 году на энергоэффективном жилом доме в микрорайоне “Никулино-2” г. Москвы.

В состав подобных установок входят собственно тепловой насос, система сбора тепла грунта, баки-аккумуляторы горячей воды, котел на органическом топливе или электрический нагреватель, работающий с тепловым насосом в каскаде, а также система низкотемпературного отопления.

Система теплосбора при наличии свободных площадей выполняется в виде горизонтальных коллекторов из пластмассовых труб, уложенных в грунт на глубину 1,5- 2 м, однако чаще используются вертикальные скважины-зонды глубиной до 50 метров с U- образными петлями для циркуляции холодоносителя – антифриза.

Удельная стоимость теплового насоса (ТН) с системой теплосбора составляет 30-60 тыс. руб за 1 кВт тепловой мощности, что в несколько раз превышает аналогичные показатели для котлов и квартирных теплогенераторов, поэтому с целью снижения затрат тепловая мощность ТН выбирается в диапазоне 0,4-0,6 от расчетной тепловой нагрузки здания, при этом за счет работы установки замещается от 60% до 70% годового теплопотребления.

Энергетическая эффективность ТН определяется коэффициентом преобразования (КОП), равным отношению тепловой мощности к электрической мощности компрессора. Для современных образцов ТН в диапазоне перепада температур между нагреваемой водой и антифризом 50-60⁰С значения КОП достигают 3,5-4 ед.

С учетом расхода электроэнергии на привод циркуляционных насосов общий КОП ТНУ снижается до 3,0-3,5 ед.

Анализ результатов сравнения показывает, что при сложившемся уровне цен на оборудование и тарифов на тепловую и электрическую энергию, грунтовые тепловые насосы не могут составлять конкуренцию котельным на природном газе (простой срок окупаемости превышает 25 лет).

Конкурентоспособность теплонасосных систем может иметь место при замещении котельных на жидком топливе (дизтопливо, СУГ), либо электрокотельных при стоимости отпускаемой тепловой энергии более 3 тыс. руб./Гкал.

Нужно также отметить, что тепловые насосы, как инновационное оборудование, требуют регулярного сервисного обслуживания, что связано с существенными текущими затратами.

Выводы:

Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии в условиях муниципального образования Волосовское городское поселение в ближайшей перспективе не является конкурентоспособным традиционным системам.

Применение солнечных водонагревательных установок и геотермальных тепловых насосов имеет перспективу только при децентрализованном теплоснабжении малоэтажной индивидуальной застройки для замещения дорогих энергоносителей (жидкого топлива, СУГа и электроэнергии).

о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах выполняются в случае участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищной сферы.

По положению на 2025 г. отсутствуют сведения о проектах модернизации производственных котельных с целью выхода на рынок теплоснабжения.

Существующие производственные зоны, расположенные вне зон существующих источников теплоснабжения и имеющих собственные тепловые источники, сохраняются.

Изменений в организации теплоснабжения в существующих производственных зонах схемой теплоснабжения не предполагается.

п) результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения

Согласно ФЗ 190 от 27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой	сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

- Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

- Котельные,	вырабатывающие	тепловую	энергию	исключительно	для собственного потребления;

- Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников теплоснабжения муниципального образования Волосовское городское поселение приводятся в таблице. Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты.

Таблица 59 - Для определения радиуса эффективного теплоснабжения

| Наименование источника | Количество абонентов в зоне действия источника | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей, Гкал/ч | Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная, г. Волосово, ул. Ленинградская, сооружение 20Б | бюджетные- 26; прочие - 24; МКД -39; ч/сектор-2 | 18,08 |  |
| Котельная, г. Волосово, пр. Вингиссара, сооружение 35В | бюджетные- 8; прочие - 16; МКД -12; ч/сектор-0 | 6,66 |  |
| Котельная, г. Волосово, ул. Хрустицкого, сооружение 86 | бюджетные- 17; прочие - 19; МКД -19; ч/сектор-0 | 4,65 |  |
| Котельная, г. Волосово, ул. Ветеранов,сооружение 8 | бюджетные- 3; прочие -1; МКД -11; ч/сектор-0 | 0,90 |  |

Таблица 60 - Эффективный радиус теплоснабжения источников

| Источник энергии | Площадь, км2 | Нагрузка, Гкал/ч | П, Гкал/ч*км.кв. | В, аб./кв.км | Rопт, км | Rмакс, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК Волосово Ленинградская | 3,79 | 18,08 | 4,78 | 2,38 | 1,55 | 1,73 |
| БМК Волосово Вингиссара | 1,32 | 6,66 | 5,03 | 50,35 | 0,54 | 0,71 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 0,99 | 4,65 | 4,68 | 46,79 | 0,41 | 0,54 |
| БМК Волосово Ветеранов | 0,21 | 0,90 | 4,25 | 42,46 | 0,09 | 0,11 |

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

а) предложений по  реконструкции и (или) модернизации,  строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Мероприятий по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), не предусматривается.

б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Согласно данным администрации на территории муниципального образования Волосовское городское поселение не предусматривается строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения города Волосово необходимо провести поэтапную реконструкцию отдельных участков тепловых сетей, имеющих значительный физический износ.

д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Выполненный в соответствии с рекомендациями СП «Тепловые сети» расчет показателей надежности тепловых сетей и систем теплоснабжения Волосовского городского поселения показывает, что потребители входят в зоны малонадежного теплоснабжения.

Необходима концентрация усилий теплоснабжающей организаций на обеспечении качественной организации:

-	замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет; использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта, превышать его;

-	эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического обслуживания и ремонтов;

-	аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены теплопроводов, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной службы;

-	использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей.

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергии Волосовское городское поселение в качестве первоочередных мероприятий предусмотрено проведение капитальных ремонтов участков тепловых сетей, имеющих значительный износ.

е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется.

ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции и модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, представлены в таблице.

Таблица 61 - Предложения по реконструкции и модернизации тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность, м | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ветхих тепловых сетей от котельных | 3000 | до 2041 года |

з) предложений по  строительству, реконструкции и (или) модернизации  насосных станций

Строительство повысительных насосных станции на территории муниципального образования не требуется.

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"

а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии с п.10 ст. 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 417-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

статью 29 [Федерального закона «О теплоснабжении»]: а) дополнить частью 8 следующего содержания:

«8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается»;

б) дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

Федеральный закон от 30.12.2021 N 438-ФЗ признал утратившей силу норму, которая запрещала с 1 января 2022 года использование открытых систем теплоснабжения и ГВС. Но при этом остался запрет на подключение к открытым системам новостроек. Это позволяет обеспечить постепенное строительство закрытых систем.

Согласно Федерального закона от 30.12.2021 N 438-ФЗ:

1)	часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 15_5 следующего содержания:

"15_5) утверждение порядка определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения;";

2)	часть 3 статьи 23 дополнить пунктом 7_1 следующего содержания:

"7_1) обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Без проведения такой оценки схема теплоснабжения не может быть утверждена (актуализирована);";

В настоящее время открытой системы горячего водоснабжения нет.

На территории Волосовского городского поселения применяется закрытая система теплоснабжения.

б) выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Как и в базовый период, регулирование отпуска тепловой энергии планируется осуществлять качественным способом, т. е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Система теплоснабжения Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области закрытая.

г) расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Система теплоснабжения Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области закрытая.

д) оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Система теплоснабжения Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области закрытая.

е) предложения по источникам инвестиций

Система теплоснабжения Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области закрытая.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

На котельных в Волосовском городском поселении используемый вид топлива является природный газ.

Расчеты перспективных годовых расходов основного вида топлива для обеспечения нормативного функционирования источника тепловой энергии на территории городского поселения приведены в таблице.

Таблица 62 – Существующие и перспективные топливные балансы

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Фактический удельный расход удельноготоплива, кг.у.т./Гкал | Низшая теплота сгорания, ккал/кг(ккал/нм 3) | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива,тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 19,59 | 18,08 | 34008,39 | Природный газ | 142,72 | 7600 | 5175,81 | 4528,27 |
| БМК Волосово Вингиссара | 7,69 | 6,66 | 11872,36 | Природный газ | 141,84 | 7600 | 1794,98 | 1570,42 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 5,15 | 4,65 | 8856,75 | Природный газ | 140,26 | 7600 | 1322,53 | 1157,07 |
| БМК Волосово Ветеранов | 1,05 | 0,9 | 1681,94 | Природный газ | 150,59 | 7600 | 272,24 | 238,18 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 19,59 | 18,08 | 34008,39 | Природный газ | 142,72 | 7600 | 5175,81 | 4528,27 |
| БМК Волосово Вингиссара | 7,69 | 6,66 | 11872,36 | Природный газ | 141,84 | 7600 | 1794,98 | 1570,42 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 5,15 | 4,65 | 8856,75 | Природный газ | 140,26 | 7600 | 1322,53 | 1157,07 |
| БМК Волосово Ветеранов | 1,05 | 0,9 | 1681,94 | Природный газ | 150,59 | 7600 | 272,24 | 238,18 |
| 2027-2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 19,59 | 18,08 | 34008,39 | Природный газ | 142,72 | 7600 | 5175,81 | 4528,27 |
| БМК Волосово Вингиссара | 7,69 | 6,66 | 11872,36 | Природный газ | 141,84 | 7600 | 1794,98 | 1570,42 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 5,15 | 4,65 | 8856,75 | Природный газ | 140,26 | 7600 | 1322,53 | 1157,07 |
| БМК ВолосовоВетеранов | 1,05 | 0,9 | 1681,94 | Природный газ | 150,59 | 7600 | 272,24 | 238,18 |
| 2031-2041 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 19,59 | 18,08 | 34008,39 | Природный газ | 142,72 | 7600 | 5175,81 | 4528,27 |
| БМК Волосово Вингиссара | 7,69 | 6,66 | 11872,36 | Природный газ | 141,84 | 7600 | 1794,98 | 1570,42 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 5,15 | 4,65 | 8856,75 | Природный газ | 140,26 | 7600 | 1322,53 | 1157,07 |
| БМК Волосово Ветеранов | 1,05 | 0,9 | 1681,94 | Природный газ | 150,59 | 7600 | 272,24 | 238,18 |

б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива проводятся на основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) на ТЭЦ складывается из двух составляющих: неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).

ННЗТ создается на электростанциях организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и обеспечивает плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии.

Аварийный запас топлива на 3 дня представлен в таблице.

Таблица 63 – Аварийный запас топлива.

| Наименование котельной | Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час | Максимально- часовой расход топлива, т, тыс.м3/час | Расход топлива за сутки,т, тыс.м3/сут | Аварийный запас топлива, т, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 1,01 | 0,88 | 21,18 | 63,53 |
| БМК Волосово Вингиссара | 0,35884 | 0,31394 | 7,53461 | 22,60383 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 0,26516 | 0,23199 | 5,56768 | 16,70303 |
| БМК Волосово Ветеранов | 0,05997 | 0,05247 | 1,25931 | 3,77792 |
| 2026 год |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 1,00854 | 0,88236 | 21,17666 | 63,52998 |
| БМК Волосово Вингиссара | 0,35682 | 0,31218 | 7,49223 | 22,4767 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 0,26435 | 0,23128 | 5,55065 | 16,65194 |
| БМК Волосово Ветеранов | 0,05996 | 0,05246 | 1,259 | 3,77701 |
| 2027-2030 год |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 1,00854 | 0,88236 | 21,17666 | 63,52998 |
| БМК Волосово Вингиссара | 0,35682 | 0,31218 | 7,49223 | 22,4767 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 0,26435 | 0,23128 | 5,55065 | 16,65194 |
| БМК Волосово Ветеранов | 0,05996 | 0,05246 | 1,259 | 3,77701 |
| 2031-2041 годы |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 1,00854 | 0,88236 | 21,17666 | 63,52998 |
| БМК ВолосовоВингиссара | 0,35682 | 0,31218 | 7,49223 | 22,4767 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 0,26435 | 0,23128 | 5,55065 | 16,65194 |
| БМК Волосово Ветеранов | 0,05996 | 0,05246 | 1,259 | 3,77701 |

в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В качестве основного котельно-печного топлива на котельных Волосовского городского поселения используется природный газ. Резервным топливом является дизельное топливо.

г) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом используемого топлива является природный газ.

Таблица 64 – Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения.

| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | Природный газ | Дизельное | дизельное |
| Марка топлива | ОК 034-2014 | Экологический класс К5 Марка ДТ-З-К5 ГОСТ 55475-2013 | Экологический класс К5 Марка ДТ-З-К5 ГОСТ 55475-2013 |
| Поставщик топлива | ООО «Газпром трансгаз Санкт- Петербург» | ООО «ГПН-С3» | ООО «ГПН-С3» |
| Способ доставки на котельную | по газопроводу | Автомобильным транспортом | Автомобильным транспортом |
| Откуда осуществляется поставка (место) |  | г. Петергоф | г. Петергоф |
| Периодичность поставки | круглосуточно | По заявке | По заявке |

д) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива является природный газ. На начало периода планирования использование природного газа на источниках тепловой энергии составляет 100%.

е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Преобладающим видом топлива является природный газ. На начало периода планирования использование природного газа на источниках тепловой энергии составляет 100%, на конец периода планирования использование природного газа на источниках тепловой энергии составляет 100 %.

ГЛАВА 11.ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАЖЕНИЯ

а) метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное(в смысле надежности) соединение элементов при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

(1)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме
интенсивностей отказов на каждом участке:

где L - протяженность каждого участка, км.

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется
использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где τ- срок эксплуатации участка, лет.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0=0,05 1/(год·км).При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на
эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после
каждого отказа.

Таблица 65 – Перспективные показатели надёжности

| Наименование показателя | Обозначение | МО Волосовское городское поселение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2041 |
| Показатель надежности электроснабжения котельной | Kэ | 0,6 | 0,6 |
| Показатель надежности водоснабжения котельной | Kв | 0,6 | 0,6 |
| Показатель надежности топливоснабжения котельной | Kт | 0,5 | 0,5 |
| Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетейРасчётным тепловым нагрузкам | Kб | 1 | 1 |
| Показатель технического состояния Тепловых сетей | Kс | 0,5 | 1 |
| Показатель интенсивности отказов Тепловых сетей | Kотк.тс | 1 | 1 |
| Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Kнед | 1 | 1 |
| Общий показатель надёжности | К | 0,84 | 0,85 |

б) метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента(участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я.Соколовым:

где а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода(подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

Lс.з.- расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01-82 или справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов
теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.
Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в
отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных
зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид:

где tв.а– внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа
теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации
повторяемости температуры наружного воздуха.

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов приведён в таблице 66

Таблица 66 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

в) результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс), который составляет: до 0,2 включительно- Котк тс = 1,0;

Показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит) для: = (1,0+1,0+1,0)/3 = 1,0

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит), который составляет от 0,6 - 1,2 включительно- Котк ит = 0,6.

г) результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, выше нормативной величины, требуемой СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9). Данный факт позволяет сделать вывод о надежной (безотказной) работе системы теплоснабжения.

д) результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии указаны в табл. 67.

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал | - | - | - | - | - |

По результатам оценки надежности теплоснабжения предлагаются мероприятия, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе:

- Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, предлагается произвести замену старых трубопроводов надземного исполнения на трубопроводы с применением современных изоляционных материалов в подземном исполнении, а также реконструкцию с учетом перевода жилого фонда частного сектора на индивидуальное отопление.

Сроки и затраты по проведению данных работ определить проектно-сметной документацией (ПСД).

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации  источников тепловой энергии и тепловых сетей

Схемой теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

В соответствии с главами 7, 8 Обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения в Волосовском городском поселении предусматриваются:

Оптимизация существующих тепловых сетей;

Реконструкция существующего источника теплоснабжения;

Поэтапная перекладка ветхих тепловых сетей.

В расчётах объёмов капитальных вложений в модернизацию объектов централизованных систем теплоснабжения учтены:

стоимость доставки;

стоимость строительно-монтажных работ (СМР);

стоимость работ по шеф - монтажу;

стоимость пуско-наладочных работ (ПНР).

В таблице представлена оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения.

Финансовые потребности для проведения мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению представлены в таблице. Объем инвестиций определен укрупненно и подлежит уточнению на этапе проведения проектных работ.

Таблица 68 –Расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс.руб

| № п/п | Наименование мероприятия | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1 «Реконструкция источников теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Волосовское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Мероприятия не предусматриваются | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |  |
| Волосовское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ветхих тепловых сетей от котельных. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 |

*Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

*ПСД – стоимость мероприятий будет выявлена после разработки проектно-сметной документации

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации  источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии с бюджетным кодексом РФ.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций, состоящих из нераспределенной прибыли и амортизационного фонда, а также заемных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций путем привлечения банковских кредитов.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения.

Капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период регулирования определяются на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни тарифов на тепловую энергию (мощность) устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов с учетом инвестиционных программ регулируемых организаций, утвержденных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения.

Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с органами местного самоуправления.

В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схеме теплоснабжения.

Тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения.

В таблице приведены предложения по источникам инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них.

в) расчеты экономической эффективности инвестиций

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Собственные средства энергоснабжающих предприятий

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств Федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения.

В результате реализации программы по модернизации котельной и тепловых сетей потребители будут обеспечены качественными услугами теплоснабжения.

Показателями производственной эффективности в рамках разработки схемы теплоснабжения являются снижение объемов потерь тепловой энергии, экономия материальных и трудовых ресурсов, усовершенствование технологии, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий.

Для уточнения капитальных затрат на строительство, реконструкцию тепловых сетей требуется выполнение дальнейших проектных и сметных работ.

Стоимость мероприятий по техническому перевооружению котельной, приобретению и установке оборудования, приобретению и установке приборов учёта выработки и отпуска тепловой энергии в сеть принята в соответствии со средней стоимостью оборудования и работ по наладке и установке в данном регионе.

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу.  При  этом  возмещение  средств,  затраченных  на  реализацию  проекта,

осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

1.	20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

2.	60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

3.	100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

4.	Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

5.	20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

6.	60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7.	100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

На	основании	этих	данных	рассчитываются	показатели	эффективности инвестиционного проекта:

Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период; Индекс рентабельности инвестиций PI;

Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:

-	с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2024 и 2036годов из письма Минэкономразвития России;

-	с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036года в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

Период расчета для инвестиционного проекта – 14 лет (2023 – 2036 гг.). Шаг расчета – 1 год.

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами- дефляторами МЭР представлены в таблице.

Таблица 69 - Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

| Показатель | Значение показателя по годам расчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Инфляция (ИПЦ),среднегодовая | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Рост цен на электроэнерги ю на оптовомрынке, % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |
| Рост цен на тепловую энергию в среднем за год к предыдущему году, % | 0,046 | 0,033 | 0,034 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Рост цен на Природный газ(оптовые цены без НДС) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Источники финансирования определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению

и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а)количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не зафиксировано.

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не зафиксировано.

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии равен.

Таблица 70 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии

| Наименование котельной | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./ккал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 5175,81 | Природный газ | 5175,81 | 142,72 |
| БМК Волосово Вингиссара | 1794,98 | Природный газ | 1794,98 | 141,84 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 1322,53 | Природный газ | 1322,53 | 140,26 |
| БМК Волосово Ветеранов | 272,24 | Природный газ | 272,24 | 150,59 |
| 2026 год |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 5175,81 | Природный газ | 5175,81 | 142,72 |
| БМК Волосово Вингиссара | 1794,98 | Природный газ | 1794,98 | 141,84 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 1322,53 | Природный газ | 1322,53 | 140,26 |
| БМК Волосово Ветеранов | 272,24 | Природный газ | 272,24 | 150,59 |
| 2027-2030 годы |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 5175,81 | Природный газ | 5175,81 | 142,72 |
| БМК Волосово Вингиссара | 1794,98 | Природный газ | 1794,98 | 141,84 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 1322,53 | Природный газ | 1322,53 | 140,26 |
| БМК Волосово Ветеранов | 272,24 | Природный газ | 272,24 | 150,59 |
| 2031-2041 годы |  |  |  |  |
| БМК Волосово Ленинградская | 5175,81 | Природный газ | 5175,81 | 142,72 |
| БМК Волосово Вингиссара | 1794,98 | Природный газ | 1794,98 | 141,84 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 1322,53 | Природный газ | 1322,53 | 140,26 |
| БМК Волосово Ветеранов | 272,24 | Природный газ | 272,24 | 150,59 |

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 71 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.

| Наименование источника | Материальная Характеристика тепловой сети, м2 | Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч | Технологические потери теплоносителя, м3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Волосовское городское поселение | 4631,5 | 2,70 | 224,27 | 0,00058 |

Таблица 72 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование Котельной | Материальная характеристика, м2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал/год | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК Волосово Ленинградская | 1934,04 | 1908,40 | 0,99 |
| БМК Волосово Вингиссара | 612,09 | 658,87 | 1,08 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 514,31 | 484,44 | 0,94 |
| БМК Волосово Ветеранов | 245,13 | 124,84 | 0,51 |

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 73 - Коэффициент перспективного использования установленной тепловой мощности.

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК Волосово Ленинградская | 22,44 | 5175,81 | 0,32 |
| БМК Волосово Вингиссара | 10,83 | 1794,98 | 0,23 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 5,16 | 1322,53 | 0,37 |
| БМК Волосово Ветеранов | 1,08 | 272,24 | 0,38 |

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 74 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

| Наименование Котельной | Материальная характеристика, м2 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК Волосово Ленинградская | 1934,0 | 18,082 | 106,96 |
| БМК Волосово Вингиссара | 612,1 | 6,662 | 91,88 |
| БМК Волосово Хрустицкого | 514,3 | 4,650 | 110,60 |
| БМК Волосово Ветеранов | 245,1 | 0,902 | 271,76 |

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Волосовского городского поселения не осуществляется.

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Волосовского городского поселения не осуществляется.

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Волосовского городского поселения не осуществляется.

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

В муниципальном образовании Волосовское городское поселение следующие объекты, подключенные к центральному теплоснабжению снабженные приборами учета.

| Тип, марка | Измеряемая среда | Объект (потребитель) | Место установки (адрес) | Дата установки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПТ944 | отопление, ГВС | МДОУ ДС №28 комбинированного вида | Ул. Восстания д. 7 | 2020 | 02.08.2027 |
| СПТ944 | отопление, ГВС | МБДОУ ДС №6 | Ул. Гатчинская д.3 | 2020 | 24.07.2027 |
| СПТ943.1 | отопление, ГВС | МОУ "Волосовская НОШ" | Ул. Кр. Командиров д. 11 | 2011 | 05.06.2027 |
| СПТ940 | отопление | МОУ ДО "ДЮЦ" | Ул. Восстания д.13 | 2020 | 27.05.2028 |
| СПТ943.1 | отопление | ГУ УПФРФ в Гатчинском районе | Ул. Краснофлотская д. 1 | 2007 | 13.01.2029 |
| ВКТ-7-02 | отопление | Управление судебного департамента | Пр. Вингиссара д. 74 | 2004 | 01.08.2026 |
| СПТ943 | отопление | ООО «ТФ Волосово» | Ул. Кр. Командиров д.2 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ943.1 | отопление | ООО МЦ "Стомолюкс" | Ул. Восстания д. 26/12 | 2011 | 10.07.2027 |
| СПТ940 | отопление | ООО "Выставка-магазин "Фермер" | Ул. Красных Партизан д. 3 | 2019 | 25.07.2026 |
| СПТ944 | отопление, ГВС | АМО Волосовский МР ЛО здание загса | Пр. Вингиссара д. 62 | 2019 | 31.05.2026 |
| СПТ944 | отопление | МКД | Ул. Ленинградская д.5 | 2012 | 17.09.2028 |
| СПТ943.2 | отопление | МКД | Ул. Ленинградская д.7 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ943.2 | отопление | МКД | Ул. Ленинградская д.9 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ943.2 | отопление | МКД | Ул. Ленинградская д.13 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ943.2 | отопление, ГВС | МКД | Ул. Восстания д.32 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ943.2 | отопление | МКД | Ул. Гатчинская д. 1 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ944 | отопление | МКД | Ул. Красногвардейская д. 1 | 2012 | 22.07.2026 |
| СПТ943.1 | отопление, ГВС | МКД | Ул. Краснофлотская д. 11а | 2016 | 11.07.2028 |
| СПТ943.2 | отопление | МКД | Ул. Кр. Командиров д. 6 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ943.1 | отопление | МКД | Ул. Кр. Командиров д. 10 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ944 | отопление, ГВС | МКД | Гатчинское ш. д. 6 | 2022 | 21.06.2029 |
| СПТ943.2 | отопление, ГВС | МКД | Гатчинское ш. д. 8 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ943.2 | отопление | МКД | Пр. Вингиссара д. 78 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ943.1 | отопление, ГВС | МКД | Ул. Юбилейная д. 40 | 2009 | 20.06.2029 |
| СПТ940 | отопление | ОДМОУ-центр | Ул. Краснофлотская д.6 | 2022 | 11.07.2026 |
| СПТ944 | отопление | Магазин «Магнит» | Ул. Восстания д.17 | 2023 | 09.09.2026 |
| СПТ944 | отопление | Дом Быта | Ул. Красных Партизан д.5 | 2022 | 31.05.2026 |
| СПТ940 | отопление | Управление ФНС по ЛО | Ул. Усадьба СХТ, д.5 | 2010 | 25.07.2026 |
| СПТ941.20 | отопление | ООО "Городское хозяйство" | Пр. Вингиссара д. 35а | 2017 | 21.06.2029 |
| СПТ940 | отопление | ИП Груздев В.Г. | Пр. Вингиссара д. 19а | 2021 | 10.07.2027 |
| СПТ943.1 | отопление | АО "Почта России" | Пр. Вингиссара д. 30 | 2016 | 24.08.2029 |
| СПТ943.1 | отопление, ГВС | ООО "ТФ Волосово" | Пр. Вингиссара д. 21 | 2012 | 21.06.2029 |
| ТСР-043 | отопление | ГКУ «Леноблпожспас», пож. част №119 | Ул. Заводская д. 2 лит. А Ул. Заводская д. 2 лит. Б | 2020 | 13.04.2027 |
| СПТ943.1 | отопление | МКК ГДЦ "Родник" | Пр. Вингиссара д. 57 | 2010 | 25.07.2026 |
| СПТ944 | отопление, ГВС | МДОУ ДС №29 | Ул. Афанасьева д. 8а | 2012 | 22.07.2026 |
| СПТ943.1 | отопление | МОУ "Волосовская СОШ №2" | Ул. Афанасьева д. 5 | 2011 | 05.06.2027 |
| СПТ943.2 | отопление | МКД | Пр. Вингиссара д. 39 | 2012 | 12.07.2028 |
| СПТ943.2 | отопление, ГВС | МКД | Пр. Вингиссара д. 49 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ943.2 | отопление | МКД | Пр. Вингиссара д. 51 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ943.2 | отопление, ГВС | МКД | Ул. Зеленая д. 5 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ944 | отопление, ГВС | МКД | Ул. Зеленая д. 8 | 2022 | 12.07.2028 |
| СПТ943.2 | отопление | МКД | Ул. Зеленая д. 12 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ943.2 | отопление, ГВС | МКД | Ул. Первомайская д.2 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ941.20 | отопление | АМО Волосовский МР ЛО | Пл. Советов д. 3а | 2012 | 21.06.2029 |
| СПТ943.1 | отопление, ГВС | ГБУЗ ЛО «Волосовская МБ» | Ул. Хрустицкого д.76 | 2015 | 27.07.2027 |
| СПТ940 | отопление | ООО «Сектор Плюс» | Пр. Вингиссара д.85 | 2008 | 25.07.2026 |
| СПТ943.1 | отопление | ООО "СУ-2" | Ул. Хрустицкого д. 78 | 2011 | 20.07.2027 |
| СПТ943.2 | отопление, ГВС | МКД | Пр. Вингиссара д. 101 | 2012 | 05.06.2027 |
| СПТ943.1 | отопление, ГВС | МОУ «Волосовская СОШ №1» | Гатчинское ш. д.10 | 2011 | 06.06.2027 |
| СПТ941.20 | отопление | МБУ ДО "Волосовский ЦИТ" | Гатчинское ш. д.10 | 2018 | 01.07.2029 |
| СПТ944 | отопление, ГВС | МОУ ДО "ВШИ им. Н.К.Рериха" | Ул. Красных Партизан д. 10/5 | 2017 | 21.06.2029 |
| СПТ940 | отопление | Волосовский молодежный цент Бирюзовый | Ул. Краснофлотская д.1 | 2025 | 06.02.2029 |

Для остальных потребителей расчет за потребляемое количество теплоты осуществляется по расчетной величине.

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 75 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| Наименование организации | Материал ьная Характери стика тепловой сети, м2 | Технологи ческие потери тепловой энергии, Гкал/ч | Технологи ческие потери теплоносит еля, м3 | Отношени е величины технологи ческих потерь тепловой энергии к материаль ной характерис тике тепловой сети | Отношени е величины технологи ческих потерь т теплоноси теля к материаль ной характерис тике тепловой сети | Средневзве шенный (по материально й характерист ике) срок эксплуатаци и тепловых сетей, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волосовское городское поселение | 4631,5 | 2,70 | 224,27 | 0,00058 | 83,06 | 6,25 |

Таблица 76 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| Наименование участка | Диаметр трубопро вода, dу, мм | Протяжен ность участка тепловой сети i-го диаметра, li м | Материа льная Ха-рка участков | Год ввода участка труб-да в эксплуат ацию (перекла дки) | Срок служ бы, лет | Доля участка в общей материаль ной характери стики, % | Средневзве шенный (по материально й характерист ике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК Волосово Ленинградская |  | 6964 | 1934 |  |  |  |  |
| БМК - ТК-1 | 530 | 43 | 45,58 | 2016 | 9 | 0,98% | 0,0885715 |
| ТК-1 -Ленинградская,20а | 110 | 37 | 8,14 | 2016 | 9 | 0,18% | 0,0158177 |
| ТК-1 - Баня | 63 | 226 | 28,48 | 2019 | 6 | 0,62% | 0,0368899 |
| ТК-1 -Ленинградская,24 | 25 | 30 | 1,5 | 2017 | 8 | 0,03% | 0,0025909 |
| ТК-1 – ТК-2 | 530 | 89 | 94,34 | 2014 | 11 | 2,04% | 0,2240607 |
| ТК-2 – разв-е в Ленинградская,7 | 273 | 78 | 42,59 | 2014 | 11 | 0,92% | 0,101148 |
| разв-е в Ленинградская,7 – отв-е на пристройку | 89 | 8 | 1,42 | 2014 | 11 | 0,03% | 0,003382 |
| отв-е на пристройку – пристройка | 57 | 18 | 2,05 | 2014 | 11 | 0,04% | 0,0048736 |
| отв-е на пристройку – ИТП Кр.Командиров,19 (подвалы) | 76 | 55 | 8,36 | 2014 | 11 | 0,18% | 0,0198553 |
| Ленинградская,7 – Кр. Командиров,19 (улица) | 75 | 16 | 2,4 | 2014 | 11 | 0,05% | 0,0057001 |
| разв-е в Ленинградская,7 – Ленинградская,7 выход | 273 | 99 | 54,05 | 2014 | 11 | 1,17% | 0,1283801 |
| Ленинградская,7 – Гатчинская,2(улица) | 273 | 65 | 35,49 | 2014 | 11 | 0,77% | 0,08429 |
| Гатчинская,2 (подвал) | 76 | 48 | 7,3 | 2014 | 11 | 0,16% | 0,0173283 |
| Гатчинская,2 вход –Гатчинская,2 выход | 219 | 9 | 3,94 | 2014 | 11 | 0,09% | 0,0093624 |
| Гатчинская,2 –Ленинградская,9 (улица) | 219 | 24 | 10,51 | 2014 | 11 | 0,23% | 0,0249664 |
| Ленинградская,9 (подвал) | 219 | 75 | 32,85 | 2014 | 11 | 0,71% | 0,0780199 |
| Ленинградская,9 – ТК-11 | 219 | 50 | 21,9 | 2014 | 11 | 0,47% | 0,0520133 |
| ТК-11 – Школа | 133 | 88 | 23,41 | 2014 | 11 | 0,51% | 0,0555948 |
| Школа вход – Школа ИТП | 133 | 33 | 8,78 | 2013 | 12 | 0,19% | 0,0227433 |
| Школа ИТП – ТК- 12 (подвал) | 57 | 87 | 9,92 | 1987 | 38 | 0,21% | 0,0813739 |
| Школа ИТП – ТК- 12 (улица) | 63 | 78 | 9,83 | 2018 | 7 | 0,21% | 0,0148539 |
| ТК-12 - ЦИТ | 40 | 35 | 2,8 | 2018 | 7 | 0,06% | 0,0042319 |
| ТК-12 – Уч. класс | 50 | 14 | 1,4 | 2018 | 7 | 0,03% | 0,0021159 |
| Уч. класс (подвал) | 48 | 21 | 2,02 | 2018 | 7 | 0,04% | 0,003047 |
| Уч. класс – Уч. гаражи | 40 | 17 | 1,36 | 2018 | 7 | 0,03% | 0,0020555 |
| ТК-11 – разв-е в Ленинградская,13 | 159 | 18 | 5,72 | 2018 | 7 | 0,12% | 0,0086512 |
| разв-е в Ленинградская,13 – ИТП Гатчинское ш.,8 (подвалы) | 133 | 78 | 20,75 | 2014 | 11 | 0,45% | 0,0492772 |
| Ленинградская,13 – Гатчинское ш.,8(улица) | 133 | 24 | 6,38 | 2014 | 11 | 0,14% | 0,0151622 |
| ИТП Гатчинское ш.,8 – Гатчинское ш.,6 (подвал) | 89 | 60 | 10,68 | 2014 | 11 | 0,23% | 0,0253654 |
| Гатчинское ш.,8 – Гатчинское ш.,6 | 90 | 87 | 15,66 | 2014 | 11 | 0,34% | 0,037193 |
| разв-е в Ленинградская,13 – ИТПЛенинградская,13 | 133 | 9 | 2,39 | 2014 | 11 | 0,05% | 0,0056858 |
| ИТПЛенинградская,13 – Ленинградская,13 выход | 108 | 37 | 7,99 | 2014 | 11 | 0,17% | 0,0189813 |
| Ленинградская,13 выход – ТК-11а | 32 | 19 | 1,22 | 2014 | 11 | 0,03% | 0,002888 |
| ТК-11а –Ленинградская,15 | 63 | 20 | 2,52 | 2014 | 11 | 0,05% | 0,0059851 |
| Ленинградская,13 – Ленинградская,11 (улица) | 110 | 26 | 5,72 | 2009 | 16 | 0,12% | 0,0197603 |
| Ленинградская,11 вход – ИТПЛенинградская,11 | 108 | 36 | 7,78 | 2014 | 11 | 0,17% | 0,0184683 |
| ИТПЛенинградская,11 – Ленинградская,11 выход | 76 | 38 | 5,78 | 2014 | 11 | 0,13% | 0,0137182 |
| Ленинградская,11 – Гатчинская,3а | 32 | 48 | 3,07 | 2014 | 11 | 0,07% | 0,0072961 |
| Ленинградская,11 – Гатчинская,1 (улица) | 75 | 22 | 3,3 | 2014 | 11 | 0,07% | 0,0078376 |
| Гатчинская,1 (подвал) | 76 | 40 | 6,08 | 2014 | 11 | 0,13% | 0,0144402 |
| ТК-2 –Ленинградская,5 вход | 110 | 40 | 8,8 | 2014 | 11 | 0,19% | 0,0209003 |
| Ленинградская,5 вход - разв-е вЛенинградская,5 | 108 | 13 | 2,81 | 2014 | 11 | 0,06% | 0,0066691 |
| разв-е в Ленинградская,5 – ИТПЛенинградская,5 | 89 | 56 | 9,97 | 2014 | 11 | 0,22% | 0,0236743 |
| разв-е в Ленинградская,5 – ИТПКр.Командир.,18 (подвалы) | 89 | 58 | 10,32 | 2014 | 11 | 0,22% | 0,0245199 |
| Ленинградская,5 – Кр. Командиров,18 (улица) | 90 | 24 | 4,32 | 2014 | 11 | 0,09% | 0,0102601 |
| ТК-2 – ТК-3 | 426 | 166 | 141,43 | 2014 | 11 | 3,05% | 0,3359059 |
| ТК-3 – Хлебная Усадьба | 32 | 31 | 1,98 | 2014 | 11 | 0,04% | 0,0047121 |
| ТК-3 –Восстания,17б | 32 | 39 | 2,5 | 2014 | 11 | 0,05% | 0,0059281 |
| ТК-3 – ТК-4 | 377 | 122 | 91,99 | 2020 | 5 | 1,99% | 0,0993067 |
| ТК-4 – Кр.Командиров,10 | 90 | 27 | 4,86 | 2014 | 11 | 0,11% | 0,0115427 |
| ТК-4 – разв-е в Кр.Командиров,9 | 133 | 42 | 11,17 | 2014 | 11 | 0,24% | 0,0265339 |
| разв-е в Кр. Командиров,9 – ИТП Кр.Командиров,9 | 76 | 34 | 5,17 | 2014 | 11 | 0,11% | 0,0122742 |
| разв-е в Кр. | 57 | 49 | 5,59 | 2014 | 11 | 0,12% | 0,0132669 |
| Кр. Командиров,9 – Нач. школа (улица) | 63 | 43 | 5,42 | 2014 | 11 | 0,12% | 0,0128679 |
| разв-е в Кр.Командир.,9 – ИТПКр.Командир.,17 (подвалы) | 89 | 24 | 4,27 | 2014 | 11 | 0,09% | 0,0101461 |
| Кр. Командиров,9 –Кр. Командиров,17 (улица) | 90 | 45 | 8,1 | 2014 | 11 | 0,18% | 0,0192378 |
| ИТП Кр.Командиров,17 – ИТП Восстания,19 (подвалы) | 76 | 55 | 8,36 | 2014 | 11 | 0,18% | 0,0198553 |
| Кр. Командиров,17 – Восстания,19 (улица) | 75 | 28 | 4,2 | 2014 | 11 | 0,09% | 0,0099751 |
| ТК-4 – ТК-5 | 325 | 66 | 42,9 | 2014 | 11 | 0,93% | 0,101889 |
| ТК-5 – разв-е в Кр.Командиров,8 | 159 | 24 | 7,63 | 2014 | 11 | 0,17% | 0,0181263 |
| разв-е в Кр.Командир.,8 – ИТП Кр. Командир.,6 (подвалы) | 76 | 40 | 6,08 | 2014 | 11 | 0,13% | 0,0144402 |
| Кр. Командиров,8 – Кр. Командиров,6 (улица) | 75 | 23 | 3,45 | 2014 | 11 | 0,07% | 0,0081939 |
| разв-е в Кр. Командиров,8 – ИТП Кр.Командиров,8 | 159 | 28 | 8,9 | 2014 | 11 | 0,19% | 0,0211473 |
| ИТП Кр.Командиров,8 – ИТПКрасногвард.,7/1 (подвалы) | 133 | 60 | 15,96 | 2014 | 11 | 0,35% | 0,0379055 |
| Кр. Командиров,8 – Красногвард.,7/1 (улица) | 133 | 8 | 2,13 | 2014 | 11 | 0,05% | 0,0050541 |
| разв-е в Красногвард.,7/1 – ИТПКрасногвард.,13 (подвалы) | 89 | 17 | 3,03 | 2014 | 11 | 0,07% | 0,0071869 |
| Красногвард.,7/1 – Красногвард.,13 (улица) | 90 | 30 | 5,4 | 2014 | 11 | 0,12% | 0,0128252 |
| разв-е вКрасногвард.,7/1 – ИТП Красногвард.,7/1 | 133 | 8 | 2,13 | 2014 | 11 | 0,05% | 0,0050541 |
| ИТПКрасногвард.,7/1 – Красногвард.,7/1 выход | 108 | 4 | 0,86 | 2014 | 11 | 0,02% | 0,002052 |
| Красногвард.,7/1 выход – отв-е наКрасногвард.,7/2 | 110 | 20 | 4,4 | 2014 | 11 | 0,10% | 0,0104502 |
| отв-е на Красногвард.,7/2 – Красногвард.,7/2 | 75 | 36 | 5,4 | 2014 | 11 | 0,12% | 0,0128252 |
| отв-е на Красногвард.,7/2 –отв-е на Красногвард.,1 | 90 | 32 | 5,76 | 2014 | 11 | 0,12% | 0,0136802 |
| отв-е на Красногвард.,1 – Красногвард.,1 | 75 | 10 | 1,5 | 2014 | 11 | 0,03% | 0,0035626 |
| Красногвардейская, 1 (подвал) | 76 | 23 | 3,5 | 2014 | 11 | 0,08% | 0,0083031 |
| отв-е на Красногвард.,1 – отв-е наКрасногвард.,5 | 63 | 15 | 1,89 | 2014 | 11 | 0,04% | 0,0044888 |
| отв-е на Красногвард.,5 – Красногвард.,5 | 40 | 10 | 0,8 | 2014 | 11 | 0,02% | 0,0019 |
| отв-е на Красногвард.,5 – Красногвард.,3 | 40 | 42 | 3,36 | 2014 | 11 | 0,07% | 0,0079801 |
| ТК-5 – разв-е в Кр.Командиров,3 | 273 | 94 | 51,32 | 2014 | 11 | 1,11% | 0,1218963 |
| Кр. Командиров,3 – Кр. Командиров,7 | 32 | 20 | 1,28 | 2014 | 11 | 0,03% | 0,00304 |
| разв-е в Кр.Командир.,3 – ИТП Кр. Командир.,5 (подвалы) | 159 | 64 | 20,35 | 2012 | 13 | 0,44% | 0,0571252 |
| Кр. Командир.,3 – Кр. Командир.,5(улица) | 159 | 17 | 5,41 | 2012 | 13 | 0,12% | 0,0151739 |
| ИТП Кр.Командиров,3 – Кр.Командиров,3 выход | 159 | 51 | 16,22 | 2012 | 13 | 0,35% | 0,0455216 |
| Кр. Командиров,5 выход – ИТПГатчинская,3 (подвалы) | 57 | 42 | 4,79 | 2012 | 13 | 0,10% | 0,0134392 |
| Кр. Командиров,5 – Гатчинская,3 (улица) | 75 | 45 | 6,75 | 2012 | 13 | 0,15% | 0,0189463 |
| Кр. Командиров,5 выход – ИТП Вингиссара,88 (подвалы) | 133 | 30 | 7,98 | 2012 | 13 | 0,17% | 0,0223987 |
| Кр. Командиров,5 –Вингиссара,88 (улица) | 133 | 21 | 5,59 | 2012 | 13 | 0,12% | 0,0156791 |
| ИТП Вингиссара,88 – Вингиссара,88выход | 133 | 24 | 6,38 | 2012 | 13 | 0,14% | 0,017919 |
| Вингиссара,88 выход – ТК-10 | 133 | 6 | 1,6 | 2012 | 13 | 0,03% | 0,0044797 |
| ТК-10 – Гатчинское ш.,4 | 110 | 50 | 11 | 2012 | 13 | 0,24% | 0,0308754 |
| ТК-10 – Гатчинское ш.,2 | 110 | 24 | 5,28 | 2012 | 13 | 0,11% | 0,0148202 |
| Гатчинское ш.,2 (подвал) | 89 | 41 | 7,3 | 2012 | 13 | 0,16% | 0,0204845 |
| разв-е в Кр. Командиров,3 – ИТП Кр.Командиров,3 | 219 | 52 | 22,78 | 1967 | 58 | 0,49% | 0,2852218 |
| ИТП Кр.Командиров,3 – Кр.Командиров,3 выход | 219 | 46 | 20,15 | 2014 | 11 | 0,44% | 0,0478522 |
| Кр. Командиров,3 выход – ТК-6 | 219 | 36 | 15,77 | 2014 | 11 | 0,34% | 0,0374495 |
| ТК-6 – ТК-9 | 108 | 48 | 10,37 | 2014 | 11 | 0,22% | 0,0246244 |
| ТК-9 –Вингиссара,82 (улица) | 90 | 14 | 2,52 | 2014 | 11 | 0,05% | 0,0059851 |
| Вингиссара,82 (подвал) | 89 | 10 | 1,78 | 2014 | 11 | 0,04% | 0,0042276 |
| ТК-9 – отв-е на Вингиссара,80б | 90 | 44 | 7,92 | 2014 | 11 | 0,17% | 0,0188103 |
| отв-е на Вингиссара,80б – Вингиссара,80б | 25 | 8 | 0,4 | 2014 | 11 | 0,01% | 0,00095 |
| отв-е на Вингиссара,80б –отв-е на Вингиссара,84 | 80 | 42 | 6,72 | 2014 | 11 | 0,15% | 0,0159602 |
| отв-е на Вингиссара,84 – Вингиссара,84 | 40 | 10 | 0,8 | 2014 | 11 | 0,02% | 0,0019 |
| отв-е на Вингиссара,84 – Вингиссара,84 | 57 | 18 | 2,05 | 2014 | 11 | 0,04% | 0,0048736 |
| отв-е на Вингиссара,84 – Вингиссара,86(улица) | 75 | 30 | 4,5 | 2014 | 11 | 0,10% | 0,0106877 |
| Вингиссара,86 (подвал) | 76 | 13 | 1,98 | 2014 | 11 | 0,04% | 0,0046931 |
| ТК-6 –Вингиссара,80 | 50 | 50 | 5 | 2014 | 11 | 0,11% | 0,0118752 |
| ТК-6 – ТК-6а | 219 | 18 | 7,88 | 2014 | 11 | 0,17% | 0,0187248 |
| ТК-6а – ТК-7 | 159 | 26 | 8,27 | 2014 | 11 | 0,18% | 0,0196368 |
| ТК-7 – Кр.Командиров,2 | 40 | 8 | 0,64 | 2011 | 14 | 0,01% | 0,0019346 |
| ТК-7 –Вингиссара,78 | 63 | 26 | 3,28 | 2011 | 14 | 0,07% | 0,0099026 |
| ТК-7 – ТК-8 | 133 | 25 | 6,65 | 2014 | 11 | 0,14% | 0,015794 |
| ТК-8 –Вингиссара,76 | 40 | 20 | 1,6 | 2011 | 14 | 0,04% | 0,0048364 |
| ТК-8 – отв-е на Вингиссара,74 | 110 | 70 | 15,4 | 2014 | 11 | 0,33% | 0,0365755 |
| отв-е на Вингиссара,74 – Вингиссара,74 | 63 | 29 | 3,65 | 2014 | 11 | 0,08% | 0,0086784 |
| отв-е на Вингиссара,74 – отв-е на РОВДновый корпус | 75 | 52 | 7,8 | 2014 | 11 | 0,17% | 0,0185253 |
| отв-е на РОВД новый корпус –РОВД новый корпус вход | 63 | 29 | 3,65 | 2014 | 11 | 0,08% | 0,0086784 |
| РОВД новый корпус (подвал) | 57 | 28 | 3,19 | 2014 | 11 | 0,07% | 0,0075811 |
| отв-е на РОВД новый корпус – отв-е на РОВД гаражи | 75 | 2 | 0,3 | 2014 | 11 | 0,01% | 0,0007125 |
| отв-е на РОВД гаражи – РОВД гаражи | 25 | 11 | 0,55 | 2014 | 11 | 0,01% | 0,0013063 |
| отв-е на РОВДгаражи – РОВД старый корпус | 50 | 39 | 3,9 | 2014 | 11 | 0,08% | 0,0092626 |
| ТК-3 –Восстания,32 вход | 273 | 50 | 27,3 | 2014 | 11 | 0,59% | 0,0648384 |
| Восстания,32 вход – ИТП Восстания,32 | 273 | 46 | 25,12 | 2016 | 9 | 0,54% | 0,0488057 |
| ИТП Восстания,32 – разв-е вВосстания,32 | 273 | 44 | 24,02 | 2016 | 9 | 0,52% | 0,0466837 |
| разв-е вВосстания,32 – Восстания,32 выход | 108 | 6 | 1,3 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0025184 |
| Восстания,32 – Красногвард.,17 (улица) | 110 | 22 | 4,84 | 2016 | 9 | 0,11% | 0,0094051 |
| Красногвард.,17 вход – ИТП Красногвард.,17 | 89 | 48 | 8,54 | 2016 | 9 | 0,18% | 0,0166028 |
| ИТП Красногвард.,17 – Ленинградская,3а | 40 | 60 | 4,8 | 2016 | 9 | 0,10% | 0,0093274 |
| разв-е в Восстания,32 – Восстания,32 выход | 219 | 12 | 5,26 | 2018 | 7 | 0,11% | 0,0079438 |
| Восстания,32 – Красногвард.,15(улица) | 219 | 54 | 23,65 | 2016 | 9 | 0,51% | 0,0459608 |
| Красногвард.,15 вход – отв-е на ИТП Красногвард.,15 | 219 | 10 | 4,38 | 2016 | 9 | 0,10% | 0,0085113 |
| отв-е на Восстания,17а –Восстания,17а (подвалы) | 42 | 15 | 1,26 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0024484 |
| Красногвард.,15 – Восстания,17а (улица) | 32 | 26 | 1,66 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,0032335 |
| отв-е на ИТП Красногвард.,15 – ИТПКрасногвард.,15 | 76 | 40 | 6,08 | 2016 | 9 | 0,13% | 0,0118147 |
| отв-е на ИТП Красногвард.,15 – Красногвард.,15выход | 219 | 4 | 1,75 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,0034045 |
| Красногвард.,15 выход – ТК-13 | 219 | 85 | 37,23 | 2016 | 9 | 0,80% | 0,0723457 |
| ТК-13 - ДЮЦ | 32 | 25 | 1,6 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,0031091 |
| ТК-13 – ТК-14 | 219 | 116 | 50,81 | 2016 | 9 | 1,10% | 0,0987306 |
| ТК-14 –Краснофлотская,11а | 50 | 19 | 1,9 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,0036921 |
| ТК-14 – ТК-17 | 133 | 146 | 38,84 | 2016 | 9 | 0,84% | 0,0754665 |
| ТК-17 –Восстания,26/12 | 32 | 48 | 3,07 | 2016 | 9 | 0,07% | 0,0059695 |
| ТК-17 –Восстания,7 (улица) | 75 | 26 | 3,9 | 2014 | 11 | 0,08% | 0,0092626 |
| Восстания,7 (подвал) | 76 | 43 | 6,54 | 2014 | 11 | 0,14% | 0,0155232 |
| ТК-17 – Кр.Партизан,10/5 (1 часть) | 110 | 101 | 22,22 | 1988 | 37 | 0,48% | 0,1775101 |
| ТК-17 – Кр.Партизан,10/5 (2 часть) | 110 | 79 | 17,38 | 2014 | 11 | 0,38% | 0,0412781 |
| ТК-14 – ТК-15 | 159 | 68 | 21,62 | 2017 | 8 | 0,47% | 0,0373511 |
| ТК-15 –Краснофлотская,6 | 40 | 32 | 2,56 | 2016 | 9 | 0,06% | 0,0049746 |
| ТК-15 –Краснофлотская,9а | 40 | 32 | 2,56 | 2016 | 9 | 0,06% | 0,0049746 |
| ТК-15 – ТК-16 | 159 | 172 | 54,7 | 2016 | 9 | 1,18% | 0,1062858 |
| ТК-16 – отв-е на УПФ | 75 | 65 | 9,75 | 2016 | 9 | 0,21% | 0,0189463 |
| отв-е на УПФ – УПФ (улица) | 50 | 5 | 0,5 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0009716 |
| УПФ (подвал) | 57 | 3 | 0,34 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0006646 |
| отв-е на УПФ – ИТП Поликлиника | 76 | 36 | 5,47 | 2016 | 9 | 0,12% | 0,0106332 |
| ИТП Поликлиника– Поликлиника выход | 57 | 20 | 2,28 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,0044305 |
| Поликлиника выход – отв-е на Гаражи | 63 | 31 | 3,91 | 2016 | 9 | 0,08% | 0,0075902 |
| отв-е на Гаражи – Гаражи | 63 | 5 | 0,63 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0012242 |
| отв-е на Гаражи – Красногвард.,2 | 32 | 30 | 1,92 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,003731 |
| ТК-16 – отв-е на ЗАГС | 110 | 34 | 7,48 | 2016 | 9 | 0,16% | 0,0145352 |
| отв-е на ЗАГС – ЗАГС | 50 | 13 | 1,3 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0025262 |
| отв-е на ЗАГС – отв-е на маг. "Динара" | 90 | 64 | 11,52 | 2016 | 9 | 0,25% | 0,0223858 |
| отв-е на маг. "Динара"– маг."Динара" | 25 | 27 | 1,35 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0026233 |
| отв-е на маг."Динара"– отв-е на Вингиссара,60 | 90 | 29 | 5,22 | 2014 | 11 | 0,11% | 0,0123977 |
| отв-е на Вингиссара,60 – Вингиссара,60 | 50 | 26 | 2,6 | 2016 | 9 | 0,06% | 0,0050523 |
| отв-е на Вингиссара,60 – отв-е на Кр.Партизан,3 | 63 | 5 | 0,63 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0012242 |
| отв-е на Кр.Партизан,3 – Кр.Партизан,3 | 32 | 24 | 1,54 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0029848 |
| отв-е на Кр.Партизан,3 – Кр.Партизан,5 | 50 | 49 | 4,9 | 2016 | 9 | 0,11% | 0,0095217 |
| БМК – выход из земли | 159 | 22 | 7 | 2016 | 9 | 0,15% | 0,0135947 |
| выход из земли – опуск в землю | 219 | 135 | 59,13 | 2016 | 9 | 1,28% | 0,114902 |
| опуск в землю – ТК- 18 | 159 | 76 | 24,17 | 2008 | 17 | 0,52% | 0,0887088 |
| ТК-18 –Юбилейная,40 вход | 108 | 47 | 10,15 | 2017 | 8 | 0,22% | 0,0175355 |
| Юбилейная,40 (подвал) | 133 | 69 | 18,35 | 2017 | 8 | 0,40% | 0,0317028 |
| БМК – выход из БМК (по зданию) | 45 | 28 | 2,52 | 2008 | 17 | 0,05% | 0,0092497 |
| выход из БМК (по зданию) – ТК-18а | 32 | 24 | 1,54 | 2021 | 4 | 0,03% | 0,0013266 |
| ТК-18а – АБК АО"Тепловые сети" | 32 | 4 | 0,26 | 2021 | 4 | 0,01% | 0,0002211 |
| ТК-18а – Слад АО "Тепловые сети" | 32 | 34 | 2,18 | 2021 | 4 | 0,05% | 0,0018793 |
| БМК Волосово Вингиссара |  | 2735 | 612,1 |  |  |  |  |
| БМК - ТК-1 | 325 | 80 | 52 | 2016 | 9 | 1,12% | 0,1010469 |
| ТК-1 –Афанасьева,12 | 25 | 27 | 1,35 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0026233 |
| ТК-1 –Афанасьева,14 вход | 219 | 28 | 12,26 | 2016 | 9 | 0,27% | 0,0238315 |
| Афанасьева,14 вход – Афанасьева,14 ИТП | 219 | 48 | 21,02 | 2016 | 9 | 0,45% | 0,040854 |
| Афанасьева,14 ИТП – отв-е на ВСШ №2 | 219 | 32 | 14,02 | 2016 | 9 | 0,30% | 0,027236 |
| отв-е на ВСШ №2 – ИТП ВСШ №2(подвалы) | 76 | 10 | 1,52 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0029537 |
| Афанасьева,14 – ВСШ №2 (улица) | 75 | 54 | 8,1 | 2016 | 9 | 0,18% | 0,01574 |
| отв-е на ВСШ №2 –Афанасьева,14 выход | 159 | 23 | 7,31 | 2016 | 9 | 0,16% | 0,0142126 |
| Афанасьева,14 выход – Первомайская,4(улица) | 159 | 76 | 24,17 | 2016 | 9 | 0,52% | 0,0469635 |
| Первомайская,4 вход – отв-е на Первомайская,2 | 159 | 52 | 16,54 | 2016 | 9 | 0,36% | 0,0321329 |
| отв-е на Первомайская,2 – Первомайская,2(подвалы) | 89 | 24 | 4,27 | 2016 | 9 | 0,09% | 0,0083014 |
| Первомайская,4 – Первомайская,2 (улица) | 90 | 44 | 7,92 | 2016 | 9 | 0,17% | 0,0153902 |
| отв-е на Первомайская,2 – ИТППервомайская,4 | 133 | 6 | 1,6 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0031014 |
| ИТППервомайская,4 – Первомайская,4 выход | 108 | 50 | 10,8 | 2016 | 9 | 0,23% | 0,0209867 |
| Первомайская,4 выход – отв-е на Зелёная,12 | 110 | 29 | 6,38 | 2016 | 9 | 0,14% | 0,0123977 |
| отв-е на Зелёная,12 – Зелёная,12 | 90 | 3 | 0,54 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0010493 |
| Зелёная,12 (подвал) | 89 | 30 | 5,34 | 2016 | 9 | 0,12% | 0,0103767 |
| отв-е на Зелёная,12 – Зелёная,14 | 90 | 14 | 2,52 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,0048969 |
| Зелёная,14 (подвал) | 89 | 50 | 8,9 | 2016 | 9 | 0,19% | 0,0172946 |
| ТК-1 –Вингиссара,39 вход | 133 | 25 | 6,65 | 2016 | 9 | 0,14% | 0,0129223 |
| Вингиссара,39 вход – ИТПВингиссара,39 | 133 | 36 | 9,58 | 2016 | 9 | 0,21% | 0,0186082 |
| ИТП Вингиссара,39 – отв-е на ЖЭУ Вингиссара,35 | 108 | 21 | 4,54 | 2016 | 9 | 0,10% | 0,0088144 |
| отв-е на ЖЭУ – ЖЭУ (подвал) | 38 | 5 | 0,38 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0007384 |
| Вингиссара,39 –отв-е на старый корпус ЖЭУ | 40 | 29 | 2,32 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,0045082 |
| отв-е на старый корпус ЖЭУ – старый корпус ЖЭУ | 32 | 10 | 0,64 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0012437 |
| отв-е на старый корпус ЖЭУ – новый корпус ЖЭУ | 40 | 17 | 1,36 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0026428 |
| Вингиссара,39 – гараж ЖЭУ | 25 | 16 | 0,8 | 2017 | 8 | 0,02% | 0,0013818 |
| отв-е на ЖЭУ Вингиссара,35 – Вингиссара,39выход | 108 | 13 | 2,81 | 2016 | 9 | 0,06% | 0,0054565 |
| Вингиссара,39 выход – отв-е на Вингиссара,30 | 110 | 119 | 26,18 | 2016 | 9 | 0,57% | 0,0508732 |
| отв-е на Вингиссара,30 –Вингиссара,30 | 63 | 9 | 1,13 | 2016 | 9 | 0,02% | 0,0022036 |
| Вингиссара,30 (подвал) | 76 | 6 | 0,91 | 2016 | 9 | 0,02% | 0,0017722 |
| отв-е на Вингиссара,30 – отв-е наВингиссара,28 | 75 | 13 | 1,95 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,0037893 |
| отв-е на Вингиссара,28 –Вингиссара,28 | 32 | 7 | 0,45 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0008706 |
| отв-е на Вингиссара,28 – отв-е на Гаражи | 63 | 26 | 3,28 | 2016 | 9 | 0,07% | 0,006366 |
| отв-е на Гаражи – Гаражи | 32 | 3 | 0,19 | 2016 | 9 | 0,00% | 0,0003731 |
| отв-е на Гаражи –отв-е на Контору пожохраны | 63 | 29 | 3,65 | 2016 | 9 | 0,08% | 0,0071005 |
| отв-е на Контору пожохраны –Контора пожохраны | 40 | 12 | 0,96 | 2016 | 9 | 0,02% | 0,0018655 |
| отв-е на Контору пожохраны – Депо пожохраны | 50 | 25 | 2,5 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,004858 |
| ТК-1 – Зелёная,5 вход | 219 | 34 | 14,89 | 2016 | 9 | 0,32% | 0,0289383 |
| Зелёная,5 вход – ИТП Зелёная,5 | 219 | 32 | 14,02 | 2016 | 9 | 0,30% | 0,027236 |
| ИТП Зелёная,5 – Зелёная,5 выход | 219 | 41 | 17,96 | 2016 | 9 | 0,39% | 0,0348962 |
| Зелёная,5 выход – ТК-2а | 219 | 3 | 1,31 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0025534 |
| ТК-2а – Зелёная,8 (улица) | 75 | 74 | 11,1 | 2020 | 5 | 0,24% | 0,0119831 |
| Зелёная,8 (подвал) | 76 | 40 | 6,08 | 2021 | 4 | 0,13% | 0,005251 |
| ТК-2а –Вингиссара,49 вход | 219 | 10 | 4,38 | 2016 | 9 | 0,10% | 0,0085113 |
| Вингиссара,49 вход – ИТПВингиссара,49 | 219 | 56 | 24,53 | 2016 | 9 | 0,53% | 0,0476631 |
| ИТП Вингиссара,49 – Вингиссара,49 выход | 159 | 18 | 5,72 | 2016 | 9 | 0,12% | 0,0111229 |
| Вингиссара,49 – Вингиссара,51 (улица) | 159 | 16 | 5,09 | 2016 | 9 | 0,11% | 0,0098871 |
| Вингиссара,51 вход – ИТПВингиссара,51 | 159 | 74 | 23,53 | 2016 | 9 | 0,51% | 0,0457276 |
| ИТП Вингиссара,51 – Вингиссара,51 выход | 159 | 12 | 3,82 | 2016 | 9 | 0,08% | 0,0074153 |
| отв-е наВингиссара,53а – Вингиссара,53а | 25 | 4 | 0,2 | 2016 | 9 | 0,00% | 0,0003886 |
| Вингиссара,51 – Вингиссара,53 (улица) | 159 | 18 | 5,72 | 2016 | 9 | 0,12% | 0,0111229 |
| Вингиссара,53 вход – ИТПВингиссара,53 | 159 | 5 | 1,59 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0030897 |
| отв-е на Вингиссара,55 – Вингиссара,55(подвалы) | 38 | 14 | 1,06 | 2016 | 9 | 0,02% | 0,0020676 |
| Вингиссара,53 – Вингиссара,55 (улица) | 40 | 55 | 4,4 | 2016 | 9 | 0,10% | 0,0085501 |
| ИТП Вингиссара,53 – Вингиссара,53 выход | 133 | 9 | 2,39 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,004652 |
| Вингиссара,53 выход – ТК-2 | 133 | 80 | 21,28 | 2016 | 9 | 0,46% | 0,0413515 |
| ТК-2 –Вингиссара,57 вход | 110 | 17 | 3,74 | 2016 | 9 | 0,08% | 0,0072676 |
| Вингиссара,57 (подвал) | 108 | 10 | 2,16 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,0041973 |
| ТК-2а – отв-е на Вингиссара,63 | 90 | 127 | 22,86 | 2016 | 9 | 0,49% | 0,0444218 |
| отв-е на Вингиссара,63 –Вингиссара,63 | 40 | 6 | 0,48 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0009327 |
| отв-е на Вингиссара,63 – Офисное здание | 63 | 15 | 1,89 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,0036727 |
| БМК - ТК-3 | 133 | 117 | 31,12 | 2016 | 9 | 0,67% | 0,0604766 |
| ТК-3 –Афанасьева,8а | 89 | 44 | 7,83 | 2012 | 13 | 0,17% | 0,0219833 |
| ТК-3 – отв-е на Вингиссара,25 | 110 | 33 | 7,26 | 2016 | 9 | 0,16% | 0,0141077 |
| отв-е на Вингиссара,25 – Вингиссара,25 | 32 | 81 | 5,18 | 2016 | 9 | 0,11% | 0,0100736 |
| отв-е на Вингиссара,25 – отв-е наВингиссара,23 | 110 | 48 | 10,56 | 2016 | 9 | 0,23% | 0,0205203 |
| отв-е на Вингиссара,23 –Вингиссара,23 | 40 | 38 | 3,04 | 2016 | 9 | 0,07% | 0,0059074 |
| отв-е на Вингиссара,23 – ТК-4 | 110 | 28 | 6,16 | 2016 | 9 | 0,13% | 0,0119702 |
| ТК-4 –Вингиссара,21 вход | 75 | 28 | 4,2 | 2016 | 9 | 0,09% | 0,0081615 |
| Вингиссара,21 (подвал) | 57 | 5 | 0,57 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0011076 |
| ТК-4 – ТК-5 (1часть) | 89 | 47 | 8,37 | 2007 | 18 | 0,18% | 0,0325138 |
| ТК-4 – ТК-5 (2часть) | 75 | 30 | 4,5 | 2018 | 7 | 0,10% | 0,0068012 |
| ТК-5 –Вингиссара,19 вход | 40 | 42 | 3,36 | 2018 | 7 | 0,07% | 0,0050783 |
| Вингиссара,19 (подвал) | 38 | 5 | 0,38 | 2018 | 7 | 0,01% | 0,0005743 |
| ТК-5 – отв-е на Железнодорожная,4 | 63 | 94 | 11,84 | 2015 | 10 | 0,26% | 0,0255726 |
| отв-е на Железнодорожная,4– ТК-5а | 63 | 62 | 7,81 | 2015 | 10 | 0,17% | 0,0168671 |
| ТК-5а –Железнодорожная,4 | 50 | 20 | 2 | 2017 | 8 | 0,04% | 0,0034546 |
| отв-е на Железнодорож.,4 –отв-е на Вингиссара,14 (1 часть) | 50 | 18 | 1,8 | 2018 | 7 | 0,04% | 0,0027205 |
| отв-е на Железнодорож.,4 – отв-е наВингиссара,14 (2 часть) | 57 | 24 | 2,74 | 2018 | 7 | 0,06% | 0,0041352 |
| отв-е на Железнодорож.,4 – отв-е на Вингиссара,14 (3часть) | 89 | 11 | 1,96 | 2008 | 17 | 0,04% | 0,0071869 |
| отв-е на Вингиссара,14 –Вингиссара,14 | 32 | 1 | 0,06 | 2018 | 7 | 0,00% | 0,0000967 |
| отв-е на Вингиссара,14 – разв-е у Вингиссара,12 | 89 | 60 | 10,68 | 2001 | 24 | 0,23% | 0,0553426 |
| разв-е уВингиссара,12 – Вингиссара,12/1 | 32 | 12 | 0,77 | 2015 | 10 | 0,02% | 0,0016582 |
| разв-е у Вингиссара,12 – Вингиссара,12/1 | 89 | 16 | 2,85 | 2015 | 10 | 0,06% | 0,0061492 |
| БМК Волосово Хрустицкого |  | 2651 | 514,3 |  |  |  |  |
| БМК - ТК-1 | 273 | 7 | 3,82 | 2016 | 9 | 0,08% | 0,0074269 |
| ТК-1 – ТК-2 | 219 | 78 | 34,16 | 2016 | 9 | 0,74% | 0,0663878 |
| ТК-2 – пл.Советов,5 | 40 | 12 | 0,96 | 2016 | 9 | 0,02% | 0,0018655 |
| ТК-2 – ТК-3 | 219 | 97 | 42,49 | 2016 | 9 | 0,92% | 0,0825592 |
| ТК-3 – Гаражи | 25 | 29 | 1,45 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0028177 |
| ТК-3 – ТК-4 | 108 | 44 | 9,5 | 2016 | 9 | 0,21% | 0,0184683 |
| ТК-4 – пл.Советов,3а | 63 | 15 | 1,89 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,0036727 |
| ТК-4 – ТК-5 | 108 | 31 | 6,7 | 2011 | 14 | 0,15% | 0,0202405 |
| ТК-5 – пл.Советов,3 | 40 | 17 | 1,36 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0026428 |
| ТК-5 – Ателье | 32 | 28 | 1,79 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,0034822 |
| ТК-5 – отв-е на Вингиссара,107 | 90 | 28 | 5,04 | 2016 | 9 | 0,11% | 0,0097938 |
| отв-е на Вингиссара,107 – Вингиссара,107 | 40 | 23 | 1,84 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,0035755 |
| отв-е наВингиссара,107 – отв-е на Кафе | 90 | 17 | 3,06 | 2016 | 9 | 0,07% | 0,0059462 |
| отв-е на Кафе – Кафе | 25 | 12 | 0,6 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0011659 |
| отв-е на Кафе – Вингиссара,101 | 90 | 4 | 0,72 | 2016 | 9 | 0,02% | 0,0013991 |
| Вингиссара,101 (подвал) | 89 | 40 | 7,12 | 2016 | 9 | 0,15% | 0,0138357 |
| ТК-3 – пл.Советов,9 вход | 219 | 67 | 29,35 | 2016 | 9 | 0,63% | 0,0570254 |
| пл. Советов,9 (подвал) | 159 | 56 | 17,81 | 2016 | 9 | 0,38% | 0,0346047 |
| пл. Советов,9 –Вингиссара,99 (улица) | 159 | 19 | 6,04 | 2016 | 9 | 0,13% | 0,0117409 |
| Вингиссара,99 вход– разв-е в Вингиссара,99 | 159 | 14 | 4,45 | 2016 | 9 | 0,10% | 0,0086512 |
| разв-е в Вингиссара,99 –ИТП Лесная,12 (подвалы) | 108 | 10 | 2,16 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,0041973 |
| Вингиссара,99 – Лесная,12 (улица) | 110 | 49 | 10,78 | 2016 | 9 | 0,23% | 0,0209478 |
| ИТП Лесная,12 – Лесная,12 выход | 89 | 32 | 5,7 | 2016 | 9 | 0,12% | 0,0110685 |
| Лесная,12 – Лесная,16а (улица) | 90 | 28 | 5,04 | 2016 | 9 | 0,11% | 0,0097938 |
| разв-е в Вингиссара,99 – ИТП Вингиссара,99 | 159 | 38 | 12,08 | 2016 | 9 | 0,26% | 0,0234817 |
| ИТП Вингиссара,99 – Вингиссара,99выход | 133 | 14 | 3,72 | 2016 | 9 | 0,08% | 0,0072365 |
| отв-е на Вингиссара,99а – Вингиссара,99а вход | 38 | 19 | 1,44 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,002806 |
| Вингиссара,99а (подвал) | 57 | 30 | 3,42 | 1985 | 40 | 0,07% | 0,0295368 |
| Вингиссара,99 – Лесная,2 (улица) | 133 | 49 | 13,03 | 2016 | 9 | 0,28% | 0,0253278 |
| Лесная,2 вход – разв-е в Лесная,2 | 133 | 12 | 3,19 | 2016 | 9 | 0,07% | 0,0062027 |
| разв-е в Лесная,2 – Вингиссара,85 (подвал) | 57 | 19 | 2,17 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,004209 |
| Лесная,2 –Вингиссара,85 1 часть (улица) | 63 | 36 | 4,54 | 2016 | 9 | 0,10% | 0,0088144 |
| Лесная,2 – Вингиссара,85 2 часть (улица) | 108 | 52 | 11,23 | 2007 | 18 | 0,24% | 0,0436523 |
| разв-е в Лесная,2 – ИТП Лесная,2 | 108 | 9 | 1,94 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,0037776 |
| ИТП Лесная,2 – отв-е на Вингиссара,93 | 76 | 21 | 3,19 | 2016 | 9 | 0,07% | 0,0062027 |
| отв-е на Вингиссара,93 –Лесная,2 выход | 57 | 4 | 0,46 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0008861 |
| Лесная,2 – Вингиссара,93 (улица) | 63 | 35 | 4,41 | 2016 | 9 | 0,10% | 0,0085696 |
| Вингиссара,93 (подвал) | 57 | 26 | 2,96 | 1990 | 35 | 0,06% | 0,0223987 |
| отв-е на Вингиссара,93 – отв-е наВингиссара,95 | 48 | 25 | 2,4 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,0046637 |
| отв-е на Вингиссара,95 – Вингиссара,95 | 27 | 9 | 0,49 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0009444 |
| отв-е на Вингиссара,95 –Лесная,2 выход | 38 | 4 | 0,3 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0005907 |
| Лесная,2 – Вингиссара,97 (улица) | 40 | 22 | 1,76 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,00342 |
| ТК-1 – ТК-6 | 219 | 16 | 7,01 | 2016 | 9 | 0,15% | 0,013618 |
| ТК-6 – ТК-9 1 часть | 219 | 46 | 20,15 | 2010 | 15 | 0,44% | 0,065253 |
| ТК-6 – ТК-9 2 часть | 133 | 20 | 5,32 | 2016 | 9 | 0,12% | 0,0103379 |
| ТК-9 – отв-е на Вингиссара,119 | 110 | 10 | 2,2 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,0042751 |
| отв-е наВингиссара,119 – Вингиссара,119 | 75 | 23 | 3,45 | 2016 | 9 | 0,07% | 0,0067041 |
| отв-е на Вингиссара,119 – отв-е на пл.Советов,1а | 75 | 19 | 2,85 | 2016 | 9 | 0,06% | 0,0055381 |
| отв-е на пл.Советов,1а – пл.Советов,1а | 25 | 28 | 1,4 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0027205 |
| отв-е на пл.Советов,1а – отв-е на Вингиссара,115 | 75 | 52 | 7,8 | 2016 | 9 | 0,17% | 0,015157 |
| отв-е на Вингиссара,115 – Вингиссара,115 | 40 | 31 | 2,48 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,0048192 |
| отв-е наВингиссара,115 – отв-е на Универмаг | 63 | 7 | 0,88 | 2016 | 9 | 0,02% | 0,0017139 |
| отв-е на Универмаг – Универмаг | 40 | 10 | 0,8 | 2016 | 9 | 0,02% | 0,0015546 |
| отв-е на Универмаг – пл. Советов | 40 | 21 | 1,68 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,0032646 |
| ТК-9 – отв-е на Вингиссара,121 | 110 | 25 | 5,5 | 2016 | 9 | 0,12% | 0,0106877 |
| отв-е на Вингиссара,121 – Вингиссара,121 | 40 | 36 | 2,88 | 2016 | 9 | 0,06% | 0,0055964 |
| отв-е на Вингиссара,121 – отв-е на Вингиссара,123 | 110 | 36 | 7,92 | 2014 | 11 | 0,17% | 0,0188103 |
| отв-е на Вингиссара,123 – Вингиссара,123 | 40 | 12 | 0,96 | 2016 | 9 | 0,02% | 0,0018655 |
| отв-е на Вингиссара,123 – отв-е наВингиссара,125 | 90 | 24 | 4,32 | 2016 | 9 | 0,09% | 0,0083947 |
| отв-е на Вингиссара,125 – Вингиссара,125 | 40 | 31 | 2,48 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,0048192 |
| отв-е на Вингиссара,125 – отв-е наХрустицкого,82 | 75 | 36 | 5,4 | 2016 | 9 | 0,12% | 0,0104933 |
| отв-е на Хрустицкого,82 – Хрустицкого,82 | 63 | 11 | 1,39 | 2016 | 9 | 0,03% | 0,0026933 |
| Хрустицкого,82 (подвал) | 57 | 18 | 2,05 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,0039875 |
| отв-е на Хрустицкого,82 –Хрустицкого,84 | 63 | 17 | 2,14 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,0041624 |
| Хрустицкого,82 (подвал) | 57 | 4 | 0,46 | 2016 | 9 | 0,01% | 0,0008861 |
| ТК-6 – отв-е на пл.Советов,7а | 90 | 19 | 3,42 | 2016 | 9 | 0,07% | 0,0066458 |
| отв-е на пл.Советов,7а – пл.Советов,7а | 50 | 25 | 2,5 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,004858 |
| отв-е на пл.Советов,7а – отв-е на Хрустицкого,78 | 75 | 45 | 6,75 | 2016 | 9 | 0,15% | 0,0131167 |
| отв-е на Хрустицкого,78 – Хрустицкого,78 | 50 | 28 | 2,8 | 2016 | 9 | 0,06% | 0,005441 |
| отв-е наХрустицкого,78 – Хрустицкого,80 | 50 | 39 | 3,9 | 2016 | 9 | 0,08% | 0,0075785 |
| ТК-6 – Прачечная вход | 133 | 82 | 21,81 | 2016 | 9 | 0,47% | 0,0423853 |
| Прачечная вход – ИТП Прачечная | 133 | 12 | 3,19 | 2016 | 9 | 0,07% | 0,0062027 |
| ИТП Прачечная – Прачечная выход | 133 | 8 | 2,13 | 2016 | 9 | 0,05% | 0,0041352 |
| Прачечная выход – ТК-7 | 133 | 14 | 3,72 | 2016 | 9 | 0,08% | 0,0072365 |
| ТК-7 – отв-е на Инфекц. отделение | 63 | 31 | 3,91 | 2016 | 9 | 0,08% | 0,0075902 |
| отв-е на Инфекц. отделение –Инфекц. отделение | 32 | 29 | 1,86 | 2016 | 9 | 0,04% | 0,0036066 |
| отв-е на Инфекц. отделение – отв-е на МОРГ | 63 | 8 | 1,01 | 2016 | 9 | 0,02% | 0,0019588 |
| отв-е на МОРГ – МОРГ | 50 | 34 | 3,4 | 2020 | 5 | 0,07% | 0,0036705 |
| отв-е на МОРГ – Акушерия | 50 | 42 | 4,2 | 2016 | 9 | 0,09% | 0,0081615 |
| Акушерия (подвал) | 57 | 39 | 4,45 | 2016 | 9 | 0,10% | 0,0086395 |
| ТК-7 – Стационар | 75 | 36 | 5,4 | 2015 | 10 | 0,12% | 0,0116593 |
| ТК-7 – отв-е на Пищеблок | 110 | 85 | 18,7 | 2015 | 10 | 0,40% | 0,0403756 |
| отв-е на Пищеблок – Пищеблок | 50 | 42 | 4,2 | 2015 | 10 | 0,09% | 0,0090683 |
| Пищеблок (подвал) | 89 | 22 | 3,92 | 2015 | 10 | 0,09% | 0,0084551 |
| отв-е на Пищеблок – ТК-8 | 110 | 62 | 13,64 | 2015 | 10 | 0,30% | 0,0294504 |
| ТК-8 –Поликлиника | 63 | 53 | 6,68 | 2015 | 10 | 0,14% | 0,0144186 |
| ТК-8 – Хозкорпус | 25 | 6 | 0,3 | 2017 | 8 | 0,01% | 0,0005182 |
| ТК-8 – отв-е на СЭС новый корпус | 90 | 57 | 10,26 | 2015 | 10 | 0,22% | 0,0221526 |
| отв-е на СЭС новый корпус – СЭСновый корпус | 50 | 9 | 0,9 | 2017 | 8 | 0,02% | 0,0015546 |
| отв-е на СЭС новый корпус – отв-е на СЭС старый корпус | 75 | 4 | 0,6 | 2017 | 8 | 0,01% | 0,0010364 |
| отв-е на СЭС стар.корпус – СЭС стар. корпус | 50 | 10 | 1 | 2017 | 8 | 0,02% | 0,0017273 |
| СЭС стар. корпус (подвал) | 48 | 8 | 0,77 | 2017 | 8 | 0,02% | 0,0013266 |
| отв-е на СЭС стар. корпус – АБК ЦРБ | 63 | 65 | 8,19 | 2017 | 8 | 0,18% | 0,0141466 |
| АБК ЦРБ (позданию) | 57 | 23 | 2,62 | 2017 | 8 | 0,06% | 0,004529 |
| БМК Волосово Ветеранов |  | 1320 | 245,1 |  |  |  |  |
| БМК - ТК-1 | 159 | 7 | 2,23 | 2015 | 10 | 0,05% | 0,0048062 |
| ТК-1 – ТК-2 | 159 | 42 | 13,36 | 2015 | 10 | 0,29% | 0,0288372 |
| ТК-2 – ТК-2а | 159 | 42 | 13,36 | 2006 | 19 | 0,29% | 0,0547907 |
| ТК-2а – отв-е на цеха винзавода | 159 | 45 | 14,31 | 2006 | 19 | 0,31% | 0,0587044 |
| ТК-2а – отв-е на цеха винзавода | 159 | 76 | 24,17 | 2006 | 19 | 0,52% | 0,0991452 |
| отв-е на цеха винзавода – цеха винзавода | 108 | 5 | 1,08 | 2006 | 19 | 0,02% | 0,0044305 |
| отв-е на цеха винзавода – ТК-3 | 159 | 40 | 12,72 | 2006 | 19 | 0,28% | 0,0521817 |
| отв-е на цеха винзавода – ТК-3 | 159 | 37 | 11,77 | 2006 | 19 | 0,25% | 0,048268 |
| ТК-3 – склад винзавода | 89 | 15 | 2,67 | 2006 | 19 | 0,06% | 0,0109532 |
| ТК-3 – отв-е на Механизаторов,8 | 90 | 296 | 53,28 | 2010 | 15 | 1,15% | 0,172557 |
| отв-е наМеханизаторов,8 – Механизаторов,8 | 32 | 18 | 1,15 | 2010 | 15 | 0,03% | 0,003731 |
| отв-е на Механизаторов,8 –отв-е на Механизаторов,10 | 90 | 37 | 6,66 | 2010 | 15 | 0,14% | 0,0215696 |
| отв-е наМеханизаторов,10 – Механизаторов,10 | 50 | 18 | 1,8 | 2010 | 15 | 0,04% | 0,0058296 |
| отв-е на Механизаторов,10 – отв-е на Механизаторов,12 | 90 | 42 | 7,56 | 2010 | 15 | 0,16% | 0,0244844 |
| отв-е на Механизаторов,12 – Механизаторов,12 | 50 | 34 | 3,4 | 2010 | 15 | 0,07% | 0,0110115 |
| отв-е на Механизаторов,12 –Механизаторов,14 | 50 | 44 | 4,4 | 2010 | 15 | 0,10% | 0,0142502 |
| ТК-1 – отв-е на Ветеранов,6 | 110 | 64 | 14,08 | 2015 | 10 | 0,30% | 0,0304004 |
| отв-е на Ветеранов,6 – Ветеранов,6 | 50 | 21 | 2,1 | 2015 | 10 | 0,05% | 0,0045342 |
| отв-е наВетеранов,6 – отв-е на Ветеранов,4 | 90 | 40 | 7,2 | 2015 | 10 | 0,16% | 0,0155457 |
| отв-е на Ветеранов,4 – Ветеранов,4 | 40 | 14 | 1,12 | 2015 | 10 | 0,02% | 0,0024182 |
| отв-е на Ветеранов,4 – отв-е на Ветеранов,2 | 75 | 38 | 5,7 | 2015 | 10 | 0,12% | 0,012307 |
| отв-е на Ветеранов,2 –Ветеранов,2 | 40 | 17 | 1,36 | 2015 | 10 | 0,03% | 0,0029364 |
| отв-е на Ветеранов,2 – отв-е на Нарвская,3 | 75 | 24 | 3,6 | 2015 | 10 | 0,08% | 0,0077728 |
| отв-е на Нарвская,3 – Нарвская,3 | 50 | 21 | 2,1 | 2015 | 10 | 0,05% | 0,0045342 |
| отв-е на Нарвская,3 – ТК-4 | 63 | 32 | 4,03 | 2015 | 10 | 0,09% | 0,0087056 |
| ТК-4 – Нарвская,5 | 50 | 16 | 1,6 | 2015 | 10 | 0,04% | 0,0034546 |
| ТК-4 – Нарвская,7 | 32 | 50 | 3,2 | 2015 | 10 | 0,07% | 0,0069092 |
| ТК-4 – Усадьба СХТ,10а | 25 | 11 | 0,55 | 2015 | 10 | 0,01% | 0,0011875 |
| ТК-1 – отв-е на Усадьба СХТ,3 | 75 | 125 | 18,75 | 2015 | 10 | 0,41% | 0,0404835 |
| отв-е на Усадьба СХТ,3 – Усадьба СХТ,3 | 50 | 13 | 1,3 | 2015 | 10 | 0,03% | 0,0028069 |
| отв-е на УсадьбаСХТ,3 – Усадьба СХТ,5 | 63 | 36 | 4,54 | 2015 | 10 | 0,10% | 0,0097938 |

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

За прошедший год реконструкция сетей не проводилась.

Таблица 77 - Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей.

| Год актуализа ции (разработк и) | Строительс тво магистраль ных тепловых сетей, м2 | Реконструк ция магистраль ных тепловых сетей, м2 | Строительство распределительн ых (внутрикварталь ных) тепловых сетей, м2 | Реконструкция распределитель ных тепловых сетей, м2 | Доля строительс тва тепловых сетей, % | Доля реконструк ции тепловых сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 78 - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей.

| Год актуализации (разработки) | Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, м2 | Существующая материальная характеристика, м2 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027 | - | - | - |

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

За 2022-2025 год не проводилась замена оборудования.

о)отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не зафиксировано.

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения по АО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» участок г. Волосово на 2041 год представлена в таблице 79.

Таблица 79 - Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения АО «Тепловые сети»

| Наименование показателя | Наименование снабжающей (теплосетевой) организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БМК Волосово Ленинградская | БМКВолосово Вингиссара | БМКВолосово Хрустицкого | БМКВолосово Ветеранов |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе: | 36265,26 | 12655,26 | 9429,08 | 1807,82 |
| С коллекторов источниканепосредственно потребителям, тыс. Гкал | 35899,47 | 12526,13 | 9333,35 | 1789,62 |
| в паре, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 35899,47 | 12526,13 | 9333,35 | 1789,62 |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | 35899,47 | 12526,13 | 9333,35 | 1789,62 |
| в паре, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 35899,47 | 12526,13 | 9333,35 | 1789,62 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды итеплоносителя, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Прибыль, тыс. руб. |  |  |  |  |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. |  |  |  |  |

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозные индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России.

По результатам расчетов установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом и без учета реализации проектов схемы теплоснабжения.

В результате расчета были рассмотрены четыре варианта влияния на тариф инвестиционной составляющей – от 0% до 100%. Величина тарифов при различных вариантах на срок до 2041 г. года представлена в таблице.

Таблица 80 - Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения АО «Тепловые сети»

| Наименование | Полугодие | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Отопительный период | 56755 | 56755 | 56755 | 56755 | 56755 | 56755 | 56755 |
| БМК Волосово Ленинградская |  | 34023 | 34023 | 34023 | 34023 | 34023 | 34023 | 34023 |
| БМК Волосово Вингиссара |  | 11892 | 11892 | 11892 | 11892 | 11892 | 11892 | 11892 |
| БМК Волосово Хрустицкого |  | 8931 | 8931 | 8931 | 8931 | 8931 | 8931 | 8931 |
| БМК Волосово Ветеранов |  | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 |
| Размер тарифов на тепловую энерги, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 2793,46 | 2 925,22 | 3 063,19 | 3 207,68 | 3 358,97 | 3 517,41 | 3 683,32 |
|  | 01.07-31.12 | 2925,22 | 3 063,19 | 3 207,68 | 3 358,97 | 3 517,41 | 3 683,32 | 3 857,05 |
| Тарифы с учетом 20% капитальных вложенийв мероприятия, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 2793,46 | 2927,99 | 3065,96 | 3210,45 | 3361,74 | 3520,18 | 3686,08 |
|  | 01.07-31.12 | 2930,76 | 3065,96 | 3210,45 | 3361,74 | 3520,18 | 3686,08 | 3859,82 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 |
| Размер надбавки, %. |  | 0,10% | 0,09% | 0,09% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,07% |
| Сумма надбавки, руб |  | 314285,71 | 314285,71 | 314285,71 | 314285,71 | 314285,71 | 314285,71 | 314285,71 |
| Тарифы с учетом 60% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 2793,46 | 2933,53 | 3071,5 | 3215,98 | 3367,28 | 3525,72 | 3691,62 |
|  | 01.07-31.12 | 2941,83 | 3071,5 | 3215,98 | 3367,28 | 3525,72 | 3691,62 | 3865,35 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 |
| Размер надбавки, %. |  | 0,29% | 0,28% | 0,26% | 0,25% | 0,24% | 0,23% | 0,22% |
| Сумма надбавки, руб |  | 942857,14 | 942857,14 | 942857,14 | 942857,14 | 942857,14 | 942857,14 | 942857,14 |
| Тарифы с учетом 100% капитальных вложений в мероприятия,руб/Гкал | 01.01-31.06 | 2793,46 | 2939,06 | 3077,04 | 3221,52 | 3372,82 | 3531,25 | 3697,16 |
|  | 01.07-31.12 | 2952,91 | 3077,04 | 3221,52 | 3372,82 | 3531,25 | 3697,16 | 3870,89 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  | 27,69 | 27,69 | 27,69 | 27,69 | 27,69 | 27,69 | 27,69 |
| Размер надбавки, %. |  | 0,48% | 0,46% | 0,44% | 0,42% | 0,40% | 0,38% | 0,37% |
| Сумма надбавки, руб |  | 1571428,6 | 1571428,6 | 1571428,6 | 1571428,6 | 1571428,6 | 1571428,6 | 1571428,6 |

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года№190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 - определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа - статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в  отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, сельского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на послед-нюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней, с даты окончания срока подачи заявок, разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, сельского округа, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если на территории поселения, сельского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, сельского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей всоответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по разработке схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения представлен в таблице ниже.

Таблица 81 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации (далее - ЕТО) в системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения (прислать нормативный документ о присвоении статус ЕТО)

| № системы теплосна бжения | Наимено вания источник ов тепловой энергии в системе теплосна бжения | Теплоснаб жающие (теплосете вые) организаци и в границах системы теплоснаб жения | Объекты систем теплоснаб жения в обслужива нии теплоснаб жающей (теплосете вой) организации | Вид имуществ енного права | Емко сть тепло вых сетей, м3 | Инфор мация о подаче заявки на присво ение статуса ЕТО | Утвержд енная ЕТО | Основа ние для присвое ния статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б/н | БМК Волосово Ленингра дская | АО"Тепловые сети" филиал "Волосовские коммунальные системы" | Котельная и тепловые сети | аренда | 350,35 | подана | АО "Тепловые сети" филиал "Волосовские коммунальные системы" | Нормативный документ |
| б/н | БМК Волосово Вингиссара |  | Котельная и тепловые сети | аренда | 70,91 | подана |  |  |
| б/н | БМК Волосово Хрустицкого |  | Котельная и тепловые сети | аренда | 47,24 | подана |  |  |
| б/н | БМК Волосово Ветеранов |  | Котельная и тепловые сети | аренда | 16,3 | подана |  |  |

Статусом Единой теплоснабжающей организации рекомендуется наделить             АО «Тепловые сети».

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Статусом Единой теплоснабжающей организации рекомендуется наделить                            АО «Тепловые сети».

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения представлен в таблице.

Таблица 82 - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения

| № зоны действия | Источники теплоснабжения в составе зоны | Теплоснабжающие и теплосетевые организаций, осуществляющие деятельность в зонах действия источниковтеплоснабжения | Решение об определении ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК Волосово Ленинградская | АО «Тепловые сети» филиал«Волосовские коммунальные системы | АО «Тепловые сети» филиал«Волосовские коммунальные системы |
| 2 | БМК Волосово Вингиссара | АО «Тепловые сети» филиал«Волосовские коммунальные системы | АО «Тепловые сети» филиал«Волосовские коммунальные системы |
| 3 | БМК Волосово Хрустицкого | АО «Тепловые сети» филиал«Волосовские коммунальные системы | АО «Тепловые сети» филиал«Волосовские коммунальные системы |
| 4 | БМК Волосово Ветеранов | АО «Тепловые сети» филиал«Волосовские коммунальные системы | АО «Тепловые сети» филиал«Волосовские коммунальные системы |

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не представлены.

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

На территории Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области централизованное теплоснабжение осуществляет АО «Тепловые сети».

е) описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений.

Система теплоснабжения АО «Тепловые сети» охватывает территорию муниципального образования Волосовское городское поселение. Теплоснабжение обеспечивается от котельных установок, которые находятся в муниципальной собственности и эксплуатируются АО «Тепловые сети», при этом осуществляется транспортировка тепловой энергии потребителям (через тепловые сети и сооружения на них).

Реестр зон деятельности ЕТО в существующих зонах действия источников тепловой энергии представлен в таблице.

Таблица 83 - Существующие теплоснабжающие организации в зоне их деятельности

| Наименование котельной | Потребители | Расчетные элементы территориального деления (населенные пункты, кварталы, районы и т. д.) |
| --- | --- | --- |
| БМК Волосово Ленинградская 20Б | г. Волосово | 2-й микрорайон г. Волосово |
| БМК Волосово Вингиссара 35Б | г. Волосово | 7-й микрорайон г. Волосово |
| БМК Волосово Хрустицкого 86 | г. Волосово | 1-й микрорайон г. Волосово |
| БМК Волосово Ветеранов 8 | г. Волосово | Южный микрорайон г. Волосово |

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в Главе 7 настоящей схемы.

В течение расчетного срока схемы теплоснабжения (2027-2041гг.) выполнить монтажные работы по установке приборов учета отпуска и потребления тепловой энергии.

Предлагаемый вариант обеспечивает наиболее оптимальное распределение тепловой энергии существующим и перспективным потребителям.

б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в Главе 8 настоящей схемы.

в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения не требуется.

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания отсутствуют.

б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания отсутствуют.

в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания отсутствуют.

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ ВДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) изменения, выполненные в доработанной схеме теплоснабжения

Таблица 52 – реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

| № | Разделы схемы теплоснабжения и глава обосновывающих материалов | Суть Изменения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Глава 1 | Глава скорректирована в части перечня зон действия источников тепловой энергии, базового года, тепловых нагрузок, балансов тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей, схем тепловых сетей, топливных балансов, надежности теплоснабжения, базовых целевых показателей |
| 2 | Глава 2 | Глава скорректирована в части приростов площади строительных фондов, прогнозов перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, прогнозов прироста объемов потребления тепловой энергии(мощности) и теплоносителя |
| 3 | Глава 3 | В части разработки электронной модели |
| 4 | Глава 4 | Глава скорректирована с учетом изменения прогноза перспективной нагрузки и корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения |
| 5 | Глава 5 | В разработанной версии Глава 5 содержит мастер-план развития систем теплоснабжения |
| 6 | Глава 6 | В разработанной версии Глава 6 содержит существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя потребляющими установками потребителей, в том числе аварийных режимах |
| 7 | Глава 7 | В разработанной версии Глава 7 содержит предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| 8 | Глава 8 | Глава 8 содержит предложения по строительству и реконструкции т/сетей |
| 9 | Глава 9 | Глава 9 – система теплоснабжения закрытая |
| 10 | Глава 10 | В разработанной версии Глава 10 содержит перспективные топливные балансы |
| 11 | Глава 11 | В разработанной версии Глава 11 содержит оценку надежности теплоснабжения |
| 12 | Глава 12 | В разработанной версии Глава 12содержит обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |
| 13 | Глава 13 | В разработанной версии Глава 13 содержит индикаторы развития систем теплоснабжения |
| 14 | Глава 14 | В разработанной версии Глава 14 содержит ценовые (тарифные) последствия |
| 15 | Глава 15 | В разработанной версии Глава 15 содержит реестр единых теплоснабжающих организаций |
| 16 | Глава 16 | В разработанной версии Глава 16 содержит реестр мероприятий схемы теплоснабжения |
| 17 | Глава 17 | В разработанной версии Глава 17 содержит замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |
| 18 | Глава 18 | В разработанной версии Глава 18 содержит сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или)актуализированной схеме теплоснабжения |
| 19 | Раздел 1 Утверждаемой части | Раздел скорректирован с учетом изменения структуры систем теплоснабжения и базового года |
| 20 | Раздел 2 Утверждаемой части | Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию источников тепловой энергии. |
| 21 | Раздел 3 Утверждаемой части | Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения |

б) сведения о выполненных мероприятиях из утвержденной схемы теплоснабжения

Сведения о выполненных мероприятиях отсутствуют.